## статситика (hidden)
Названия строк | Сумма по полю Сума, ЄВРО з ПДВ | Сумма по полю % від загальної суми
Енерго-Інвест (Україна) | 426252.8539 | 24.35%
Danfoss (Данія) | 274901.3587 | 15.7%
WILO | 227028.792 | 12.97%
Склоприбор (Україна) | 223094.5692 | 12.74%
AXIS (Литва) | 206821.456 | 11.81%
IVR (Італія) | 99548.4751 | 5.686%
BREEZE (Україна) | 88053.371 | 5.03%
ROZ-NAVI | 63808.51 | 3.645%
LDM (Чехія) | 49966.3731 | 2.854%
EZV (Словакія) | 39296.18 | 2.245%
Apator (Польща) | 25501.06 | 1.457%
Zetkama (Польща) | 12674.5657 | 0.724%
VALTEC | 10532.0053 | 0.6016%
ТЭРА | 3211.4214 | 0.1834%
Общий итог | 1750690.9915 | 100%

## Ціни контур мережний
30%
Таблиця для вибору теплолічильника (1-но канальний) | [12 empty] | Таблиця вибору фільтрів для мережевої води (первинний контур) | [11 empty] | Прайс евро с НДС
№ | Нйменування та технічна характеристика |  |  | Завод- виробник |  | Qmin | Qном |  | DN | Kv | Ціна | Кількість | № | Нйменування та технічна характеристика |  | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
п.п. | [5 empty] | м3/год | м3/год |  | мм | м3/год | ЄВРО з ПДВ | шт. | п.п. |  |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
1 | SKS-3-К6-2-0-49-00-00-00-00-4-3-1-02-0 (муфтовий) |  |  | ЕКСІС ІНДАСТРІЗ |  | 0.006 | 1.5 | 15/1,5 | 15 | 3.2 | 246.384 | 12 | 1 | Фільтр фланцевий |  | Zetkama (Польща) | 821A |  | 15
2 | SKS-3-К6-2-0-51-00-00-00-00-4-3-1-02-0 (муфтовий) |  |  | ЕКСІС ІНДАСТРІЗ |  | 0.01 | 2.5 | 20/2,5 | 20 | 13.4 | 277.536 | 8 | 2 | Фільтр фланцевий |  | Zetkama (Польща) | 821A |  | 20
3 | SKS-3-К6-2-0-17-00-00-00-00-4-3-1-02-0 (муфтовий) |  |  | ЕКСІС ІНДАСТРІЗ |  | 0.035 | 3.5 | 25/3,5 | 25 | 13.4 | 341.256 | 17 | 3 | Фільтр фланцевий |  | Zetkama (Польща) | 821A |  | 25
3 | SKS-3-К6-2-0-18-00-00-00-00-4-3-1-02-0 (муфтовий) |  |  | ЕКСІС ІНДАСТРІЗ |  | 0.024 | 6 | 25/6,0 | 25 | 13.4 | 341.256 | 36 | 4 | Фільтр фланцевий |  | Zetkama (Польща) | 821A |  | 32
4 | SKS-3-К6-2-0-19-00-00-00-00-4-3-1-02-0 (фланцевий) |  |  | ЕКСІС ІНДАСТРІЗ |  | 0.1 | 10 | 40/10 | 40 | 40 | 375.24 | 39 | 5 | Фільтр фланцевий |  | Zetkama (Польща) | 821A |  | 40 |  | 23.226 |  | 2 |  | 33.18
5 | SKS-3-К6-2-0-20-00-00-00-00-4-3-1-02-0 (фланцевий) |  |  | ЕКСІС ІНДАСТРІЗ |  | 0.15 | 15 | 50/15 | 50 | 40 | 366.744 | 13 | 6 | Фільтр фланцевий |  | Zetkama (Польща) | 821A |  | 50 |  | 26.285 |  | 9 |  | 37.55
6 | SKS-3-К6-2-0-21-00-00-00-00-4-3-1-02-0 (фланцевий) |  |  | ЕКСІС ІНДАСТРІЗ |  | 0.25 | 25 | 65/25 | 65 | 102 | 584.808 | 7 | 7 | Фільтр фланцевий |  | Zetkama (Польща) | 821A |  | 65 |  | 39.732 |  | 20 |  | 56.76
7 | SKS-3-К6-2-0-23-00-00-00-00-4-3-1-02-0 (фланцевий) |  |  | ЕКСІС ІНДАСТРІЗ |  | 0.4 | 40 | 80/40 | 80 | 179 | 635.784 | 1 | 8 | Фільтр фланцевий |  | Zetkama (Польща) | 821A |  | 80 |  | 50.12 |  | 12 |  | 71.6
8 | [12 empty] | 9 | Фільтр фланцевий |  | Zetkama (Польща) | 821A |  | 100 |  | 70.903 |  | 5 |  | 101.29
[13 empty] | 10 | Фільтр фланцевий |  | Zetkama (Польща) | 821A |  | 125 |  | 106.351 |  | 1 |  | 151.93
Ввід цін
[18 empty] | 10% | [6 empty] | вход грн. без НДС
Таблиці із специфікаціями не переміщати, нічого крім цін не видаляти!!!!!!!!!!!!!!! | [12 empty] | Таблиця вибору кульових кранів на вводі тепломережі в ІТП , PN16
[13 empty] | № | Нйменування та технічна характеристика |  | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
[13 empty] | п.п. |  |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
[13 empty] | 1 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 15
|  |  |  | 16.01.17 | [8 empty] | 2 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 20
|  |  | КУРС ЕВРО НБУ | 29,3682 | [8 empty] | 3 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 25
|  |  | Крус Межбанк продажа | 29,8 | [8 empty] | 4 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 32
[13 empty] | 5 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 40 |  | 18.424 |  | 30 |  | 450.9
[13 empty] | 6 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 50 |  | 23.2782 |  | 48 |  | 569.6993
[13 empty] | 7 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 65 |  | 30.1918 |  | 78 |  | 738.9
[13 empty] | 8 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 80 |  | 37.6938 |  | 32 |  | 922.5
[13 empty] | 9 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 100 |  | 61.0456 |  | 16 |  | 1494
[13 empty] | 10 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 125 |  | 89.5091 |  | 2 |  | 2190.6
[13 empty] | 11 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 150 |  |  |  | 0
[13 empty] | 12 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 200
[13 empty] | 13 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 250
[13 empty] | Таблиця вибору кульових кранів на первинному контурі, PN16 | [11 empty] | вход грн. без НДС
[13 empty] | № | Нйменування та технічна характеристика |  | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
[13 empty] | п.п. |  |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
[13 empty] | 1 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 15 |  |  |  | 0
[13 empty] | 2 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 20 |  | 14.5627 |  | 48 |  | 356.4
[13 empty] | 3 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 25 |  | 14.8569 |  | 44 |  | 363.6
[13 empty] | 4 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 32 |  | 16.1072 |  | 74 |  | 394.2
[13 empty] | 5 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 40 |  | 18.424 |  | 204 |  | 450.9
[5 empty] | Danfoss | 75% | [6 empty] | 6 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 50 |  | 23.2782 |  | 154 |  | 569.6993
Таблиця вибору електроприводів для регулюючих клапанів | [12 empty] | 7 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 65 |  | 30.1918 |  | 78 |  | 738.9
№ | Нйменування та технічна характеристика |  |  | Завод- виробник |  | тип |  | прайс грн. без НДС |  | Ціна | Ціна | Кількість | 8 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 80 |  | 37.6938 |  | 26 |  | 922.5
п.п. | [5 empty] | марка |  |  |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. | 9 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 100 |  | 61.0456 |  | 4 |  | 1494
[13 empty] | 10 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 125 |  |  |  | 0
| Електропривід |  |  | Belimo |  | NV 230-3 | [5 empty] | 1
| Електропривід |  |  | Danfoss (Данія) |  | AMV20 |  | 10807.37 |  | 110.3987 |  | 103
| Електропривід |  |  | Danfoss (Данія) |  | AMV33 |  | 15435.18 |  | 157.6724 |  | 98
[6 empty] | 30% | [11 empty] | 20%
Таблиця вибору манометрів | [12 empty] | Таблиця вибору грязьовиків на первинному контурі, PN16 | [11 empty] | прайс грн. с ндс
№ | Нйменування та технічна характеристика |  |  | Завод- виробник |  | тип |  | вход грн. без НДС |  | Ціна | Ціна | Кількість | № | Нйменування та технічна характеристика |  | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
п.п. | [5 empty] | марка | Ду |  |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. | п.п. |  |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
1 | Реле тиску |  |  |  |  | PSM01 |  |  |  | 29.1312 |  | 437 | 1 | Грязьовик фланцевий |  | ЕНЕРГО-ІНВЕСТ (Україна) |  |  | 40 |  | 72.5955 |  | 30 |  | 2665
[13 empty] | 2 | Грязьовик фланцевий |  | ЕНЕРГО-ІНВЕСТ (Україна) |  |  | 50 |  | 80.0321 |  | 48 |  | 2938
[6 empty] | 25% | [6 empty] | 3 | Грязьовик фланцевий |  | ЕНЕРГО-ІНВЕСТ (Україна) |  |  | 65 |  | 105.8832 |  | 78 |  | 3887
4 | Манометр показуючий |  |  | Склоприбор (Україна) |  | 0-1,0 |  | 109 |  | 4.4538 |  | 1367 | 4 | Грязьовик фланцевий |  | ЕНЕРГО-ІНВЕСТ (Україна) |  |  | 80 |  | 111.0044 |  | 32 |  | 4075
5 | Манометр показуючий |  |  | Склоприбор (Україна) |  | 0-1,6 |  | 109 |  | 4.4538 |  | 405 | 5 | Грязьовик фланцевий |  | ЕНЕРГО-ІНВЕСТ (Україна) |  |  | 100 |  | 150.6936 |  | 16 |  | 5532
6 | [12 empty] | 6 | Грязьовик фланцевий |  | ЕНЕРГО-ІНВЕСТ (Україна) |  |  | 125 |  | 161.8349 |  | 2 |  | 5941
7 | [12 empty] | 7 | Грязьовик фланцевий |  | ЕНЕРГО-ІНВЕСТ (Україна) |  |  | 150 |  |  |  | 0
8 | Кран для манометрів трьохходовий |  |  | Склоприлад |  |  | 15 | 82.88 |  | 3.3865 |  | 3836
30%
9 | Спускник повітря |  |  | IVR (Італія) |  | тип 832 | 15 |  |  | 3.465 |  | 202
Таблиця вибору термометрів
№ | Нйменування та технічна характеристика |  |  | Завод- виробник |  | тип |  | вход грн. без НДС |  | Ціна | Ціна | Кількість
п.п. | [5 empty] | марка |  |  |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
15%
1 | Термометр біметалічний з нерж. сталі |  |  | Склоприбор (Україна) |  | 0-150 |  | 368.33 |  | 15.0502 |  | 99 | [5 empty] | 60%
2 | Термометр біметалічний з нерж. сталі |  |  | Склоприбор (Україна) |  | 0-120 |  | 368.33 |  | 15.0502 |  | 299 | Таблиця вибору регулюючих клапанів СО та ГВП
[13 empty] | № | Нйменування та технічна характеристика |  | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
[13 empty] | п.п. |  |  |  | марка | м3/год | мм | прайс грн. без НДС | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
[6 empty] | 30% | [6 empty] | 1 | Клапан регулюючий |  | Danfoss (Данія) | VB2 | 0.63 | 15 | 6390.32 | 104.4447 |  | 2
Таблиця вибору засобів автоматизації | [12 empty] | 2 | Клапан регулюючий |  | Danfoss (Данія) | VB2 | 1 | 15 | 6390.32 | 104.4447 |  | 2
№ | Нйменування та технічна характеристика |  |  | Завод- виробник |  | тип |  |  |  | Ціна | Ціна | Кількість | 3 | Клапан регулюючий |  | Danfoss (Данія) | VB2 | 1.6 | 15 | 6390.32 | 104.4447 |  | 10
п.п. | [5 empty] | марка |  |  |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. | 4 | Клапан регулюючий |  | Danfoss (Данія) | VB2 | 2.5 | 15 | 6390.32 | 104.4447 |  | 4
1 | Датчик темпер. зовніш. повітря |  |  |  |  | ТСП 2-10Г |  |  |  | 13.484 |  | 103 | 5 | Клапан регулюючий |  | Danfoss (Данія) | VB2 | 4 | 15 | 6390.32 | 104.4447 |  | 14
2 | Датчик темпер. води врізний |  |  |  |  | ТСП 1-5 |  |  |  | 13.2116 |  | 709 | 6 | Клапан регулюючий |  | Danfoss (Данія) | VB2 | 6.3 | 20 | 6922.4 | 113.1412 |  | 29
3 | Датчик тиску |  |  |  |  | A-10 |  |  |  | 79.5232 |  | 610 | 7 | Клапан регулюючий |  | Danfoss (Данія) | VB2 | 10 | 25 | 7189.4 | 117.5051 |  | 62
| Трубка сифонная для датчика давления - охладитель (наше изготовления) | [8 empty] | 5.1076 |  | 610 | 8 | Клапан регулюючий |  | Danfoss (Данія) | VB2 | 16 | 32 | 7986.88 | 130.5392 |  | 53
[13 empty] | 9 | Клапан регулюючий |  | Danfoss (Данія) | VB2 | 25 | 40 | 9584.86 | 156.657 |  | 18
[13 empty] | 10 | Клапан регулюючий |  | Danfoss (Данія) | VB2 | 40 | 50 | 11714.83 | 191.4696 |  | 7
[13 empty] | 11 | Клапан регулюючий |  | LDM (Чехія) | RV113R | 63 | 65 |  | 680 |  | 1 | 0% | 680 | вход евро с НДС
[11 empty] | всего единиц | 0 | 12 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 200
[13 empty] | 13 | Кран кульовий фланцевий |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 250
[11 empty] | ВСЕГО | 654
[11 empty] | ВСЕГО по расчету | #REF!
65%
Таблиця вибору регуляторів перепаду тиску
[13 empty] | № | Нйменування та технічна характеристика |  | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
[13 empty] | п.п. |  |  |  | марка | м3/год | мм | прайс грн. без НДС | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
[13 empty] | 1 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 2 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 3 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 4 | Регулятор перепаду тиску |  | Danfoss (Данія) | AVP | 4 | 15 | 16597.95 | 251.1392 |  | 0 | 32
[13 empty] | 5 | Регулятор перепаду тиску |  | Danfoss (Данія) | AVP | 6.3 | 20 | 17205.93 | 259.8341 |  | 29 | 29
[13 empty] | 6 | Регулятор перепаду тиску |  | Danfoss (Данія) | AVP | 8 | 25 | 18482.7 | 278.0934 |  | 29 | 28
[13 empty] | 7 | Регулятор перепаду тиску |  | Danfoss (Данія) | AVP | 12.5 | 32 | 29507.46 | 435.7605 |  | 14 | 66
[13 empty] | 8 | Регулятор перепаду тиску |  | Danfoss (Данія) | AVP | 20 | 40 | 30378.91 | 448.2233 |  | 10 | 21
[13 empty] | 9 | Регулятор перепаду тиску |  | Danfoss (Данія) | AVP | 25 | 50 | 31979.93 | 471.1197 |  | 2 | 13
[13 empty] | 10 | Регулятор перепаду тиску |  | Danfoss (Данія) | AFP-9 VFG 2 | 32 | 50 | 74666.46 | 1081.5876 |  | 3 | 11
[13 empty] | 11 | Регулятор перепаду тиску |  | Danfoss (Данія) | AFP-9 VFG 2 | 50 | 65 | 74666.46 | 1081.5876 |  | 6 | 2
[15 empty] | имп. Трубка |  |  | 55% |  | 748.83
[15 empty] | фитинги |  |  | 55% |  | 279.08
[18 empty] | 55% |  | 435.53
[18 empty] | 55% |  | 658.22

## Ціни контур теплопостачання
[6 empty] | 17% | [25 empty] | 10%
Таблиця вибору фільтрів для системи теплопостачання (вторинний контур) | [12 empty] | Таблиця вибору кульових кранів для системи теплопостачання PN16 (вторинний контур) | [18 empty] | 0.9426
№ | Нйменування та технічна характеристика |  |  |  | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість | № | Нйменування та технічна характеристика |  |  | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість |  | Таблиця лічильників для системи ГВП (холодна вода) | [10 empty] | вход дол. США с НДС |  | было под Тернополь. ЕВРО вход с НДС
п.п. | [5 empty] | марка | м3/год | мм | прайс евро с ндс | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. | п.п. |  |  |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. |  | № | Нйменування та технічна характеристика | Завод- виробник | тип | Qн | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
1 | Фільтр муфтовий |  |  |  | IVR (Італія) | 924 |  | 15 |  |  |  | 0 | 1 | Кран кульовий муфтовий |  |  | EVOLUTION | F.I.V. |  | 15 |  | 2.464 |  | 878 |  | п.п. |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
2 | Фільтр муфтовий |  |  |  | IVR (Італія) | 924 |  | 20 | 4.3 | 3.48 |  | 53 | 2 | Кран кульовий муфтовий |  |  | EVOLUTION | F.I.V. |  | 20 |  | 3.577 |  | 254 |  | 1 | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator (Польща) | js-1.5NK | 1.5 | 15 |  | 19.5118 |  | 11 |  | 23 |  | 20.35
3 | Фільтр муфтовий |  |  |  | IVR (Італія) | 924 |  | 25 | 5.9 | 4.78 |  | 57 | 3 | Кран кульовий муфтовий |  |  | EVOLUTION | F.I.V. |  | 25 |  | 6.307 |  | 58 |  | 2 | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator (Польща) | js-2.5NK | 2.5 | 20 |  | 23.7535 |  | 10 |  | 28 |  | 24.8
4 | Фільтр муфтовий |  |  |  | IVR (Італія) | 924 |  | 32 | 11.7 | 9.48 |  | 48 | 4 | Кран кульовий муфтовий |  |  | EVOLUTION | F.I.V. |  | 32 |  | 10.381 |  | 206 |  | 3 | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator (Польща) | js-3.5NK | 3.5 | 25 |  | 76.3506 |  | 16 |  | 90 |  | 79.6
5 | Фільтр фланцевий |  |  |  | Zetkama (Польща) | 821А |  | 40 |  | 23.226 |  | 47 | 5 | Кран кульовий фланцевий |  |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 40 |  | 18.424 |  | 166 |  | 4 | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator (Польща) | js-6NK | 6 | 32 |  | 85.6823 |  | 35 |  | 101
6 | Фільтр фланцевий |  |  |  | Zetkama (Польща) | 821А |  | 50 |  | 26.285 |  | 37 | 6 | Кран кульовий фланцевий |  |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 50 |  | 23.2782 |  | 257 |  | 5 | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator (Польща) | MWN-40NK | 15 | 40 |  | 140.8244 |  | 25 |  | 166
7 | Фільтр фланцевий |  |  |  | Zetkama (Польща) | 821А |  | 65 |  | 39.732 |  | 21 | 7 | Кран кульовий фланцевий |  |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 65 |  | 30.1918 |  | 164 |  | 6 | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator (Польща) | MWN-50NK | 15 | 50 |  |  |  | 0
8 | Фільтр фланцевий |  |  |  | Zetkama (Польща) | 821А |  | 80 |  | 50.12 |  | 32 | 8 | Кран кульовий фланцевий |  |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 80 |  | 37.6938 |  | 126 |  | 7 | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator (Польща) | MWN-65NK | 25 | 65 |  | 156.0946 |  | 1 |  | 184
9 | Фільтр фланцевий |  |  |  | Zetkama (Польща) | 821А |  | 100 |  | 70.903 |  | 8 | 9 | Кран кульовий фланцевий |  |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 100 |  | 61.0456 |  | 28 |  |  | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator (Польща) | MWN-80NK | 40 | 80 |  | 162.8813 |  | 1 |  | 192
10 | Фільтр фланцевий |  |  |  | Zetkama (Польща) | 821А |  | 125 |  | 106.351 |  | 3 | 10 | Кран кульовий фланцевий |  |  | BREEZE (Україна) | 11с36п |  | 125 |  | 89.5091 |  | 12
30%
17%
[26 empty] | Таблиця вибору кульових кранів для системи ГВП (споживач) | [9 empty] | вход дол. США с НДС | вход грн. без НДС | прайс евро с ндс
[26 empty] | № | Нйменування та технічна характеристика | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
[26 empty] | п.п. |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
[19 empty] | 15.5% | [6 empty] | 1 | Кран кульовий муфтовий | EVOLUTION | F.I.V. |  | 15 |  | 2.464 |  | 0 |  |  | 3.52
[13 empty] | Таблиця вибору зворотніх клапанів для системи теплопостачання, (вторинний контур) | [11 empty] | прайс евро с ндс | 2 | Кран кульовий муфтовий | EVOLUTION | F.I.V. |  | 20 |  | 3.577 |  | 150 |  |  | 5.11
[13 empty] | № | Найменування та технічна характеристика |  |  | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість |  | 3 | Кран кульовий муфтовий | EVOLUTION | F.I.V. |  | 25 |  | 6.307 |  | 114 |  |  | 9.01
[13 empty] | п.п. |  |  |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. |  | 4 | Кран кульовий муфтовий | EVOLUTION | F.I.V. |  | 32 |  | 10.381 |  | 192 |  |  | 14.83
[13 empty] | 1 | Клапан зворотній муфтовий |  |  | IVR (Італія) | 999/H |  | 15 |  |  |  | 0 |  | 5 | Кран кульовий фланцевий чавунний | Туреччина | T-0520 |  | 40 |  | 37.98 |  | 213 | 42.2
[13 empty] | 2 | Клапан зворотній муфтовий |  |  | IVR (Італія) | 999/H |  | 20 |  | 4.536 |  | 10 |  | 6 | Кран кульовий фланцевий чавунний | Україна | КЗК 41нж |  | 50 |  | 37.5884 |  | 129 |  | 919.92
[13 empty] | 3 | Клапан зворотній муфтовий |  |  | IVR (Італія) | 999/H |  | 25 |  | 6.966 |  | 26 |  | 7 | Кран кульовий фланцевий чавунний | Україна | КЗК 41нж |  | 65 |  | 42.6755 |  | 69 |  | 1044.42
[13 empty] | 4 | Клапан зворотній муфтовий |  |  | IVR (Італія) | 999/H |  | 32 |  | 10.773 |  | 18 |  | 8 | Кран кульовий фланцевий чавунний | Україна | КЗК 41нж |  | 80 |  | 67.8285 |  | 18 |  | 1660
[13 empty] | 5 | Клапан зворотній міжфланцевий |  |  | IVR (Італія) | 656 |  | 40 |  | 20.3645 |  | 18 | 24.1 | 9 | Кран кульовий фланцевий чавунний | Україна | КЗК 41нж |  | 100 |  | 105.4169 |  | 6 |  | 2579.92
[13 empty] | 6 | Клапан зворотній міжфланцевий |  |  | IVR (Італія) | 656 |  | 50 |  | 28.561 |  | 40 | 33.8 | 10 | Кран кульовий фланцевий чавунний | Україна | КЗК 41нж |  | 125 |  |  |  | 0
[13 empty] | 7 | Клапан зворотній міжфланцевий |  |  | IVR (Італія) | 656 |  | 65 |  | 42.081 |  | 94 | 49.8
[13 empty] | 8 | Клапан зворотній міжфланцевий |  |  | IVR (Італія) | 656 |  | 80 |  | 60.0795 |  | 78 | 71.1
[13 empty] | 9 | Клапан зворотній міжфланцевий |  |  | IVR (Італія) | 656 |  | 100 |  | 87.7955 |  | 19 | 103.9
[13 empty] | 10 | Клапан зворотній міжфланцевий |  |  | IVR (Італія) | 656 |  | 125 |  | 181.9285 |  | 6 | 215.3
19%
[26 empty] | Таблиця вибору зворотніх клапанів для системи ГВП, (споживач) | [10 empty] | прайс евро с ндс
[26 empty] | № | Найменування та технічна характеристика | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
[26 empty] | п.п. |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
[26 empty] | 1 | Клапан зворотній муфтовий | IVR (Італія) | 999/H |  | 15 |  |  |  | 0
[26 empty] | 2 | Клапан зворотній муфтовий | IVR (Італія) | 999/H |  | 20 |  | 4.536 |  | 43 |  | 5.6
Таблиця вибору розширювальних баків для системи теплопостачання, (вторинний контур) | [25 empty] | 3 | Клапан зворотній муфтовий | IVR (Італія) | 999/H |  | 25 |  | 6.966 |  | 33 |  | 8.6
№ | Нйменування та технічна характеристика |  |  |  | Завод- виробник | тип | V | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість |  |  |  | Ввід цін | [9 empty] | 4 | Клапан зворотній муфтовий | IVR (Італія) | 999/H |  | 32 |  | 10.773 |  | 42 |  | 13.3
п.п. | [5 empty] | марка | л | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. | [13 empty] | 5 | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR (Італія) | 656 |  | 40 |  | 20.3645 |  | 41
1 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 50 | 25 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 6 | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR (Італія) | 656 |  | 50 |  | 28.561 |  | 23
2 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 80 | 25 |  |  |  | 0 |  | Таблиці із специфікаціями не переміщати, нічого крім цін не видаляти!!!!!!!!!!!!!!! | [11 empty] | 7 | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR (Італія) | 656 |  | 65 |  | 42.081 |  | 12
3 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 100 | 25 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 8 | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR (Італія) | 656 |  | 80 |  | 60.0795 |  | 3
4 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 150 | 25 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 9 | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR (Італія) | 656 |  | 100 |  | 87.7955 |  | 1
5 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 200 | 25 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 10 | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR (Італія) | 656 |  | 125 |  |  |  | 0
6 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 300 | 32 |  | 152.54 |  | 2
7 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 500 | 32 |  | 249.72 |  | 10
8 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 750 | 32 |  | 376.94 |  | 18
9 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 1000 | 50 |  | 603.23 |  | 9 | [17 empty] | 21%
10 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 1500 | 65 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Таблиця вибору приладів для магнітної обробки води системи ГВП, (споживач) | [10 empty] | ЕВРО прайс с НДС
11 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 2000 | 80 |  |  |  | 0 | [13 empty] | № | Найменування та технічна характеристика | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
12 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 3000 | 80 |  |  |  | 0 | [13 empty] | п.п. |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
13 | Розширювальний бак |  |  |  | ROZ-NAVI |  | 4000 | 100 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | Електромагнітна обробка води | EZV (Словакия) | EZV 15D |  | 15 |  |  |  | 0
[26 empty] | 2 | Електромагнітна обробка води | EZV (Словакия) | EZV 20D |  | 20 |  | 98.75 |  | 7 |  | 125
[21 empty] | 10% |  |  |  |  | 3 | Електромагнітна обробка води | EZV (Словакия) | EZV 25D |  | 25 |  | 122.45 |  | 5 |  | 155
[7 empty] | 19% | [13 empty] | 0.9426 |  |  |  |  | 4 | Електромагнітна обробка води | EZV (Словакия) | EZV 32D |  | 32 |  | 150.1 |  | 22 |  | 190
Таблиця вибору кульових кранів з електроприводом для системи підживлення, (вторинний контур) | [12 empty] | Таблиця лічильників для системи підживлення (гаряча вода) | [11 empty] | вход дол. США с НДС | 5 | Електромагнітна обробка води | EZV (Словакия) | EZV 40D |  | 40 |  | 193.55 |  | 30 |  | 245
№ | Нйменування та технічна характеристика |  |  |  | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість | № | Нйменування та технічна характеристика |  |  | Завод- виробник | тип | Qн | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість |  | 6 | Електромагнітна обробка води | EZV (Словакия) | EZV 50D |  | 50 |  | 355.5 |  | 20 |  | 450
п.п. | [5 empty] | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. | п.п. |  |  |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. |  | 7 | Електромагнітна обробка води | EZV (Словакия) | EZV 65D |  | 65 |  | 426.6 |  | 11 |  | 540
1 | Кран кульовий з електроприводом | [6 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 1 | Лічильник гарячої води з імп. виходом |  |  | Apator (Польща) | js90-1.5NK | 1.5 | 15 |  |  |  | 0 |  | 8 | Електромагнітна обробка води | EZV (Словакия) | EZV 80M |  | 80 |  | 782.1 |  | 3 |  | 990
2 | Кран кульовий з електроприводом |  |  |  | IVR | IVR 230 with electric drive IVR 218 |  | 20 |  | 91.13 |  | 10 | 2 | Лічильник гарячої води з імп. виходом |  |  | Apator (Польща) | js90-2.5NK | 2.5 | 20 |  | 23.7535 |  | 10 | 28 | 9 | Електромагнітна обробка води | EZV (Словакия) | EZV 100M |  | 100 |  | 1204.75 |  | 1 |  | 1525
3 | Кран кульовий з електроприводом |  |  |  | IVR | IVR 230 with electric drive IVR 219 |  | 25 |  | 92.91 |  | 23 | 3 | Лічильник гарячої води з імп. виходом |  |  | Apator (Польща) | js130-3.5NK | 3.5 | 25 |  | 89.924 |  | 23 | 106 |  |  |  |  | 30%
[13 empty] | 4 | Лічильник гарячої води з імп. виходом |  |  | Apator (Польща) | js130-6NK | 6 | 32 |  |  |  | 0 |  | Таблиця вибору болансувальних клапанів | [10 empty] | прайс евро с НДС
[26 empty] | № | Нйменування та технічна характеристика | Завод- виробник | тип | Кvs, | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
[26 empty] | п.п. |  |  | марка | м3/год | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
[26 empty] | 1 | Клапан балансувальний муфтовий | Zetkama | 221H | 1.67 | 15 |  | 22.778 |  | 6 |  | 32.54
[26 empty] | 2 | Клапан балансувальний муфтовий | Zetkama | 221H | 3.25 | 20 |  | 25.102 |  | 14 |  | 35.86
[26 empty] | 3 | Клапан балансувальний муфтовий | Zetkama | 221H | 5.83 | 25 |  | 26.495 |  | 70 |  | 37.85
Таблиця вибору клапану запобіжного для системи опалення | [25 empty] | 4 | Клапан балансувальний муфтовий | Zetkama | 221H | 11.13 | 32 |  | 37.184 |  | 136 |  | 53.12
№ | Нйменування та технічна характеристика |  |  |  | Завод- виробник | тип |  | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість | [13 empty] | 5 | Клапан балансувальний фланцевий | Zetkama | 447 | 22.36 | 40 |  | 43.225 |  | 28 |  | 61.75
п.п. | [5 empty] | марка |  | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. | Таблиця вибору антивібраційних вставок | [11 empty] | вход евро с НДС | 6 | Клапан балансувальний фланцевий | Zetkama | 447 | 32.15 | 50 |  | 0 |  | 0
1 | Клапан запобіжний 1-12бар |  |  |  | IVR | 369 |  | 15 |  | 13.33 |  | 20 | № | Нйменування та технічна характеристика |  |  | Завод- виробник | тип |  | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість |  | 7 | Клапан балансувальний фланцевий | Zetkama | 447 | 88.8 | 65 |  | 0 |  | 0
2 | Клапан запобіжний 1-12бар |  |  |  | IVR | 369 |  | 20 |  | 16.44 |  | 30 | п.п. |  |  |  |  | марка |  | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт. |  | 8 | Клапан балансувальний фланцевий | Zetkama | 447 | 113.4 | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Клапан запобіжний 1-12бар |  |  |  | IVR | 369 |  | 25 |  | 22.22 |  | 54 | 1 | Антивібраційна вставка муфтова |  |  |  | АB-G |  | 15 |  |  |  | 0 |  | 9 | Клапан балансувальний фланцевий | Zetkama | 447 | 184.7 | 100 |  |  |  | 0
4 | Клапан запобіжний 1-12бар |  |  |  | IVR | 369 |  | 32 |  | 33.68 |  | 64 | 2 | Антивібраційна вставка муфтова |  |  |  | АB-G |  | 20 |  | 11.45 |  | 71 | 11.45 | 10 | Клапан балансувальний фланцевий | Zetkama | 447 | 285.1 | 125 |  |  |  | 0
5 | Клапан запобіжний 1-12бар |  |  |  | IVR | 369 |  | 40 |  | 43.19 |  | 26 | 3 | Антивібраційна вставка муфтова |  |  |  | АB-G |  | 25 |  | 11.45 |  | 41 | 11.45 | 11
6 | Клапан запобіжний 1-12бар |  |  |  | IVR | 369 |  | 50 |  | 48.94 |  | 12 | 4 | Антивібраційна вставка муфтова |  |  |  | АB-G |  | 32 |  | 13.15 |  | 194 | 13.15
[13 empty] | 5 | Антивібраційна вставка фланцева |  |  |  | АB-E |  | 40 |  | 16.81 |  | 183 | 16.81
[13 empty] | 6 | Антивібраційна вставка фланцева |  |  |  | АB-E |  | 50 |  | 20.6 |  | 215 | 20.6
[13 empty] | 7 | Антивібраційна вставка фланцева |  |  |  | АB-E |  | 65 |  | 26.33 |  | 28 | 26.33
[13 empty] | 8 | Антивібраційна вставка фланцева |  |  |  | АB-E |  | 80 |  | 31.42 |  | 13 | 31.42
[13 empty] | 9 | Антивібраційна вставка фланцева |  |  |  | АB-E |  | 100 |  | 40.59 |  | 1 | 40.59
[13 empty] | 10 | Антивібраційна вставка фланцева |  |  |  | АB-E |  | 125 |  |  |  | 0
Циркуляційні насоси
№ | Нйменування та технічна характеристика |  |  |  | Завод- виробник | тип |  | DN |  | Ціна | Ціна | Кількість
п.п. | [5 empty] | марка |  | мм |  | ЄВРО з ПДВ | Є.з ПДВ | шт.
1 | Yonos PICO 25/1-8-130 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 80.4 |  | 16 |  | 67 | 1072
2 | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 198.84 |  | 6 |  | 165.7 | 994.2
3 | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 198.84 |  | 8 |  | 165.7 | 1325.6
4 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 198.84 |  | 20 |  | 165.7 | 3314
5 | Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 260.712 |  | 4 |  | 217.26 | 869.04
6 | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 276.996 |  | 4 |  | 230.83 | 923.32
7 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 387.456 |  | 38 |  | 322.88 | 12269.44
8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 648.696 |  | 40 |  | 540.58 | 21623.2
9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 391.068 |  | 46 |  | 325.89 | 14990.94
10 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 678 |  | 16 |  | 565 | 9040
11 | Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 662.4 |  | 2 |  | 552 | 1104
12 | Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 682.992 |  | 6 |  | 569.16 | 3414.96
13 | TOP-Z 25/6 3- PN 10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 162.96 |  | 4 |  | 135.8 | 543.2
14 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 241.2 |  | 83 |  | 201 | 16683
15 | TOP-Z 65/10 3- GG PN 6/10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 585.6 |  | 1 |  | 488 | 488
16 | Star-Z 20/7 3- PN 10 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 80.4 |  | 11 |  | 67 | 737
17 | TМW32/8 |  |  |  | WILO |  |  |  |  | 66.612 |  | 103 |  | 55.51 | 5717.53
95109.43
вход ЕВРО без НДС
ТЕПЛООБМІННИКИ
Тип пластини | Ціна комплектуючих, грн. з ПДВ |  | Курс НБУ на 16.09
08 | 6000 |  | #REF!
16 | 8000
26 | 10000
30 | 16000
45 | 18000
Тип пластини | Ціна пластини, ЄВРО без ПДВ | Ціна комплектуючих, ЕВРО з ПДВ | Коеф доставки | ПДВ
08 | 8.12 | #REF! | 1.1 | 1
16 | 10.82 | #REF! | 1.1 | 1
26 | 17.05 | #REF! | 1.1 | 1
30 | 15.64 | #REF! | 1.1 | 1
45 | 20.66 | #REF! | 1.1 | 1
|  |  | #REF! |  | 551
|  |  |  | всего единиц | 654

## Таблиця цін схема №1
[274 empty] | 0.07 | 0.1 | 1.0147
[266 empty] | оборуд.+работы | [8 empty] | 10%
| № | Adress | Qцо, Гкал/год | Qгвп, Гкал/год | Витрата теплоносія + діаметри трубопроводів | [13 empty] | Відгалуження на ЦО |  |  |  | Підживлення+розширювальний бак |  |  |  | Flanged full bore ball valve, PN16, type 11с36п |  |  |  | Flanged mud trap EI-FG, PN16 |  |  |  | Flanged screen filter, PN16, type 821А |  |  |  | Flanged full bore ball valve (heating system), PN16, type 11с36п |  |  |  | Flanged full bore ball valve (HWS), PN16,type 11с36п |  |  |  | Electrical drive of the control valve (heating system) AMV20 |  |  |  | Two-way control valve, pressure balanced (heating system) VB2 |  |  |  |  | Pressure difference regulating valve with impulse tubes (heating system) AVP or AFP-9 VFG 2 (DN50 and above) |  |  |  |  | Electrical drive of the control valve (HWS) AMV33 for Danfoss or Belimo NV230A-RE for LDM |  |  |  | Two-way control valve, pressure balanced (HWS) VB2 (DN15-DN50) or RV113R (DN65 and above) |  |  |  |  | Pressure difference regulating valve with impulse tubes (HWS) AVP (DN15-DN50) or AFP-9 VFG 2 (DN65 and above) |  |  |  |  | Heat meter (heating system), SKS or existed | [5 empty] | Heat meter (HWS), SKS | [5 empty] | Plate-type heat exchanger of the heating system |  |  |  | Plate-type heat exchanger of the HWS system |  |  |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded ball valve type FIV (DN15-32) or flanged valve type T-0520 (for DN40) or КЗК 41нж, PN16 (DN50 and above) |  |  |  | Threaded ball valve type FIV (DN15-32) or flanged valve type T-0520 (for DN40) or КЗК 41нж, PN16 (DN50 and above) |  |  |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  |  |  | Flanged full bore ball valve, PN16, type 11с36п |  |  |  | Threaded ball valve, type FIV |  |  |  | Threaded ball valve DN20, type FIV |  |  |  | Threaded ball valve DN15, type FIV |  |  |  | Threaded three-way valve DN15 (Art.101112) Skloplylad (for manometers) |  |  |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  |  |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  |  |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  |  |  | Threaded screen filter IVR 924 |  |  |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded check valve type 999/H |  |  |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  |  |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  |  |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  |  |  | Threaded safety valve IVR 369, 1-12 bar |  |  |  |  | Circulation pump of the heating system | [6 empty] | Circulation pump of the HWS system | [6 empty] | Expansion tank with replaceable membrane, ROZ-NAVI | [5 empty] | Threaded balancing valve Zetkama 221Н (DN15-32) or flanged balancing valve Zetkama 447 (DN40 and above) |  |  |  |  | Automatic air vent, DN15 |  |  |  | Threaded hot water flow meter with pulsed output, type JS 90 NK |  |  |  | Threaded cold water flow meter with pulsed output type JS NK (DN15 - 32) or flanged type MWN NK (DN40 and above) |  |  |  |  | Electromagnetic water treatment device, EZV |  |  |  | Threaded ball valve IVR 230 with electric drive IVR 218 |  |  |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-150°С) |  |  |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-120°С) |  |  |  | Indicating pressure gauge (0-1,6 МPa) |  |  |  | Indicating pressure gauge (0-1,0 MPa) |  |  |  | Pressure relay PSM01 |  |  |  | Pressure sensor A-10 with the radiator |  |  |  | Water temperature sensor, embedded |  |  |  | Ambient air temperature sensor |  |  |  | № | Загальна вартість | Вартість | Вартість | Вартість | Комплект кабелей | Вартість | Вартість | Логистика Брно-Николаев(ТЕНЗА), ЕВРО | Логистика Киев-Николаев (ЭИ), ЕВРО | Логистика Киев-Брно, ЕВРО | Обовязкові | Накладные расходы | Прибыль | Курсові ризики | Страховка | Загальна вартість | Работы ЕВРО без НДС | ВСЕГО ЕВРО без НДС | ВСЕГО, грн. с НДС
[5 empty] | Загальний ввід | DN | Гріючий контур ЦО | DN | Внутрішній контур ЦО | DN | Гріючий контур ГВП | DN | Внутрішній контур ГВП | DN | Циркуляційний контур ГВП | DN | Kv СО | Kv ГВП | Кількість відгалужень | Витрата на 1 відгал. | Kv | Діаметр 1 відгал. | Об'єм системи, м3 | Витрата на підживл. | DN підживл. | Висота будинку | 1 |  | Вартість | Сума | 3 |  | Вартість | Сума | 2 |  | Вартість | Сума | 4 |  | Вартість | Сума | 26 |  | Вартість | Сума | 5.1 |  | Вартість | Сума | 5.2 |  |  | Вартість | Сума | 6 |  |  | Вартість | Сума | 28.1 |  | Вартість | Сума | 28.2 |  |  | Вартість | Сума | 29 |  |  | Вартість | Сума | 7 |  | 7.2 |  | Вартість | Сума | 27 |  | 27.2 |  | Вартість | Сума | 8 |  | Вартість | Сума | 40 |  | Вартість | Сума | 9 |  | Вартість | Сума | 30 |  | Вартість | Сума | 31 |  | Вартість | Сума | 10 |  | Вартість | Сума | 11 |  | Вартість | Сума | 20 |  | Вартість | Сума | 23 |  | Вартість | Сума | 47 |  | Вартість | Сума | 48 |  | Вартість | Сума | 49 |  | Вартість | Сума | 12 |  | Вартість | Сума | 32 |  | Вартість | Сума | 33 |  | Вартість | Сума | 22 |  | Вартість | Сума | 13 |  | Вартість | Сума | 34 |  | Вартість | Сума | 35 |  | Вартість | Сума | 24 |  | Вартість | Сума | 19 |  | Вартість | Сума | 36 |  | Вартість | Сума | 37 |  | Вартість | Сума | 14 |  |  | Вартість | Сума | 15 |  |  |  |  | Вартість | Сума |  |  |  | 39 |  | Вартість | Сума |  | 16 |  |  | Вартість | Сума |  | 18 |  | Вартість | Сума | 17, 41 |  | Вартість | Сума | 21 |  | Вартість | Сума | 38 |  |  | Вартість | Сума | 42 |  | Вартість | Сума | 25 |  | Вартість | Сума | 43 |  | Вартість | Сума | 44 |  | Вартість | Сума | 45 |  | Вартість | Сума | 46 |  | Вартість | Сума | 51 |  | Вартість | Сума | 50 |  | Вартість | Сума | 52 |  | Вартість | Сума | 53 |  | Вартість | Сума | п.п | ІТП згідно специфікації | виготовлення модульного | виготовлення модульного | шафи автоматики та електрика |  | трубної обвязки | дренажних насосів |  |  |  | запасні |  | для обєкту | різниця курсу НБУ-міжбанк |  | обєкту ІТП
[27 empty] | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | type of | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | type of | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | Qн, m3/h | type | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | Qн, m3/h | type | number | од. прод. | заг. прод. | heat exchanger | number | од. прод. | заг. прод. | heat exchanger | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN calc., mm | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | G, m3/h | Number of floors | H, m.w.c. | pump model | number | од. прод. | заг. прод. | G, m3/h | Number of floors | H, m.w.c. | pump model | number | од. прод. | заг. прод. | V calc, l | V, l | DN, мм | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | Qн, m3/h | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. |  | number | од. прод. | заг. прод. | Р | number | од. прод. | заг. прод. | T | number | од. прод. | заг. прод. | Т1 | number | од. прод. | заг. прод. | ІТП |  | блоку системи опалення | блоку системи ГВП | СО+ГВП+П |  |  | ІТП |  |  |  | частини
[28 empty] | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | drive | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | drive | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  | set. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  | set. | ЄВРО | ЄВРО | model | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | model | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range,°С | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range,°С | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range, MPa | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range, MPa | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | ЄВРО | ЄВРО | ЄВРО | ЄВРО |  | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  | ЄВРО |  | ЄВРО | ЄВРО |  | ЄВРО
ЭИ | 1 | 16 Korabelov Avenue | 0.23859 | 0.2825 | 11.4834 | 65 | 4.2621 | 40 | 9.9206 | 65 | 7.2214 | 50 | 5.7302 | 50 | 1.7191 | 32 | 6.0275 | 10.2126 | 2 | 4.9603 | 7.0149 | 40 | 4.7 | 1.41 | 20 | 14 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-239000 | 1 | 772 | 772 | ЕІ-ТО-16+019M30HS-283000 | 1 | 645 | 645 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 40 | 4 | 16.81 | 67.24 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 24.8105 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 9.9206 | 14 | 13 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 1.7191 | 14 | 10 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 632.3594 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 20 | 1 | 91.13 | 91.13 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 1 | 8272.0127 | 476.7061 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 765.1105 | 1093.0149 | 188.0257 | 300.6304 | 13276.9308 | 4130.3091 | 17407.2399 | #REF!
ЭИ | 2 | 18а Korabelov Avenue | 0.93527 | 0.813 | 37.4894 | 100 | 16.7072 | 80 | 38.8886 | 125 | 20.7822 | 80 | 16.4909 | 80 | 4.9473 | 50 | 23.6276 | 29.3905 | 6 | 6.4814 | 9.1661 | 50 | 18.5 | 5.55 | 25 | 9 | 100 | 2 | 61.0456 | 122.0912 | 100 | 2 | 150.6936 | 301.3872 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 80 | 3 | 37.6938 | 113.0815 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 40 | 50 | 1 | 191.4696 | 191.4696 | 32 | 50 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 40 | 50 | 1 | 191.4696 | 191.4696 | 50 | 65 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | 584.808 | 584.808 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | 584.808 | 584.808 | ЕІ-ТО-30+073A00HS-935000 | 1 | 2352 | 2352 | ЕІ-ТО-16+053M20HS-813000 | 1 | 1185 | 1185 | 125 | 4 | 89.5091 | 358.0362 | 80 | 6 | 67.8285 | 406.9708 | 50 | 3 | 37.5884 | 112.7652 | 50 | 12 | 23.2782 | 279.3386 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 42 | 3.3865 | 142.2338 | 125 | 1 | 106.351 | 106.351 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 125 | 2 | 181.9285 | 363.857 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 12 | 20.6 | 247.2 | 80 | 1 | 31.42 | 31.42 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 49.1223 | 50 | 2 | 48.94 | 97.88 | 38.8886 | 9 | 9 | Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 682.992 | 1365.984 | 4.9473 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 1955.7011 | 1000 | 50 | 2 | 603.23 | 1206.46 | 11.13 | 32 | 6 | 37.184 | 223.104 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 65 | 25 | 1 | 156.0946 | 156.0946 | 80 | 1 | 782.1 | 782.1 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 17 | 4.4538 | 75.7145 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 2 | 15810.0564 | 681.0087 | 681.0087 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 1314.2253 | 1877.4647 | 322.9706 | 300.6304 | 22589.9378 | 4130.3091 | 26720.2469 | #REF!
ЭИ | 3 | 20_1 Korabelov Avenue | 0.23902 | 0.224 | 9.9957 | 65 | 4.2697 | 40 | 9.9385 | 65 | 5.726 | 40 | 4.5436 | 40 | 1.3631 | 25 | 6.0383 | 8.0977 | 2 | 4.9692 | 7.0276 | 40 | 4.66 | 1.398 | 20 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-239000 | 1 | 772 | 772 | ЕІ-ТО-16+015M30HS-224000 | 1 | 582 | 582 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 40 | 4 | 16.81 | 67.24 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 24.8329 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 9.9385 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.3631 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 492.6253 | 500 | 32 | 1 | 249.72 | 249.72 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 20 | 1 | 91.13 | 91.13 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 3 | 7303.0267 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 690.1308 | 985.9012 | 169.5995 | 300.6304 | 12005.274 | 4013.0253 | 16018.2993 | #REF!
ЭИ | 4 | 20_2 Korabelov Avenue | 0.29626 | 0.2232 | 10.9978 | 65 | 5.2922 | 40 | 12.3185 | 80 | 5.7055 | 40 | 4.5274 | 40 | 1.3582 | 25 | 7.4844 | 8.0688 | 2 | 6.1593 | 8.7105 | 50 | 5.78 | 1.734 | 25 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+035M50HS-296000 | 1 | 899 | 899 | EI-TO-16-015M30HS-223000 | 1 | 582 | 582 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 27.6469 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 12.3185 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 611.0245 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 4 | 7926.2383 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 733.7557 | 1048.2224 | 180.3203 | 300.6304 | 12745.1523 | 4013.0253 | 16758.1777 | #REF!
ЭИ | 6 | 323_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.25748 | 0.298 | 12.2171 | 65 | 4.5995 | 40 | 10.706 | 65 | 7.6176 | 50 | 6.0446 | 50 | 1.8134 | 32 | 6.5047 | 10.7729 | 2 | 5.353 | 7.5703 | 50 | 5.2 | 1.56 | 25 | 16 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+029M50HS-257000 | 1 | 804 | 804 | EI-TO-16-019M30HS-298000 | 1 | 645 | 645 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 25.774 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.706 | 16 | 14 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 678 | 1356 | 1.8134 | 16 | 10 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 785.3008 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 6 | 8542.2371 | 476.7061 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 784.0262 | 1120.0374 | 192.6743 | 300.6304 | 13597.7419 | 4115.0289 | 17712.7708 | #REF!
ЭИ | 7 | 323_3 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.29816 | 0.298 | 12.9438 | 65 | 5.3262 | 40 | 12.3975 | 80 | 7.6176 | 50 | 6.0446 | 50 | 1.8134 | 32 | 7.5324 | 10.7729 | 2 | 6.1988 | 8.7664 | 50 | 6 | 1.8 | 25 | 16 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+035M50HS-298000 | 1 | 899 | 899 | EI-TO-16-019M30HS-298000 | 1 | 645 | 645 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 27.7354 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 12.3975 | 16 | 14 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 678 | 1356 | 1.8134 | 16 | 10 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 906.1164 | 1000 | 50 | 1 | 603.23 | 603.23 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 7 | 9133.4044 | 476.7061 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 825.4079 | 1179.1541 | 202.8438 | 300.6304 | 14299.5772 | 4115.0289 | 18414.606 | #REF!
ЭИ | 8 | (input 1) 325_1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.25117 | 0.0972 | 6.9714 | 50 | 4.4868 | 40 | 10.4437 | 65 | 2.4847 | 32 | 1.9716 | 32 | 0.59148 | 20 | 6.3453 | 3.5138 | 2 | 5.2218 | 7.3848 | 50 | 6.63 | 1.989 | 25 | 9 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | 277.536 | 277.536 | ЕІ-ТО-16+029M55HS-251000 | 1 | 804 | 804 | ЕІ-ТО-4+027A00HS-97000 | 1 | 385 | 385 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.4562 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.4437 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 0.59148 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 700.881 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 20 | 2.5 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 8 | 6261.6168 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 617.2321 | 881.7602 | 151.6847 | 300.6304 | 10768.9095 | 4329.2981 | 15098.2075 | #REF!
ЭИ | 9 | (input 2) 325_1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.111 | 0.0742 | 3.8796 | 50 | 1.9829 | 32 | 4.6154 | 50 | 1.8967 | 32 | 1.5051 | 32 | 0.45152 | 20 | 2.8042 | 2.6824 | 4 | 1.1538 | 1.6318 | 20 | 6.63 | 1.989 | 25 | 9 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 32 | 1 | 16.1072 | 16.1072 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | 277.536 | 277.536 | ЕІ-ТО-16+015M60HS-111000 | 1 | 582 | 582 | ЕІ-ТО-4+021A00HS- 74000 | 1 | 338 | 338 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 20 | 8 | 3.577 | 28.616 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 40 | 3.3865 | 135.4608 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 8 | 11.45 | 91.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 16.9228 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 4.6154 | 9 | 9 | Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 | 2 | 260.712 | 521.424 | 0.45152 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 700.881 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 3.25 | 20 | 4 | 25.102 | 100.408 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 20 | 2.5 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 9 | 5578.9045 | 476.7061 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 559.9082 | 799.8688 | 137.5973 | 300.6304 | 9796.6927 | 4329.2981 | 14125.9908 | #REF!
ЭИ | 10 | (input 3) 325_1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.292 | 0.1519 | 9.0991 | 65 | 5.2161 | 40 | 12.1414 | 80 | 3.8829 | 40 | 3.0811 | 32 | 0.92434 | 20 | 7.3767 | 5.4913 | 4 | 3.0353 | 4.2926 | 32 | 6.63 | 1.989 | 25 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+033M50HS-292000 | 1 | 868 | 868 | EI-TO-16+011M30HS-152000 | 1 | 518 | 518 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 8 | 10.381 | 83.048 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 40 | 3.3865 | 135.4608 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 32 | 8 | 13.15 | 105.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 27.4474 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 12.1414 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 0.92434 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 700.881 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 5.83 | 25 | 4 | 26.495 | 105.98 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 10 | 6989.3615 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 668.1743 | 954.5347 | 164.2037 | 300.6304 | 11632.8899 | 4190.9024 | 15823.7923 | #REF!
ЭИ | 11 | 325_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.41042 | 0.25 | 13.7221 | 80 | 7.3315 | 50 | 17.0653 | 80 | 6.3906 | 50 | 5.071 | 40 | 1.5213 | 25 | 10.3684 | 9.0377 | 1 | 17.0653 | 24.134 | 80 | 8.1 | 2.43 | 25 | 16 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+049M50HS-410000 | 1 | 1122 | 1122 | EI-TO-16+017M30HS-250000 | 1 | 613 | 613 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 32 | 2 | 10.381 | 20.762 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 36 | 3.3865 | 121.9147 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 80 | 2 | 31.42 | 62.84 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 32.5405 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 17.0653 | 16 | 14 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 678 | 1356 | 1.5213 | 16 | 10 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 1223.2571 | 750 | 32 | 2 | 376.94 | 753.88 | 32.15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 11 | 8802.4997 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 795.0939 | 1135.8485 | 195.3942 | 300.6304 | 13785.452 | 4190.9024 | 17976.3543 | #REF!
ЭИ | 12 | 325_3 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.41042 | 0.25 | 13.7221 | 80 | 7.3315 | 50 | 17.0653 | 80 | 6.3906 | 50 | 5.071 | 40 | 1.5213 | 25 | 10.3684 | 9.0377 | 2 | 8.5326 | 12.067 | 50 | 8.1 | 2.43 | 25 | 16 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+049M50HS-410000 | 1 | 1122 | 1122 | EI-TO-16+017M30HS-250000 | 1 | 613 | 613 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 2 | 10.381 | 20.762 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 32.5405 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 17.0653 | 16 | 14 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 678 | 1356 | 1.5213 | 16 | 10 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 1223.2571 | 750 | 32 | 2 | 376.94 | 753.88 | 22.36 | 40 | 2 | 43.225 | 86.45 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 12 | 9317.1555 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 831.1199 | 1187.3141 | 204.2475 | 300.6304 | 14396.4526 | 4190.9024 | 18587.355 | #REF!
ЭИ | 23 | 11а (a) Aivazovky Street | 0.23534 | 0.242 | 10.3901 | 65 | 4.204 | 40 | 9.7854 | 65 | 6.1861 | 40 | 4.9087 | 40 | 1.4726 | 25 | 5.9454 | 8.7485 | 2 | 4.8927 | 6.9194 | 40 | 4.6 | 1.38 | 20 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+027M55HS-235000 | 1 | 772 | 772 | EI-TO-16+017M30HS-242000 | 1 | 613 | 613 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 40 | 4 | 16.81 | 67.24 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 24.641 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 9.7854 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 486.2824 | 500 | 32 | 1 | 249.72 | 249.72 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 20 | 1 | 91.13 | 91.13 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 23 | 6894.1007 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 661.506 | 945.0086 | 162.565 | 300.6304 | 11519.7959 | 4852.2602 | 16372.0561 | #REF! | ЭИ
ЭИ | 24 | 11b (б) Aivazovky Street | 0.25865 | 0.242 | 10.8065 | 65 | 4.6204 | 40 | 10.7547 | 65 | 6.1861 | 40 | 4.9087 | 40 | 1.4726 | 25 | 6.5342 | 8.7485 | 2 | 5.3773 | 7.6047 | 50 | 5.1 | 1.53 | 25 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+029M50HS-259000 | 1 | 804 | 804 | EI-TO-16+017M30HS-242000 | 1 | 613 | 613 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.8325 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.7547 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 539.1392 | 500 | 32 | 1 | 249.72 | 249.72 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 24 | 7183.8004 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 681.785 | 973.9786 | 167.5485 | 300.6304 | 11863.7282 | 4852.2602 | 16715.9884 | #REF!
ЭИ | 25 | 11v (в) Aivazovky Street | 0.24038 | 0.242 | 10.4801 | 65 | 4.294 | 40 | 9.995 | 65 | 6.1861 | 40 | 4.9087 | 40 | 1.4726 | 25 | 6.0727 | 8.7485 | 2 | 4.9975 | 7.0675 | 40 | 4.7 | 1.41 | 20 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-240000 | 1 | 772 | 772 | EI-TO-16+017M30HS-242000 | 1 | 613 | 613 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 40 | 4 | 16.81 | 67.24 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 24.9034 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 9.995 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 496.8538 | 500 | 32 | 1 | 249.72 | 249.72 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 20 | 1 | 91.13 | 91.13 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 25 | 6894.1007 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 661.506 | 945.0086 | 162.565 | 300.6304 | 11519.7959 | 4126.6472 | 15646.4432 | #REF!
ЭИ | 26 | 13 Aivazovky Street | 0.2977 | 0.22 | 10.9417 | 65 | 5.318 | 40 | 12.3784 | 80 | 5.6237 | 40 | 4.4625 | 40 | 1.3387 | 25 | 7.5207 | 7.9531 | 1 | 12.3784 | 17.5057 | 80 | 5.8 | 1.74 | 25 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+035M50HS-298000 | 1 | 899 | 899 | EI-TO-16+015M30HS-220000 | 1 | 582 | 582 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 36 | 3.3865 | 121.9147 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 80 | 2 | 31.42 | 62.84 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 27.714 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 12.3784 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.3387 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 613.1387 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 22.36 | 40 | 0 | 43.225 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 26 | 7311.9603 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 690.7562 | 986.7946 | 169.7532 | 300.6304 | 12015.8799 | 4304.2681 | 16320.148 | #REF!
ЭИ | 27 | 3 Aivazovky Street | 0.42 | 0.39 | 17.472 | 80 | 7.5027 | 50 | 17.4636 | 80 | 9.9693 | 65 | 7.9108 | 50 | 2.3732 | 32 | 10.6104 | 14.0988 | 3 | 5.8212 | 8.2324 | 50 | 8.19 | 2.457 | 25 | 9 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 0 | 50.12 | 0 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+049M50HS-420000 | 1 | 1122 | 1122 | EI-TO-16+025M30HS-390000 | 1 | 740 | 740 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 6 | 23.2782 | 139.6693 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 6 | 20.6 | 123.6 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 32.9181 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 17.4636 | 9 | 9 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 2.3732 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 865.7942 | 1000 | 50 | 1 | 603.23 | 603.23 | 11.13 | 32 | 3 | 37.184 | 111.552 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 14 | 4.4538 | 62.3532 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 27 | 9148.0026 | 476.7061 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 826.4297 | 1180.6139 | 203.0949 | 300.6304 | 14316.9082 | 4304.2681 | 18621.1763 | #REF!
ЭИ | 28 | 4 Aivazovky Street | 0.304 | 0.2232 | 11.136 | 65 | 5.4305 | 40 | 12.6403 | 80 | 5.7055 | 40 | 4.5274 | 40 | 1.3582 | 25 | 7.6799 | 8.0688 | 2 | 6.3202 | 8.9381 | 50 | 4.8 | 1.44 | 20 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+035M50HS-304000 | 1 | 899 | 899 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 582 | 582 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 28.0057 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 12.6403 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 507.4252 | 500 | 32 | 1 | 249.72 | 249.72 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 20 | 1 | 91.13 | 91.13 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 28 | 7234.6394 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 685.3437 | 979.0625 | 168.4231 | 300.6304 | 11924.0844 | 4539.4534 | 16463.5377 | #REF!
ЭИ | 29 | 5а_1 Aivazovky Street | 0.299 | 0.223 | 11.0416 | 50 | 5.3412 | 40 | 12.4324 | 80 | 5.7004 | 40 | 4.5233 | 40 | 1.357 | 25 | 7.5536 | 8.0616 | 2 | 6.2162 | 8.7911 | 50 | 5.9 | 1.77 | 25 | 9 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+035M50HS-299000 | 1 | 899 | 899 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 582 | 582 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 27.7744 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 12.4324 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.357 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 623.7101 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 29 | 7373.7647 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 695.0825 | 992.975 | 170.8164 | 300.6304 | 12089.2542 | 4026.3164 | 16115.5706 | #REF!
ЭИ | 30 | 5а_2 Aivazovky Street | 0.2412 | 0.223 | 10.0091 | 50 | 4.3087 | 40 | 10.0291 | 65 | 5.7004 | 40 | 4.5233 | 40 | 1.357 | 25 | 6.0934 | 8.0616 | 2 | 5.0146 | 7.0916 | 40 | 5.9 | 1.77 | 25 | 9 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-241000 | 1 | 772 | 772 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 582 | 582 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 40 | 4 | 16.81 | 67.24 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 24.9459 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.0291 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.357 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 623.7101 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 30 | 6955.2078 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 665.7835 | 951.1193 | 163.6162 | 300.6304 | 11592.3424 | 5557.3338 | 17149.6762 | #REF!
ЭИ | 31 | 6 Aivazovky Street | 0.23548 | 0.457 | 15.8885 | 80 | 4.2065 | 40 | 9.7913 | 65 | 11.682 | 65 | 9.2698 | 65 | 2.7809 | 40 | 5.9489 | 16.5208 | 1 | 9.7913 | 13.8469 | 65 | 6 | 1.8 | 25 | 9 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | ЕІ-ТО-16+027M55HS-235000 | 1 | 772 | 772 | EI-TO-16+029M30HS-457000 | 1 | 804 | 804 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 36 | 3.3865 | 121.9147 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 65 | 2 | 26.33 | 52.66 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 24.6483 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 9.7913 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 2.7809 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 634.2815 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 22.36 | 40 | 0 | 43.225 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 31 | 8267.8802 | 476.7061 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 764.8212 | 1092.6017 | 187.9546 | 300.6304 | 13272.0247 | 5557.3338 | 18829.3584 | #REF!
| 75 | 24b (Б) Korotkaya Street | 0.17496 | 0.0864 | 5.334 | 50 | 3.1254 | 32 | 7.2748 | 65 | 2.2086 | 32 | 1.7525 | 32 | 0.52576 | 20 | 4.42 | 3.1234 | 4 | 1.8187 | 2.572 | 25 | 3.4292 | 1.0288 | 20 | 3 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 32 | 1 | 16.1072 | 16.1072 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | 277.536 | 277.536 | ЕІ-ТО-16+021M55HS-175000 | 1 | 677 | 677 | ЕІ-ТО-4+025A00HS-86000 | 1 | 370 | 370 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 25 | 8 | 6.307 | 50.456 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 40 | 3.3865 | 135.4608 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 25 | 8 | 11.45 | 91.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 21.2461 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 7.2748 | 3 | 6 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 0.52576 | 3 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 288.364 | 300 | 32 | 1 | 152.54 | 152.54 | 3.25 | 20 | 4 | 25.102 | 100.408 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 20 | 2.5 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 20 | 1 | 91.13 | 91.13 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 75 | 5615.6906 | 476.7061 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 562.4832 | 803.5474 | 138.2301 | 300.6304 | 9840.3652 | 4857.1049 | 14697.4702 | #REF!
| 76 | 1a (а) Leningradskaya Street | 0.25464 | 0.242 | 10.7349 | 65 | 4.5488 | 40 | 10.5879 | 65 | 6.1861 | 40 | 4.9087 | 40 | 1.4726 | 25 | 6.4329 | 8.7485 | 2 | 5.294 | 7.4868 | 50 | 5 | 1.5 | 25 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+029M50HS-255000 | 1 | 804 | 804 | ЕІ-ТО-16+017M30HS-242000 | 1 | 613 | 613 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.6314 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.5879 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 528.5679 | 500 | 32 | 1 | 249.72 | 249.72 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 76 | 7038.1122 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 671.5868 | 959.4098 | 165.0423 | 300.6304 | 11690.7668 | 4857.1049 | 16547.8717 | #REF!
| 77 | 1b (б) Leningradskaya Street | 0.28314 | 0.242 | 11.244 | 65 | 5.0579 | 40 | 11.773 | 65 | 6.1861 | 40 | 4.9087 | 40 | 1.4726 | 25 | 7.1529 | 8.7485 | 2 | 5.8865 | 8.3247 | 50 | 5.6 | 1.68 | 25 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+033M50HS-283000 | 1 | 868 | 868 | ЕІ-ТО-16+017M30HS-242000 | 1 | 613 | 613 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 27.0278 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 11.773 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 591.996 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 77 | 7409.9193 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 697.6133 | 996.5905 | 171.4383 | 300.6304 | 12132.1771 | 4857.1049 | 16989.282 | #REF!
| 78 | 1v (в) Leningradskaya Street | 0.27705 | 0.242 | 11.1352 | 65 | 4.9491 | 40 | 11.5198 | 65 | 6.1861 | 40 | 4.9087 | 40 | 1.4726 | 25 | 6.9991 | 8.7485 | 2 | 5.7599 | 8.1457 | 50 | 5.5 | 1.65 | 25 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+031M50HS-277000 | 1 | 836 | 836 | ЕІ-ТО-16+017M30HS-242000 | 1 | 613 | 613 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 26.7355 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 11.5198 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 581.4247 | 750 | 32 | 1 | 376.94 | 376.94 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 78 | 7377.9193 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 695.3733 | 993.3905 | 170.8878 | 300.6304 | 12094.1866 | 4857.1049 | 16951.2916 | #REF!
| 79 | 3a (а) Leningradskaya Street | 0.2412 | 0.2232 | 10.0142 | 65 | 4.3087 | 40 | 10.0291 | 65 | 5.7055 | 40 | 4.5274 | 40 | 1.3582 | 25 | 6.0934 | 8.0688 | 2 | 5.0146 | 7.0916 | 40 | 4.7 | 1.41 | 20 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-241000 | 1 | 772 | 772 | ЕІ-ТО-16+015M30HS-223000 | 1 | 582 | 582 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 40 | 4 | 16.81 | 67.24 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 24.9459 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.0291 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 496.8538 | 500 | 32 | 1 | 249.72 | 249.72 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 20 | 1 | 91.13 | 91.13 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 79 | 6816.0825 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 656.0447 | 937.2068 | 161.2228 | 300.6304 | 11427.1726 | 4694.164 | 16121.3366 | #REF!
| 80 | 3b (б) Leningradskaya Street | 0.2412 | 0.2232 | 10.0142 | 65 | 4.3087 | 40 | 10.0291 | 65 | 5.7055 | 40 | 4.5274 | 40 | 1.3582 | 25 | 6.0934 | 8.0688 | 2 | 5.0146 | 7.0916 | 40 | 4.7 | 1.41 | 20 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-241000 | 1 | 772 | 772 | ЕІ-ТО-16+015M30HS-223000 | 1 | 582 | 582 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 40 | 4 | 16.81 | 67.24 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 24.9459 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.0291 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 496.8538 | 500 | 32 | 1 | 249.72 | 249.72 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 20 | 1 | 91.13 | 91.13 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 80 | 6961.7707 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 666.2429 | 951.7756 | 163.729 | 300.6304 | 11600.134 | 4694.164 | 16294.298 | #REF!
| 81 | 3v (в) Leningradskaya Street | 0.2412 | 0.2232 | 10.0142 | 65 | 4.3087 | 40 | 10.0291 | 65 | 5.7055 | 40 | 4.5274 | 40 | 1.3582 | 25 | 6.0934 | 8.0688 | 2 | 5.0146 | 7.0916 | 40 | 4.7 | 1.41 | 20 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-241000 | 1 | 772 | 772 | ЕІ-ТО-16+015M30HS-223000 | 1 | 582 | 582 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 40 | 4 | 16.81 | 67.24 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 24.9459 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.0291 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 496.8538 | 500 | 32 | 1 | 249.72 | 249.72 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 20 | 1 | 91.13 | 91.13 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 81 | 6816.0825 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 656.0447 | 937.2068 | 161.2228 | 300.6304 | 11427.1726 | 4694.164 | 16121.3366 | #REF!
| 82 | 3g (г) Leningradskaya Street | 0.57 | 0.399 | 20.3816 | 100 | 10.1822 | 65 | 23.7006 | 100 | 10.1994 | 65 | 8.0933 | 50 | 2.428 | 32 | 14.3998 | 14.4241 | 3 | 7.9002 | 11.1726 | 50 | 11.1 | 3.33 | 25 | 9 | 100 | 2 | 61.0456 | 122.0912 | 100 | 2 | 150.6936 | 301.3872 | 100 | 0 | 70.903 | 0 | 65 | 1 | 30.1918 | 30.1918 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | ЕІ-ТО-16+073M50HS-570000 | 1 | 1503 | 1503 | ЕІ-ТО-16+025M30HS-399000 | 1 | 740 | 740 | 100 | 4 | 61.0456 | 244.1825 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 6 | 23.2782 | 139.6693 | 32 | 2 | 10.381 | 20.762 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 100 | 2 | 87.7955 | 175.591 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 6 | 20.6 | 123.6 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 38.3484 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 23.7006 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 678 | 1356 | 2.428 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 1173.4207 | 750 | 32 | 2 | 376.94 | 753.88 | 22.36 | 40 | 3 | 43.225 | 129.675 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 14 | 4.4538 | 62.3532 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 82 | 10093.1269 | 681.0087 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 906.8896 | 1295.5566 | 222.8679 | 300.6304 | 15681.5106 | 5572.4482 | 21253.9588 | #REF!
| 83 | 3d (д) Leningradskaya Street | 0.82 | 0.7 | 32.5417 | 100 | 14.6481 | 65 | 34.0956 | 125 | 17.8937 | 80 | 14.1988 | 65 | 4.2596 | 40 | 20.7155 | 25.3055 | 5 | 6.8191 | 9.6437 | 50 | 16 | 4.8 | 25 | 9 | 100 | 2 | 61.0456 | 122.0912 | 100 | 2 | 150.6936 | 301.3872 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 65 | 3 | 30.1918 | 90.5755 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 32 | 50 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 40 | 50 | 1 | 191.4696 | 191.4696 | 32 | 50 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | 584.808 | 584.808 | ЕІ-ТО-30+065A00HS-820000 | 1 | 2170 | 2170 | ЕІ-ТО-16+045M25HS-700000 | 1 | 1058 | 1058 | 125 | 4 | 89.5091 | 358.0362 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 50 | 10 | 23.2782 | 232.7821 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 41 | 3.3865 | 138.8473 | 125 | 1 | 106.351 | 106.351 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 125 | 2 | 181.9285 | 363.857 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 10 | 20.6 | 206 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 45.9957 | 50 | 2 | 48.94 | 97.88 | 34.0956 | 9 | 9 | Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 682.992 | 1365.984 | 4.2596 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 1691.4172 | 1000 | 50 | 2 | 603.23 | 1206.46 | 22.36 | 40 | 5 | 43.225 | 216.125 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 16 | 4.4538 | 71.2608 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 83 | 14554.0631 | 681.0087 | 681.0087 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 1226.3058 | 1751.8654 | 301.3644 | 300.6304 | 21098.8195 | 5572.4482 | 26671.2677 | #REF!
| 84 | 5a (а) Leningradskaya Street | 0.51778 | 0.664 | 26.2228 | 100 | 9.2494 | 65 | 21.5293 | 100 | 16.9734 | 80 | 13.4686 | 65 | 4.0406 | 40 | 13.0806 | 24.004 | 4 | 5.3823 | 7.6118 | 50 | 10.1 | 3.03 | 25 | 9 | 100 | 2 | 61.0456 | 122.0912 | 100 | 2 | 150.6936 | 301.3872 | 100 | 0 | 70.903 | 0 | 65 | 1 | 30.1918 | 30.1918 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 40 | 50 | 1 | 191.4696 | 191.4696 | 32 | 50 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | 584.808 | 584.808 | ЕІ-ТО-16+063M50HS-518000 | 1 | 1344 | 1344 | ЕІ-ТО-16+043M25HS-664000 | 1 | 1027 | 1027 | 100 | 4 | 61.0456 | 244.1825 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 50 | 8 | 23.2782 | 186.2257 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 40 | 3.3865 | 135.4608 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 100 | 2 | 87.7955 | 175.591 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 8 | 20.6 | 164.8 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 36.5496 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 21.5293 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 678 | 1356 | 4.0406 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 1067.7071 | 1000 | 50 | 1 | 603.23 | 603.23 | 11.13 | 32 | 4 | 37.184 | 148.736 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 84 | 11321.8964 | 476.7061 | 681.0087 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 985.7529 | 1408.2184 | 242.2486 | 300.6304 | 17019.0346 | 5572.4482 | 22591.4828 | #REF!
| 85 | 5b (б) Leningradskaya Street | 0.2603 | 0.2666 | 11.4648 | 65 | 4.6499 | 40 | 10.8233 | 65 | 6.8149 | 50 | 5.4077 | 40 | 1.6223 | 25 | 6.5759 | 9.6378 | 2 | 5.4116 | 7.6532 | 50 | 5.08 | 1.524 | 25 | 9 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+029M50HS-260000 | 1 | 804 | 804 | ЕІ-ТО-16+019M30HS-267000 | 1 | 645 | 645 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.9147 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.8233 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.6223 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 537.025 | 500 | 32 | 1 | 249.72 | 249.72 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 85 | 7089.529 | 476.7061 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 682.3366 | 974.7666 | 167.6841 | 300.6304 | 11873.0832 | 4503.8297 | 16376.913 | #REF!
| 86 | 5v (в) Leningradskaya Street | 0.12886 | 0.09769 | 4.7991 | 50 | 2.3019 | 32 | 5.358 | 50 | 2.4972 | 32 | 1.9815 | 32 | 0.59446 | 20 | 3.2554 | 3.5316 | 1 | 5.358 | 7.5774 | 50 | 2.52 | 0.756 | 20 | 9 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 3 | 16.1072 | 48.3217 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | 277.536 | 277.536 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | 277.536 | 277.536 | ЕІ-ТО-16+017M60HS-129000 | 1 | 613 | 613 | ЕІ-ТО-4+027A00HS-98000 | 1 | 385 | 385 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 32 | 1 | 10.381 | 10.381 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 36 | 3.3865 | 121.9147 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 50 | 2 | 20.6 | 41.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 18.2335 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 5.358 | 9 | 9 | Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 | 2 | 260.712 | 521.424 | 0.59446 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 266.3982 | 300 | 32 | 1 | 152.54 | 152.54 | 11.13 | 32 | 0 | 37.184 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 20 | 2.5 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 20 | 1 | 91.13 | 91.13 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 86 | 5613.3759 | 476.7061 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 571.8553 | 816.9361 | 140.5333 | 300.6304 | 9999.3163 | 4503.8297 | 14503.146 | #REF!
| 87 | 7а Leningradskaya Street | 1.0253 | 1.4666 | 55.8041 | 125 | 18.3151 | 80 | 42.6312 | 125 | 37.489 | 100 | 29.7479 | 100 | 8.9244 | 65 | 25.9015 | 48.3981 | 6 | 7.1052 | 10.0483 | 50 | 20 | 6 | 25 | 9 | 125 | 2 | 89.5091 | 179.0181 | 125 | 2 | 161.8349 | 323.6698 | 125 | 1 | 106.351 | 106.351 | 80 | 3 | 37.6938 | 113.0815 | 100 | 4 | 61.0456 | 244.1825 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 40 | 50 | 1 | 191.4696 | 191.4696 | 32 | 50 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | NV 230-3 | 1 | 0 | 0 | 63 | 65 | 1 | 680 | 680 | 50 | 65 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | 584.808 | 584.808 | 80 | 40 | Pt500 | 1 | 635.784 | 635.784 | ЕІ-ТО-30+081A00HS-1025000 | 1 | 2430 | 2430 | EI-TO-30+055M70HS-1467000 | 1 | 1837 | 1837 | 125 | 4 | 89.5091 | 358.0362 | 100 | 6 | 105.4169 | 632.5013 | 65 | 3 | 42.6755 | 128.0266 | 50 | 12 | 23.2782 | 279.3386 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 2 | 6.307 | 12.614 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 10 | 2.464 | 24.64 | 15 | 42 | 3.3865 | 142.2338 | 125 | 1 | 106.351 | 106.351 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 125 | 2 | 181.9285 | 363.857 | 100 | 1 | 87.7955 | 87.7955 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 12 | 20.6 | 247.2 | 100 | 1 | 40.59 | 40.59 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 51.4317 | 50 | 2 | 48.94 | 97.88 | 42.6312 | 9 | 9 | Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 682.992 | 1365.984 | 8.9244 | 9 | 9 | TOP-Z 65/10 3- GG PN 6/10 | 1 | 585.6 | 585.6 | 2114.2715 | 1000 | 50 | 2 | 603.23 | 1206.46 | 22.36 | 40 | 6 | 43.225 | 259.35 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 1 | 89.924 | 89.924 | 80 | 40 | 1 | 162.8813 | 162.8813 | 100 | 1 | 1204.75 | 1204.75 | 25 | 1 | 92.91 | 92.91 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 17 | 4.4538 | 75.7145 | PSM01 | 5 | 29.1312 | 145.656 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 87 | 18271.1956 | 681.0087 | 681.0087 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 1486.505 | 2123.5786 | 365.3083 | 300.6304 | 25511.8084 | 4676.7942 | 30188.6026 | #REF!
[263 empty] | 276178.7342 | 16548.5117 | 16991.1673 | 21839.4598 | 16097.9888 | 10674.8115 | 2198.196 | 0 | 2074.4573 | 0 | 0 | 25382.2329 | 36260.3327 | 6237.678 | 9920.802 | 440404.3723
[27 empty] | 40 | 0 |  |  | 40 | 0 |  |  | 40 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | Сума: | 33 |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  | Сума: | 32 |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | [12 empty] | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 20 | 10 |  |  | 20 | 20 |  |  | Сума: | 66 |  |  | Сума: | 330 |  |  | Сума: | 1267 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 20 | 10 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | [5 empty] | Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 | 4 | [5 empty] | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 31 |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  |  | 15 | 0 |  |  | Сума: | 66 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  | 20 | 10 |  |  | Сума: | 33 |  |  | Сума: | 89 |  |  | Сума: | 127 |  |  | Сума: | 442 |  |  | Сума: | 165 |  |  | Сума: | 198 |  |  | Сума: | 231 |  |  | Сума: | 33 |  |  | от, ккал/ч | 85980 | 10000 |  |  |  | 9500 | [6 empty] | 36260.3327 |  |  | 440404.3723
[27 empty] | 50 | 12 |  |  | 50 | 12 |  |  | 50 | 1 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 4 | [12 empty] | 20 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 15 |  |  | 20 | 8 |  |  | 20 | 0 |  |  | 25 | 23 |  |  | 25 | 46 | [14 empty] | 20 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 5 |  |  | 20 | 10 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 5 |  |  | 25 | 23 |  |  | 20 | 8 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 5 |  |  |  | 20 | 4 | [5 empty] | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | [5 empty] | TOP-Z 65/10 3- GG PN 6/10 | 1 |  |  |  | 80 | 0 |  |  |  |  | 20 | 8 | [6 empty] | 20 | 10 |  |  | 20 | 4 |  |  |  | 20 | 0 |  |  | 25 | 23 | [34 empty] | от 85980 ккал/ч до | 257940 | 14000
[27 empty] | 65 | 36 |  |  | 65 | 36 |  |  | 65 | 7 |  |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 | [6 empty] | 1.6 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 | [7 empty] | 1.6 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | [12 empty] | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 54 |  |  | 25 | 8 |  |  | 25 | 0 | [22 empty] | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 18 |  |  | 25 | 23 |  |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 18 | [6 empty] | 25 | 8 |  |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 18 |  |  |  | 25 | 30 | [5 empty] | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 4 | [5 empty] | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 25 | 4 | [6 empty] | 25 | 23 |  |  | 25 | 1 |  |  |  | 25 | 0 | [38 empty] | от 257940 ккал/ч до | 515880 | 17000
[27 empty] | 80 | 8 |  |  | 80 | 8 |  |  | 80 | 3 |  |  | 32 | 5 |  |  | 32 | 16 | [6 empty] | 2.5 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 | [7 empty] | 2.5 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 10 | [12 empty] | 32 | 0 |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 15 |  |  | 32 | 8 |  |  | 32 | 30 | [22 empty] | 32 | 0 |  |  | 32 | 5 |  |  | 32 | 5 |  |  | 32 | 0 |  |  | 32 | 0 |  |  | 32 | 5 |  |  | 32 | 5 | [6 empty] | 32 | 8 |  |  | 32 | 5 |  |  | 32 | 5 |  |  |  | 32 | 22 | [5 empty] | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 38 | [10 empty] | 150 | 0 |  |  |  |  | 32 | 51 | [6 empty] | 32 | 0 |  |  | 32 | 19 |  |  |  | 32 | 5 | [40 empty] | 20000
[27 empty] | 100 | 8 |  |  | 100 | 8 |  |  | 100 | 2 |  |  | 40 | 38 |  |  | 40 | 64 | [6 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | [7 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 13 | [12 empty] | 40 | 0 |  |  | 40 | 108 |  |  | 40 | 9 |  |  | 40 | 32 |  |  | 40 | 0 | [22 empty] | 40 | 0 |  |  | 40 | 18 |  |  | 40 | 3 |  |  | 40 | 0 |  |  | 40 | 0 |  |  | 40 | 18 |  |  | 40 | 3 | [6 empty] | 40 | 32 |  |  | 40 | 18 |  |  | 40 | 3 |  |  |  | 40 | 4 | [5 empty] | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 12 | [10 empty] | 200 | 0 |  |  |  |  | 40 | 16 | [10 empty] | 40 | 7 |  |  |  | 40 | 18 | [39 empty] | 1 кВт = 859.8 ккал/час
[27 empty] | 125 | 2 |  |  | 125 | 2 |  |  | 125 | 1 |  |  | 50 | 7 |  |  | 50 | 24 | [6 empty] | 6.3 | 1 |  |  |  | 6.3 | 1 | [7 empty] | 6.3 | 2 |  |  |  | 6.3 | 2 |  |  |  | 15 | 1 |  |  |  |  | 15 | 2 | [12 empty] | 50 | 8 |  |  | 50 | 30 |  |  | 50 | 3 |  |  | 50 | 104 |  |  | 50 | 9 | [22 empty] | 50 | 2 |  |  | 50 | 5 |  |  | 50 | 1 |  |  | 50 | 0 |  |  | 50 | 4 |  |  | 50 | 5 |  |  | 50 | 1 | [6 empty] | 50 | 104 |  |  | 50 | 5 |  |  | 50 | 1 |  |  |  | 50 | 6 | [5 empty] | Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 6 | [10 empty] | 300 | 2 |  |  |  |  | 50 | 0 | [10 empty] | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 5 | [39 empty] | 859.8
[27 empty] | 150 | 0 |  |  | 150 | 0 |  |  | 150 | 0 |  |  | 65 | 5 |  |  | 65 | 12 | [6 empty] | 10 | 22 |  |  |  | 8 | 14 | [7 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 25 | 2 |  |  |  |  | 25 | 3 | [12 empty] | 65 | 68 |  |  | 65 | 18 |  |  | 65 | 3 |  |  | 65 | 2 |  |  | 65 | 0 | [22 empty] | 65 | 17 |  |  | 65 | 3 |  |  | 65 | 1 |  |  | 65 | 0 |  |  | 65 | 34 |  |  | 65 | 3 |  |  | 65 | 1 | [6 empty] | 65 | 2 |  |  | 65 | 3 |  |  | 65 | 1 | [22 empty] | 500 | 10 |  |  |  |  | 65 | 0 | [10 empty] | 65 | 1 |  |  |  | 65 | 3
[39 empty] | 80 | 6 |  |  | 80 | 12 | [6 empty] | 16 | 4 |  |  |  | 12.5 | 10 | [7 empty] | 16 | 12 |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 1 | [12 empty] | 80 | 36 |  |  | 80 | 6 |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 4 |  |  | 80 | 0 | [22 empty] | 80 | 9 |  |  | 80 | 1 |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 18 |  |  | 80 | 1 |  |  | 80 | 0 | [6 empty] | 80 | 4 |  |  | 80 | 1 |  |  | 80 | 0 | [22 empty] | 750 | 18 |  |  |  |  | 80 | 0 | [10 empty] | 80 | 1 |  |  |  | 80 | 1 | [39 empty] | 300216.39
[39 empty] | 100 | 0 |  |  | 100 | 4 | [6 empty] | 25 | 2 |  |  |  | 16 | 0 | [7 empty] | 25 | 3 |  |  |  | 25 | 0 | [23 empty] | 100 | 8 |  |  | 100 | 6 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | [22 empty] | 100 | 2 |  |  | 100 | 1 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 4 |  |  | 100 | 1 |  |  | 100 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 |  |  | 100 | 1 |  |  | 100 | 0 | [22 empty] | 1000 | 9 |  |  |  |  | 100 | 0 | [15 empty] | 100 | 1
[39 empty] | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 | [6 empty] | 40 | 2 |  |  |  | 20 | 3 | [7 empty] | 40 | 3 |  |  |  | 40 | 0 | [23 empty] | 125 | 12 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 | [22 empty] | 125 | 3 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 6 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 | [6 empty] | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 | [22 empty] | 1500 | 0 |  |  |  |  | 125 | 0
[51 empty] | 63 | 0 |  |  |  | 32 | 3 | [7 empty] | 63 | 1 |  |  |  | 50 | 2 | [127 empty] | 2000 | 0
[56 empty] | 50 | 6 | [141 empty] | 3000 | 0
[199 empty] | 4000 | 0
Note on FY8: Жердочкін Артем Вікторович: Вводити вручну
Note on GR8: Жердочкін Артем Вікторович: Вводити вручну
Note on GT8: Жердочкін Артем Вікторович: Вводити вручну

## Таблиця цін схема №2
[236 empty] | 0.07 | 0.1 | 1.0147
[228 empty] | оборуд.+работы | [8 empty] | 10%
| № | Adress | Qцо, Гкал/год | Qгвп, Гкал/год | Витрата теплоносія + діаметри трубопроводів | [13 empty] | Відгалуження на ЦО |  |  |  | Flanged full bore ball valve, PN16, type 11с36п |  |  |  | Flanged mud trap EI-FG, PN16 |  |  |  | Flanged screen filter, PN16, type 821А |  |  |  | Flanged full bore ball valve (heating system), PN16, type 11с36п |  |  |  | Flanged full bore ball valve (HWS), PN16,type 11с36п |  |  |  | Electrical drive of the control valve (heating system) AMV20 |  |  |  | Two-way control valve, pressure balanced (heating system) VB2 |  |  |  |  | Pressure difference regulating valve with impulse tubes (heating system) AVP or AFP-9 VFG 2 (DN50 and above) |  |  |  |  | Electrical drive of the control valve (HWS) AMV33 for Danfoss or Belimo NV 230-3 for LDM |  |  |  | Two-way control valve, pressure balanced (HWS) VB2 (DN15-DN50) or RV113R (DN65 and above) |  |  |  |  | Pressure difference regulating valve with impulse tubes (HWS) AVP (DN15-DN50) or AFP-9 VFG 2 (DN65 and above) |  |  |  |  | Heat meter (heating system), SKS or existed | [5 empty] | Heat meter (HWS), SKS | [5 empty] | Plate-type heat exchanger of the HWS system |  |  |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded ball valve type FIV (DN15-32) or flanged valve type T-0520 (for DN40) or КЗК 41нж, PN16 (DN50 and above) |  |  |  | Threaded ball valve type FIV (DN15-32) or flanged valve type T-0520 (for DN40) or КЗК 41нж, PN16 (DN50 and above) |  |  |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded ball valve DN20, type FIV |  |  |  | Threaded ball valve DN15, type FIV |  |  |  | Threaded three-way valve DN15 (Art.101112) Skloplylad (for manometers) |  |  |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  |  |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  |  |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  |  |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  |  |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  |  |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  |  |  | Threaded safety valve IVR 369, 1-12 bar |  |  |  |  | Circulation pump of the heating system | [6 empty] | Circulation pump of the HWS system | [6 empty] | Threaded balancing valve Zetkama 221Н (DN15-32) or flanged balancing valve Zetkama 447 (DN40 and above) |  |  |  |  | Automatic air vent, DN15 |  |  |  | Threaded cold water flow meter with pulsed output type JS NK (DN15 - 32) or flanged type MWN NK (DN40 and above) |  |  |  |  | Electromagnetic water treatment device, EZV |  |  |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-150°С) |  |  |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-120°С) |  |  |  | Indicating pressure gauge (0-1,6 МPa) |  |  |  | Indicating pressure gauge (0-1,0 MPa) |  |  |  | Pressure relay PSM01 |  |  |  | Pressure sensor A-10 with the radiator |  |  |  | Water temperature sensor, embedded |  |  |  | Ambient air temperature sensor |  |  |  | № | Загальна вартість | Вартість | Вартість | Вартість | Комплект кабелей | Вартість | Вартість | Логистика Брно-Николаев(ТЕНЗА), ЕВРО | Логистика Киев-Николаев (ЭИ), ЕВРО | Логистика Киев-Брно, ЕВРО | Обовязкові | Накладные расходы | Прибыль | Курсові ризики | Страховка | Загальна вартість | Работы ЕВРО без НДС | ВСЕГО ЕВРО без НДС | ВСЕГО, грн. с НДС
[5 empty] | Загальний ввід | DN | Гріючий контур ЦО | DN | Внутрішній контур ЦО | DN | Гріючий контур ГВП | DN | Внутрішній контур ГВП | DN | Циркуляційний контур ГВП | DN | Kv СО | Kv ГВП | Кількість відгалужень | Витрата на 1 відгал. | Kv | Діаметр 1 відгал. | 1 |  | Вартість | Сума | 3 |  | Вартість | Сума | 2 |  | Вартість | Сума | 4 |  | Вартість | Сума | 18 |  | Вартість | Сума | 5.1 |  | Вартість | Сума | 5.2 |  |  | Вартість | Сума | 6 |  |  | Вартість | Сума | 20.1 |  | Вартість | Сума | 20.2 |  |  | Вартість | Сума | 21 |  |  | Вартість | Сума | 7 |  | 7.2 |  | Вартість | Сума | 19 |  | 19.2 |  | Вартість | Сума | 32 |  | Вартість | Сума | 9 |  | Вартість | Сума | 22 |  | Вартість | Сума | 23 |  | Вартість | Сума | 10 |  | Вартість | Сума | 39 |  | Вартість | Сума | 40 |  | Вартість | Сума | 41 |  | Вартість | Сума | 11 |  | Вартість | Сума | 24 |  | Вартість | Сума | 25 |  | Вартість | Сума | 8 |  | Вартість | Сума | 12 |  | Вартість | Сума | 26 |  | Вартість | Сума | 27 |  | Вартість | Сума | 17 |  | Вартість | Сума | 28 |  | Вартість | Сума | 29 |  | Вартість | Сума | 13 |  |  | Вартість | Сума | 14 |  |  |  |  | Вартість | Сума | 31 |  |  |  |  | Вартість | Сума | 16 |  |  | Вартість | Сума | 15.33 |  | Вартість | Сума | 30 |  |  | Вартість | Сума | 34 |  | Вартість | Сума | 35 |  | Вартість | Сума | 36 |  | Вартість | Сума | 37 |  | Вартість | Сума | 38 |  | Вартість | Сума | 43 |  | Вартість | Сума | 42 |  | Вартість | Сума | 44 |  | Вартість | Сума | 45 |  | Вартість | Сума | п.п | ІТП згідно специфікації | виготовлення модульного | виготовлення модульного | шафи автоматики та електрика |  | трубної обвязки | дренажних насосів |  |  |  | запасні |  | для обєкту | різниця курсу НБУ-міжбанк |  | обєкту ІТП
[23 empty] | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | type of | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | type of | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | Qн, m3/h | type | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | Qн, m3/h | type | number | од. прод. | заг. прод. | heat exchanger | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN calc., mm | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | G, m3/h | Number of floors | H, m.w.c. | pump model | number | од. прод. | заг. прод. | G, m3/h | Number of floors | H, m.w.c. | pump model | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | Qн, m3/h | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. |  | number | од. прод. | заг. прод. | Р | number | од. прод. | заг. прод. | T | number | од. прод. | заг. прод. | Т1 | number | од. прод. | заг. прод. | ІТП |  | блоку системи опалення | блоку системи ГВП | СО+ГВП+П |  |  | ІТП |  |  |  | частини
[24 empty] | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | drive | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | drive | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  | set. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  | set. | ЄВРО | ЄВРО | model | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range,°С | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range,°С | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range, MPa | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range, MPa | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | ЄВРО | ЄВРО | ЄВРО | ЄВРО |  | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  | ЄВРО |  | ЄВРО | ЄВРО |  | ЄВРО
ЭИ | 5 | 20_3 Korabelov Avenue | 0.39781 | 0.3638 | 16.4059 | 80 | 7.1063 | 50 | 16.541 | 80 | 9.2996 | 65 | 7.3793 | 50 | 2.2138 | 32 | 10.0498 | 13.1516 | 2 | 8.2705 | 11.6962 | 65 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16-023M25HS-364000 | 1 | 709 | 709 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 65 | 4 | 26.33 | 105.32 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 32.0367 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 16.541 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 2.2138 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 22.36 | 40 | 2 | 43.225 | 86.45 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 5 | 7601.3972 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 684.7979 | 978.2828 | 168.2889 | 300.6304 | 11914.8277 | 4130.3091 | 16045.1368 | #REF!
ЭИ | 13 | (input 1) 327_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.1515 | 0.131 | 6.055 | 50 | 2.7063 | 32 | 6.2994 | 50 | 3.3487 | 40 | 2.6572 | 32 | 0.79716 | 20 | 3.8273 | 4.7357 | 2 | 3.1497 | 4.4543 | 32 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 32 | 1 | 16.1072 | 16.1072 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+035A00HSP-131000 | 1 | 449 | 449 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 4 | 13.15 | 52.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 19.7704 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 6.2994 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.79716 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 2 | 26.495 | 52.99 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 13 | 4437.08 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 456.1451 | 651.6359 | 112.0976 | 300.6304 | 8036.8682 | 4130.3091 | 12167.1773 | #REF!
ЭИ | 14 | (input 2) 327_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.164 | 0.131 | 6.2783 | 50 | 2.9296 | 32 | 6.8191 | 50 | 3.3487 | 40 | 2.6572 | 32 | 0.79716 | 20 | 4.1431 | 4.7357 | 1 | 6.8191 | 9.6437 | 50 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 32 | 1 | 16.1072 | 16.1072 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+035A00HSP-131000 | 1 | 449 | 449 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 50 | 2 | 20.6 | 41.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20.5699 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 6.8191 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.79716 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 22.36 | 40 | 0 | 43.225 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 14 | 4362.0418 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 450.8925 | 644.1321 | 110.8067 | 300.6304 | 7947.7827 | 4013.0253 | 11960.808 | #REF!
ЭИ | 15 | (input 3) 327_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.1515 | 0.131 | 6.055 | 50 | 2.7063 | 32 | 6.2994 | 50 | 3.3487 | 40 | 2.6572 | 32 | 0.79716 | 20 | 3.8273 | 4.7357 | 2 | 3.1497 | 4.4543 | 32 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 3 | 16.1072 | 48.3217 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+035A00HSP-131000 | 1 | 449 | 449 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 4 | 13.15 | 52.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 19.7704 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 6.2994 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.79716 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 2 | 26.495 | 52.99 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 15 | 4564.6876 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 465.0777 | 664.3967 | 114.2927 | 300.6304 | 8188.3643 | 4013.0253 | 12201.3897 | #REF!
ЭИ | 16 | 338 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.3575 | 0.31 | 14.3105 | 65 | 6.3862 | 50 | 14.8649 | 80 | 7.9243 | 50 | 6.288 | 50 | 1.8864 | 32 | 9.0315 | 11.2067 | 1 | 14.8649 | 21.0221 | 80 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+021M30HS-310000 | 1 | 677 | 677 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 80 | 2 | 31.42 | 62.84 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 30.3702 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 14.8649 | 5 | 5 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 1.8864 | 5 | 6 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 32.15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 16 | 6263.0013 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 591.1102 | 844.4432 | 145.2652 | 300.6304 | 10325.8809 | 4115.0289 | 14440.9098 | #REF!
ЭИ | 17 | 340 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.27 | 0.24 | 10.9581 | 65 | 4.8232 | 40 | 11.2266 | 65 | 6.135 | 50 | 4.8682 | 40 | 1.4604 | 25 | 6.821 | 8.6762 | 1 | 11.2266 | 15.8768 | 65 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+017M30HS-240000 | 1 | 613 | 613 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 65 | 2 | 26.33 | 52.66 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 26.3932 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 11.2266 | 5 | 5 | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 | 2 | 276.996 | 553.992 | 1.4604 | 5 | 6 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 22.36 | 40 | 0 | 43.225 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 17 | 5575.9377 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 535.8652 | 765.5217 | 131.6887 | 300.6304 | 9388.9229 | 4115.0289 | 13503.9518 | #REF!
ЭИ | 18 | 340_1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.4062 | 0.37 | 16.7142 | 80 | 7.2562 | 50 | 16.8898 | 80 | 9.4581 | 65 | 7.5051 | 50 | 2.2515 | 32 | 10.2618 | 13.3757 | 2 | 8.4449 | 11.9429 | 65 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 0 | 50.12 | 0 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+023M25HS-370000 | 1 | 709 | 709 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 65 | 4 | 26.33 | 105.32 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 32.3728 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 16.8898 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 2.2515 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 22.36 | 40 | 2 | 43.225 | 86.45 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 18 | 7086.4903 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 648.7545 | 926.7921 | 159.4313 | 300.6304 | 11303.529 | 4329.2981 | 15632.827 | #REF!
ЭИ | 19 | 340_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 0.7869 | 0.677 | 31.3625 | 100 | 14.0568 | 65 | 32.7193 | 100 | 17.3057 | 80 | 13.7323 | 80 | 4.1197 | 50 | 19.8793 | 24.474 | 8 | 4.0899 | 5.784 | 40 | 100 | 2 | 61.0456 | 122.0912 | 100 | 2 | 150.6936 | 301.3872 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 65 | 3 | 30.1918 | 90.5755 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 32 | 50 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 40 | 50 | 1 | 191.4696 | 191.4696 | 32 | 50 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | 584.808 | 584.808 | EI-TO-16+045M25HS-677000 | 1 | 1058 | 1058 | 100 | 4 | 61.0456 | 244.1825 | 80 | 6 | 67.8285 | 406.9708 | 50 | 3 | 37.5884 | 112.7652 | 40 | 16 | 18.424 | 294.7842 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 43 | 3.3865 | 145.6204 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 100 | 1 | 87.7955 | 87.7955 | 100 | 2 | 87.7955 | 175.591 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 40 | 16 | 16.81 | 268.96 | 80 | 1 | 31.42 | 31.42 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 45.0578 | 50 | 2 | 48.94 | 97.88 | 32.7193 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 678 | 1356 | 4.1197 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 8 | 37.184 | 297.472 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 80 | 1 | 782.1 | 782.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 19 | 4.4538 | 84.6221 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 19 | 11395.3885 | 0 | 681.0087 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 957.5279 | 1367.897 | 235.3123 | 300.6304 | 16540.3379 | 4329.2981 | 20869.636 | #REF!
ЭИ | 32 | 22 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.658 | 0.66 | 28.6254 | 100 | 11.7542 | 65 | 27.3597 | 100 | 16.8712 | 80 | 13.3874 | 80 | 4.0162 | 50 | 16.6229 | 23.8594 | 10 | 2.736 | 3.8692 | 32 | 100 | 2 | 61.0456 | 122.0912 | 100 | 2 | 150.6936 | 301.3872 | 100 | 0 | 70.903 | 0 | 65 | 1 | 30.1918 | 30.1918 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 40 | 50 | 1 | 191.4696 | 191.4696 | 32 | 50 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | 584.808 | 584.808 | EI-TO-16+043M25HS-660000 | 1 | 1027 | 1027 | 100 | 4 | 61.0456 | 244.1825 | 80 | 6 | 67.8285 | 406.9708 | 50 | 3 | 37.5884 | 112.7652 | 32 | 20 | 10.381 | 207.62 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 45 | 3.3865 | 152.3934 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 100 | 1 | 87.7955 | 87.7955 | 100 | 2 | 87.7955 | 175.591 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 20 | 13.15 | 263 | 80 | 1 | 31.42 | 31.42 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 41.2024 | 50 | 2 | 48.94 | 97.88 | 27.3597 | 5 | 5 | Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 662.4 | 1324.8 | 4.0162 | 5 | 6 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 10 | 26.495 | 264.95 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 80 | 1 | 782.1 | 782.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 21 | 4.4538 | 93.5297 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 32 | 10022.7197 | 0 | 681.0087 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 861.4411 | 1230.6302 | 211.699 | 300.6304 | 14910.7022 | 4190.9024 | 19101.6045 | #REF!
ЭИ | 33 | 24 (entrance 1 and 2) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.32245 | 0.27 | 12.6619 | 65 | 5.7601 | 50 | 13.4075 | 65 | 6.9018 | 50 | 5.4767 | 50 | 1.643 | 32 | 8.146 | 9.7607 | 2 | 6.7037 | 9.4805 | 50 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+019M30HS-270000 | 1 | 645 | 645 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 28.843 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 13.4075 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 1.643 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 22.36 | 40 | 2 | 43.225 | 86.45 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 33 | 6692.0393 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 621.1429 | 887.347 | 152.6457 | 300.6304 | 10835.2358 | 4190.9024 | 15026.1382 | #REF!
ЭИ | 34 | 24 (entrance 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.17528 | 0.14 | 6.7099 | 50 | 3.1311 | 32 | 7.2881 | 50 | 3.5787 | 40 | 2.8398 | 32 | 0.85193 | 20 | 4.4281 | 5.0611 | 1 | 7.2881 | 10.307 | 50 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 3 | 16.1072 | 48.3217 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+037A00HS-140000 | 1 | 465 | 465 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 50 | 2 | 20.6 | 41.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 21.2655 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 7.2881 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.85193 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 22.36 | 40 | 0 | 43.225 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 34 | 4858.4654 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 485.6421 | 693.7745 | 119.3464 | 300.6304 | 8537.1381 | 4190.9024 | 12728.0405 | #REF!
ЭИ | 35 | 26 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.541 | 0.521 | 22.9822 | 100 | 9.6642 | 65 | 22.4948 | 100 | 13.318 | 65 | 10.568 | 65 | 3.1704 | 40 | 13.6672 | 18.8345 | 9 | 2.4994 | 3.5347 | 32 | 100 | 2 | 61.0456 | 122.0912 | 100 | 2 | 150.6936 | 301.3872 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 65 | 3 | 30.1918 | 90.5755 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 25 | 50 | 1 | 471.1197 | 471.1197 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | EI-TO-16+033M25HS-521000 | 1 | 868 | 868 | 100 | 4 | 61.0456 | 244.1825 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 32 | 18 | 10.381 | 186.858 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 44 | 3.3865 | 149.0069 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 100 | 1 | 87.7955 | 87.7955 | 100 | 2 | 87.7955 | 175.591 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 32 | 18 | 13.15 | 236.7 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 37.3601 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 22.4948 | 5 | 5 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 3.1704 | 5 | 6 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 9 | 26.495 | 238.455 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 20 | 4.4538 | 89.0759 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 35 | 8871.932 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 773.7354 | 1105.3363 | 190.1453 | 300.6304 | 13423.2099 | 4852.2602 | 18275.47 | #REF! | ЭИ
ЭИ | 36 | 28 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.66766 | 0.544 | 25.8327 | 100 | 11.9268 | 65 | 27.7613 | 100 | 13.9059 | 65 | 11.0345 | 65 | 3.3103 | 40 | 16.867 | 19.666 | 6 | 4.6269 | 6.5434 | 40 | 100 | 2 | 61.0456 | 122.0912 | 100 | 2 | 150.6936 | 301.3872 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 65 | 3 | 30.1918 | 90.5755 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 32 | 50 | 1 | 1081.5876 | 1081.5876 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 25 | 50 | 1 | 471.1197 | 471.1197 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | EI-TO-16+035M25HS-544000 | 1 | 899 | 899 | 100 | 4 | 61.0456 | 244.1825 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 40 | 12 | 18.424 | 221.0881 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 41 | 3.3865 | 138.8473 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 100 | 1 | 87.7955 | 87.7955 | 100 | 2 | 87.7955 | 175.591 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 12 | 16.81 | 201.72 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 41.5038 | 50 | 2 | 48.94 | 97.88 | 27.7613 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 678 | 1356 | 3.3103 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 6 | 37.184 | 223.104 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 17 | 4.4538 | 75.7145 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 36 | 9558.2865 | 0 | 681.0087 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 828.9308 | 1184.1868 | 203.7096 | 300.6304 | 14359.3259 | 4852.2602 | 19211.5861 | #REF!
ЭИ | 37 | 30 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.45974 | 0.4205 | 18.9616 | 80 | 8.2126 | 50 | 19.116 | 80 | 10.749 | 65 | 8.5294 | 65 | 2.5588 | 40 | 11.6143 | 15.2013 | 4 | 4.779 | 6.7585 | 40 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | EI-TO-16+027M30HS-421000 | 1 | 772 | 772 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 40 | 8 | 18.424 | 147.3921 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 8 | 16.81 | 134.48 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 34.4402 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 19.116 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 2.5588 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 4 | 37.184 | 148.736 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 37 | 7716.1273 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 692.8291 | 989.7558 | 170.2626 | 300.6304 | 12051.0357 | 4126.6472 | 16177.6829 | #REF!
ЭИ | 38 | 30а (entrance 2-4) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.43381 | 0.315 | 15.8015 | 80 | 7.7494 | 50 | 18.0378 | 80 | 8.0521 | 50 | 6.3895 | 50 | 1.9168 | 32 | 10.9593 | 11.3875 | 3 | 6.0126 | 8.5031 | 50 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 0 | 50.12 | 0 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+021M30HS-315000 | 1 | 677 | 677 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 6 | 23.2782 | 139.6693 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 50 | 6 | 20.6 | 123.6 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 33.4549 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 18.0378 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 1.9168 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 3 | 37.184 | 111.552 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 14 | 4.4538 | 62.3532 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 38 | 7102.325 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 649.8629 | 928.3756 | 159.7037 | 300.6304 | 11322.328 | 4304.2681 | 15626.5961 | #REF!
ЭИ | 39 | 30а (entrance 1) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.13743 | 0.125 | 5.6503 | 50 | 2.455 | 32 | 5.7143 | 50 | 3.1953 | 40 | 2.5355 | 32 | 0.76065 | 20 | 3.4719 | 4.5188 | 1 | 5.7143 | 8.0813 | 50 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 32 | 1 | 16.1072 | 16.1072 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+033A00HS- 125000 | 1 | 433 | 433 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 50 | 2 | 20.6 | 41.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 18.83 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 5.7143 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.76065 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 0 | 37.184 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 39 | 4346.0418 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 449.7725 | 642.5321 | 110.5315 | 300.6304 | 7928.7874 | 4304.2681 | 12233.0555 | #REF!
ЭИ | 40 | 32 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.4361 | 0.4205 | 18.5393 | 80 | 7.7903 | 50 | 18.1331 | 80 | 10.749 | 65 | 8.5294 | 65 | 2.5588 | 40 | 11.0171 | 15.2013 | 4 | 4.5333 | 6.411 | 40 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | EI-TO-16+027M30HS-421000 | 1 | 772 | 772 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 40 | 8 | 18.424 | 147.3921 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 8 | 16.81 | 134.48 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 33.5431 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 18.1331 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 2.5588 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 4 | 37.184 | 148.736 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 40 | 8091.3673 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 719.0959 | 1027.2798 | 176.7176 | 300.6304 | 12496.5215 | 4539.4534 | 17035.9749 | #REF!
ЭИ | 41 | 32a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.4361 | 0.4205 | 18.5393 | 80 | 7.7903 | 50 | 18.1331 | 80 | 10.749 | 65 | 8.5294 | 65 | 2.5588 | 40 | 11.0171 | 15.2013 | 4 | 4.5333 | 6.411 | 40 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 0 | 50.12 | 0 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | EI-TO-16+027M30HS-421000 | 1 | 772 | 772 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 40 | 8 | 18.424 | 147.3921 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 8 | 16.81 | 134.48 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 33.5431 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 18.1331 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 2.5588 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 4 | 37.184 | 148.736 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 41 | 7550.3427 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 681.2241 | 973.1773 | 167.4107 | 300.6304 | 11854.2157 | 4026.3164 | 15880.5321 | #REF!
ЭИ | 42 | 32b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.125 | 0.132 | 5.6072 | 50 | 2.2329 | 32 | 5.1975 | 50 | 3.3742 | 40 | 2.6775 | 32 | 0.80325 | 20 | 3.1579 | 4.7719 | 1 | 5.1975 | 7.3504 | 50 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 32 | 1 | 16.1072 | 16.1072 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+035A00HS-132000 | 1 | 449 | 449 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 50 | 2 | 20.6 | 41.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 17.9583 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 5.1975 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.80325 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 0 | 37.184 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 42 | 4344.6505 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 449.6751 | 642.393 | 110.5076 | 300.6304 | 7927.1357 | 5557.3338 | 13484.4695 | #REF!
ЭИ | 43 | 32v (в) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.26024 | 0.2232 | 10.3543 | 65 | 4.6488 | 40 | 10.8208 | 65 | 5.7055 | 50 | 4.5274 | 40 | 1.3582 | 25 | 6.5744 | 8.0688 | 2 | 5.4104 | 7.6515 | 50 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 582 | 582 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.9118 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.8208 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 43 | 6177.7144 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 577.9896 | 825.6994 | 142.0408 | 300.6304 | 10103.3538 | 5557.3338 | 15660.6875 | #REF!
ЭИ | 44 | 34 (entrance 1 and 2) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.27717 | 0.269 | 11.8275 | 65 | 4.9512 | 40 | 11.5247 | 65 | 6.8763 | 50 | 5.4564 | 50 | 1.6369 | 32 | 7.0021 | 9.7245 | 2 | 5.7624 | 8.1492 | 50 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+019M30HS-269000 | 1 | 645 | 645 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 26.7413 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 11.5247 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 1.6369 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 44 | 6178.4505 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 585.1917 | 835.9881 | 143.8107 | 300.6304 | 10225.5018 | 4857.1049 | 15082.6068 | #REF!
ЭИ | 45 | 34 (entrance 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.1579 | 0.13 | 6.1438 | 50 | 2.8207 | 32 | 6.5655 | 50 | 3.3231 | 40 | 2.6369 | 32 | 0.79108 | 20 | 3.989 | 4.6996 | 1 | 6.5655 | 9.285 | 50 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 32 | 1 | 16.1072 | 16.1072 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+035A00HS-130000 | 1 | 449 | 449 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 50 | 2 | 20.6 | 41.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20.1837 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 6.5655 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.79108 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 22.36 | 40 | 0 | 43.225 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 45 | 4362.0418 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 450.8925 | 644.1321 | 110.8067 | 300.6304 | 7947.7827 | 4857.1049 | 12804.8876 | #REF!
ЭИ | 46 | 36 (entrance 1-3) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.45302 | 0.42 | 18.8287 | 80 | 8.0925 | 50 | 18.8366 | 80 | 10.7362 | 65 | 8.5193 | 65 | 2.5558 | 40 | 11.4446 | 15.1833 | 3 | 6.2789 | 8.8797 | 50 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | EI-TO-16+027M25HS-420000 | 1 | 772 | 772 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 50 | 6 | 23.2782 | 139.6693 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 50 | 6 | 20.6 | 123.6 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 34.1876 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 18.8366 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 2.5558 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 3 | 37.184 | 111.552 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 14 | 4.4538 | 62.3532 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 46 | 8027.7402 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 714.642 | 1020.9171 | 175.6231 | 300.6304 | 12420.9832 | 4857.1049 | 17278.0882 | #REF!
ЭИ | 47 | 36 (entrance 4) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.12383 | 0.13 | 5.5351 | 50 | 2.212 | 32 | 5.1489 | 50 | 3.3231 | 40 | 2.6369 | 32 | 0.79108 | 20 | 3.1283 | 4.6996 | 1 | 5.1489 | 7.2816 | 50 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 3 | 16.1072 | 48.3217 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | 277.536 | 277.536 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+035A00HS-130000 | 1 | 449 | 449 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 50 | 2 | 20.6 | 41.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 17.874 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 5.1489 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.79108 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 0 | 37.184 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 47 | 4749.7942 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 478.0351 | 682.9073 | 117.477 | 300.6304 | 8408.1233 | 4857.1049 | 13265.2282 | #REF!
ЭИ | 48 | 38 (entrance 1 and 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.4413 | 0.3676 | 17.2799 | 80 | 7.8832 | 50 | 18.3493 | 80 | 9.3967 | 65 | 7.4564 | 50 | 2.2369 | 32 | 11.1485 | 13.289 | 3 | 6.1164 | 8.6499 | 50 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+023M25HS-368000 | 1 | 709 | 709 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 6 | 23.2782 | 139.6693 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 50 | 6 | 20.6 | 123.6 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 33.7425 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 18.3493 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 2.2369 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 3 | 37.184 | 111.552 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 14 | 4.4538 | 62.3532 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 48 | 7327.7642 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 665.6436 | 950.9195 | 163.5818 | 300.6304 | 11589.97 | 4694.164 | 16284.134 | #REF!
ЭИ | 49 | 38 (entrance 4 and 5) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.2943 | 0.2451 | 11.5226 | 65 | 5.2572 | 50 | 12.237 | 65 | 6.2653 | 50 | 4.9716 | 50 | 1.4915 | 32 | 7.4349 | 8.8605 | 2 | 6.1185 | 8.6529 | 50 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+017M30HS-245000 | 1 | 613 | 613 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 27.5553 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 12.237 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 1.4915 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 49 | 6151.3047 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 576.1409 | 823.0584 | 141.5865 | 300.6304 | 10072 | 4694.164 | 14766.164 | #REF!
ЭИ | 50 | 38a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.3751 | 0.36 | 15.9031 | 80 | 6.7006 | 50 | 15.5967 | 80 | 9.2025 | 65 | 7.3022 | 50 | 2.1907 | 32 | 9.4761 | 13.0142 | 3 | 5.1989 | 7.3523 | 50 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+023M25HS-360000 | 1 | 709 | 709 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 6 | 23.2782 | 139.6693 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 50 | 6 | 20.6 | 123.6 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 31.1088 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 15.5967 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 2.1907 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 3 | 37.184 | 111.552 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 14 | 4.4538 | 62.3532 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 50 | 7156.2654 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 653.6387 | 933.7696 | 160.6316 | 300.6304 | 11386.3662 | 4694.164 | 16080.5302 | #REF!
ЭИ | 51 | 38b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.2412 | 0.2232 | 10.0142 | 65 | 4.3087 | 40 | 10.0291 | 65 | 5.7055 | 50 | 4.5274 | 40 | 1.3582 | 25 | 6.0934 | 8.0688 | 2 | 5.0146 | 7.0916 | 50 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 582 | 582 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 24.9459 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.0291 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 51 | 6177.7144 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 577.9896 | 825.6994 | 142.0408 | 300.6304 | 10103.3538 | 5572.4482 | 15675.802 | #REF!
ЭИ | 52 | 40 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.2412 | 0.2232 | 10.0142 | 65 | 4.3087 | 40 | 10.0291 | 65 | 5.7055 | 50 | 4.5274 | 40 | 1.3582 | 25 | 6.0934 | 8.0688 | 2 | 5.0146 | 7.0916 | 50 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 582 | 582 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 24.9459 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.0291 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 52 | 5836.4584 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 554.1016 | 791.5738 | 136.1704 | 300.6304 | 9698.2138 | 5572.4482 | 15270.662 | #REF!
ЭИ | 53 | 40a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.40372 | 0.4205 | 17.9608 | 80 | 7.2119 | 50 | 16.7867 | 80 | 10.749 | 65 | 8.5294 | 65 | 2.5588 | 40 | 10.1991 | 15.2013 | 4 | 4.1967 | 5.935 | 40 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | EI-TO-16+027M30HS-421000 | 1 | 772 | 772 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 40 | 8 | 18.424 | 147.3921 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 8 | 16.81 | 134.48 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 32.2738 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 16.7867 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 2.5588 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 4 | 37.184 | 148.736 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 53 | 8059.8846 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 716.8921 | 1024.1315 | 176.1761 | 300.6304 | 12459.1451 | 5572.4482 | 18031.5933 | #REF!
| 54 | 40b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.2747 | 0.266 | 11.7067 | 65 | 4.9071 | 40 | 11.422 | 65 | 6.7996 | 50 | 5.3955 | 50 | 1.6187 | 32 | 6.9397 | 9.6161 | 3 | 3.8073 | 5.3844 | 40 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+017M30HS-266000 | 1 | 613 | 613 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 40 | 6 | 18.424 | 110.5441 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 40 | 6 | 16.81 | 100.86 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 26.6219 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 11.422 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 1.6187 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 3 | 37.184 | 111.552 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 14 | 4.4538 | 62.3532 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 54 | 6373.0542 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 598.8139 | 855.4485 | 147.1584 | 300.6304 | 10456.5359 | 4503.8297 | 14960.3657 | #REF!
| 55 | 40v (в) Okeanovskaya (Artema) Street | 0.33665 | 0.266 | 12.8133 | 65 | 6.0138 | 50 | 13.9979 | 80 | 6.7996 | 50 | 5.3955 | 50 | 1.6187 | 32 | 8.5047 | 9.6161 | 3 | 4.666 | 6.5987 | 40 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+017M30HS-266000 | 1 | 613 | 613 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 40 | 6 | 18.424 | 110.5441 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 40 | 6 | 16.81 | 100.86 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 29.4713 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 13.9979 | 10 | 10 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 1.6187 | 10 | 11 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 3 | 37.184 | 111.552 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 14 | 4.4538 | 62.3532 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 55 | 7017.5225 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 643.9267 | 919.8953 | 158.2448 | 300.6304 | 11221.6502 | 4503.8297 | 15725.48 | #REF!
| 56 | 45 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.3626 | 0.27 | 13.3792 | 65 | 6.4773 | 50 | 15.0769 | 80 | 6.9018 | 50 | 5.4767 | 50 | 1.643 | 32 | 9.1603 | 9.7607 | 1 | 15.0769 | 21.322 | 80 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+019M30HS-270000 | 1 | 645 | 645 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 80 | 2 | 31.42 | 62.84 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 30.5861 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 15.0769 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.643 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 32.15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 56 | 6170.6205 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 584.6436 | 835.2051 | 143.676 | 300.6304 | 10216.2061 | 4676.7942 | 14893.0003 | #REF!
| 57 | 46 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.2952 | 0.328 | 13.6578 | 65 | 5.2733 | 40 | 12.2744 | 65 | 8.3845 | 50 | 6.6531 | 50 | 1.9959 | 32 | 7.4576 | 11.8574 | 2 | 6.1372 | 8.6793 | 50 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+021M30HS-328000 | 1 | 677 | 677 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 27.5974 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 12.2744 | 10 | 10 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 1.9959 | 10 | 11 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 57 | 6800.5353 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 628.7376 | 898.1966 | 154.5121 | 300.6304 | 10964.0425
| 58 | 47 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.37893 | 0.225 | 12.5206 | 65 | 6.769 | 50 | 15.7559 | 80 | 5.7515 | 50 | 4.5639 | 40 | 1.3692 | 25 | 9.5728 | 8.1339 | 1 | 15.7559 | 22.2822 | 80 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | EI-TO-16+015M30HS-225000 | 1 | 582 | 582 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 80 | 2 | 31.42 | 62.84 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 31.2672 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 15.7559 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 1.3692 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 32.15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 58 | 6534.18 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 602.9421 | 861.3459 | 148.1729 | 300.6304 | 10526.5505
| 59 | 48 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.14565 | 0.1954 | 7.5967 | 50 | 2.6018 | 32 | 6.0561 | 50 | 4.9949 | 40 | 3.9635 | 40 | 1.189 | 25 | 3.6795 | 7.0638 | 1 | 6.0561 | 8.5647 | 50 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 32 | 1 | 16.1072 | 16.1072 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | EI-TO-16+013M30HS-195000 | 1 | 550 | 550 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 2 | 20.6 | 41.2 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 19.385 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 6.0561 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 1.189 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 0 | 37.184 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 59 | 4900.6254 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 488.5933 | 697.9905 | 120.0717 | 300.6304 | 8587.1904
| 60 | 50 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.4445 | 0.4205 | 18.6893 | 80 | 7.9403 | 50 | 18.4823 | 80 | 10.749 | 65 | 8.5294 | 65 | 2.5588 | 40 | 11.2293 | 15.2013 | 4 | 4.6206 | 6.5345 | 40 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 25 | 40 | 1 | 156.657 | 156.657 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 366.744 | 366.744 | EI-TO-16+027M30HS-421000 | 1 | 772 | 772 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 65 | 6 | 42.6755 | 256.0533 | 40 | 3 | 37.98 | 113.94 | 40 | 8 | 18.424 | 147.3921 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 8 | 16.81 | 134.48 | 65 | 1 | 26.33 | 26.33 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 33.8646 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 18.4823 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 2.5588 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 4 | 37.184 | 148.736 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 65 | 1 | 426.6 | 426.6 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 60 | 8091.3673 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 719.0959 | 1027.2798 | 176.7176 | 300.6304 | 12496.5215
| 61 | 52 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.34264 | 0.1692 | 10.4459 | 65 | 6.1208 | 50 | 14.247 | 80 | 4.3252 | 40 | 3.432 | 40 | 1.0296 | 25 | 8.6561 | 6.1167 | 4 | 3.5617 | 5.0371 | 40 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | EI-TO-16+013M30HS-169000 | 1 | 550 | 550 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 40 | 8 | 18.424 | 147.3921 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 40 | 8 | 16.81 | 134.48 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 29.7323 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 14.247 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 1.0296 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 4 | 37.184 | 148.736 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 61 | 6124.25 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 574.247 | 820.3529 | 141.1211 | 300.6304 | 10039.8806
| 62 | 54 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.43678 | 0.22176 | 13.4711 | 65 | 7.8024 | 50 | 18.1613 | 80 | 5.6687 | 50 | 4.4982 | 40 | 1.3495 | 25 | 11.0343 | 8.0168 | 4 | 4.5403 | 6.421 | 40 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | EI-TO-16+015M30HS-222000 | 1 | 582 | 582 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 40 | 8 | 18.424 | 147.3921 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 40 | 8 | 16.81 | 134.48 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 33.5692 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 18.1613 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 1.3495 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 4 | 37.184 | 148.736 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 62 | 7264.6444 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 654.0747 | 934.3924 | 160.7387 | 300.6304 | 11393.7597
| 63 | 56 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.28291 | 0.11304 | 7.9433 | 50 | 5.0538 | 40 | 11.7634 | 65 | 2.8896 | 32 | 2.2929 | 32 | 0.68787 | 20 | 7.1471 | 4.0865 | 4 | 2.9409 | 4.159 | 32 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+031A00HS- 113000 | 1 | 417 | 417 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 8 | 10.381 | 83.048 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 8 | 13.15 | 105.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 27.0168 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 11.7634 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 0.68787 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 4 | 26.495 | 105.98 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 2.5 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 63 | 5181.991 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 508.2889 | 726.127 | 124.9119 | 300.6304 | 8921.2284
| 64 | 56А Okeanovskaya (Artema) Street | 0.2534 | 0.1224 | 7.6555 | 50 | 4.5266 | 40 | 10.5364 | 65 | 3.1288 | 32 | 2.4828 | 32 | 0.74483 | 20 | 6.4016 | 4.4248 | 4 | 2.6341 | 3.7252 | 32 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+033A00HS-122000 | 1 | 433 | 433 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 8 | 10.381 | 83.048 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 8 | 13.15 | 105.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.569 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.5364 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 0.74483 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 4 | 26.495 | 105.98 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 2.5 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 64 | 5490.9011 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 529.9126 | 757.018 | 130.2259 | 300.6304 | 9287.9673
| 65 | 58 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.25739 | 0.12456 | 7.7819 | 50 | 4.5979 | 40 | 10.7023 | 65 | 3.184 | 32 | 2.5266 | 32 | 0.75797 | 20 | 6.5024 | 4.5029 | 4 | 2.6756 | 3.7838 | 32 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+033A00HS-125000 | 1 | 433 | 433 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 8 | 10.381 | 83.048 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 8 | 13.15 | 105.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.7695 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.7023 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 0.75797 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 4 | 26.495 | 105.98 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 65 | 5202.2422 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 509.7065 | 728.1521 | 125.2603 | 300.6304 | 8945.2707
| 66 | 58А Okeanovskaya (Artema) Street | 0.25772 | 0.126 | 7.8246 | 50 | 4.6038 | 40 | 10.716 | 65 | 3.2209 | 32 | 2.5558 | 32 | 0.76673 | 20 | 6.5107 | 4.555 | 4 | 2.679 | 3.7887 | 32 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+033A00HS126000 | 1 | 433 | 433 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 8 | 10.381 | 83.048 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 8 | 13.15 | 105.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.786 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.716 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 0.76673 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 4 | 26.495 | 105.98 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 66 | 5070.001 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 500.4496 | 714.928 | 122.9854 | 300.6304 | 8788.2736
| 67 | 60 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.25355 | 0.15624 | 8.5232 | 65 | 4.5293 | 40 | 10.5426 | 65 | 3.9939 | 40 | 3.1692 | 40 | 0.95075 | 20 | 6.4054 | 5.6482 | 4 | 2.6357 | 3.7274 | 32 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | EI-TO-16+011M30HS-156000 | 1 | 518 | 518 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 8 | 10.381 | 83.048 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 8 | 13.15 | 105.2 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.5765 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.5426 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 0.95075 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 4 | 26.495 | 105.98 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 67 | 5975.4065 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 563.828 | 805.4686 | 138.5606 | 300.6304 | 9863.1733
| 68 | 60А Okeanovskaya (Artema) Street | 0.23667 | 0.11088 | 7.0621 | 50 | 4.2278 | 40 | 9.8407 | 65 | 2.8344 | 32 | 2.2491 | 32 | 0.67473 | 20 | 5.979 | 4.0084 | 4 | 2.4602 | 3.4792 | 32 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+029A00HS-111000 | 1 | 401 | 401 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 8 | 10.381 | 83.048 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 8 | 13.15 | 105.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 24.7105 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 9.8407 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 0.67473 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 4 | 26.495 | 105.98 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 2.5 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 68 | 5117.6451 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 503.7847 | 719.6924 | 123.805 | 300.6304 | 8844.8369
| 69 | 62 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.50669 | 0.26208 | 15.7507 | 80 | 9.0513 | 65 | 21.0682 | 100 | 6.6994 | 50 | 5.316 | 50 | 1.5948 | 32 | 12.8004 | 9.4744 | 4 | 5.267 | 7.4487 | 50 | 80 | 2 | 37.6938 | 75.3877 | 80 | 2 | 111.0044 | 222.0088 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 65 | 3 | 30.1918 | 90.5755 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | EI-TO-16+017M30HS-262000 | 1 | 613 | 613 | 100 | 4 | 61.0456 | 244.1825 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 8 | 23.2782 | 186.2257 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 100 | 1 | 70.903 | 70.903 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 100 | 1 | 87.7955 | 87.7955 | 100 | 2 | 87.7955 | 175.591 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 50 | 8 | 20.6 | 164.8 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 36.1561 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 21.0682 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 1.5948 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 4 | 37.184 | 148.736 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 69 | 7487.3646 | 0 | 578.8574 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 676.8157 | 966.8795 | 166.3273 | 300.6304 | 11779.448
| 70 | 62А Okeanovskaya (Artema) Street | 0.26952 | 0.13248 | 8.2011 | 65 | 4.8146 | 40 | 11.2067 | 65 | 3.3865 | 40 | 2.6872 | 32 | 0.80617 | 20 | 6.8088 | 4.7892 | 4 | 2.8017 | 3.9622 | 32 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+035A00HS--132000 | 1 | 449 | 449 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 8 | 10.381 | 83.048 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 8 | 13.15 | 105.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 26.3697 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 11.2067 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 0.80617 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 4 | 26.495 | 105.98 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 70 | 5828.3289 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 553.5326 | 790.7608 | 136.0305 | 300.6304 | 9688.5624
| 71 | 64 Okeanovskaya (Artema) Street | 0.37787 | 0.18648 | 11.517 | 65 | 6.7501 | 50 | 15.7119 | 80 | 4.7669 | 40 | 3.7826 | 40 | 1.1348 | 20 | 9.5461 | 6.7414 | 4 | 3.928 | 5.555 | 40 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | EI-TO-16+013M30HS-186000 | 1 | 550 | 550 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 40 | 8 | 18.424 | 147.3921 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 40 | 8 | 16.81 | 134.48 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 31.2235 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 15.7119 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 1.1348 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 4 | 37.184 | 148.736 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 71 | 6794.5848 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 621.1705 | 887.3864 | 152.6525 | 300.6304 | 10835.7038
| 72 | 20 Korotkaya Street | 0.1056 | 0.09 | 4.187 | 40 | 1.8864 | 25 | 4.3909 | 40 | 2.3006 | 32 | 1.8256 | 25 | 0.54767 | 20 | 2.6678 | 3.2536 | 2 | 2.1954 | 3.1048 | 32 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | 277.536 | 277.536 | ЕІ-ТО-4+025A00HS-90000 | 1 | 370 | 370 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 25 | 6 | 6.307 | 37.842 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 2 | 20.3645 | 40.729 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 4 | 13.15 | 52.6 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 16.506 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 4.3909 | 4 | 5 | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.54767 | 4 | 6 | TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 1 | 162.96 | 162.96 | 5.83 | 25 | 2 | 26.495 | 52.99 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 2.5 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 25 | 1 | 122.45 | 122.45 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 72 | 3984.2749 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 424.4488 | 606.3554 | 104.3082 | 300.6304 | 7499.2969
| 73 | 24а (input 1) Korotkaya Street | 0.11561 | 0.04824 | 3.2983 | 40 | 2.0652 | 25 | 4.8071 | 40 | 1.2331 | 25 | 0.9785 | 25 | 0.29355 | 20 | 2.9206 | 1.7439 | 2 | 2.4035 | 3.3991 | 32 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 4 | 14.8569 | 59.4275 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 2.5 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | ЕІ-ТО-4+015A00HS-48000 | 1 | 290 | 290 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 25 | 6 | 6.307 | 37.842 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 2 | 20.3645 | 40.729 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 4 | 13.15 | 52.6 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 17.2706 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 4.8071 | 5 | 5 | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.29355 | 5 | 6 | TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 1 | 162.96 | 162.96 | 5.83 | 25 | 2 | 26.495 | 52.99 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 25 | 1 | 122.45 | 122.45 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 73 | 3863.8799 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 406.487 | 580.6957 | 99.8941 | 300.6304 | 7194.6646
| 74 | 24а (input 2) Korotkaya Street | 0.16652 | 0.05832 | 4.4654 | 40 | 2.9746 | 25 | 6.9239 | 50 | 1.4908 | 25 | 1.183 | 25 | 0.35489 | 20 | 4.2068 | 2.1083 | 3 | 2.308 | 3.264 | 32 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 4 | 14.8569 | 59.4275 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | ЕІ-ТО-4+017A00HS-58000 | 1 | 306 | 306 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 25 | 6 | 6.307 | 37.842 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 6 | 13.15 | 78.9 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20.7273 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 6.9239 | 5 | 5 | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.35489 | 5 | 6 | TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 1 | 162.96 | 162.96 | 5.83 | 25 | 3 | 26.495 | 79.485 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 25 | 1 | 122.45 | 122.45 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 14 | 4.4538 | 62.3532 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 74 | 4025.7338 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 417.8168 | 596.8811 | 102.6784 | 300.6304 | 7386.818
| 88 | 170 Popelya Street | 0.3055 | 0.3232 | 13.7191 | 65 | 5.4573 | 40 | 12.7027 | 65 | 8.2618 | 50 | 6.5558 | 50 | 1.9667 | 32 | 7.7178 | 11.6839 | 2 | 6.3514 | 8.9822 | 50 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 0 | 39.732 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 40 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | ЕІ-ТО-16+021M30HS-323000 | 1 | 677 | 677 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 50 | 6 | 37.5884 | 225.5305 | 32 | 3 | 10.381 | 31.143 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 50 | 1 | 20.6 | 20.6 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 28.0747 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 12.7027 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 1.9667 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 11.13 | 32 | 2 | 37.184 | 74.368 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 40 | 15 | 1 | 140.8244 | 140.8244 | 50 | 1 | 355.5 | 355.5 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 88 | 6278.0553 | 0 | 681.0087 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 599.3146 | 856.1637 | 147.2814 | 300.6304 | 10465.0273
| 89 | 162 Popelya Street | 0.24897 | 0.12528 | 7.6499 | 50 | 4.4475 | 40 | 10.3522 | 65 | 3.2025 | 32 | 2.5412 | 32 | 0.76235 | 20 | 6.2897 | 4.529 | 4 | 2.588 | 3.66 | 32 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+033A00HS-125000 | 1 | 433 | 433 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 8 | 10.381 | 83.048 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 39 | 3.3865 | 132.0743 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 8 | 13.15 | 105.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.3445 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.3522 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 0.76235 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 5.83 | 25 | 4 | 26.495 | 105.98 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 15 | 4.4538 | 66.807 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 89 | 5543.4982 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 533.5944 | 762.2777 | 131.1307 | 300.6304 | 9350.4107
| 90 | 30 Samoylovicha Street | 0.25716 | 0.118 | 7.6101 | 50 | 4.5938 | 40 | 10.6927 | 65 | 3.0164 | 32 | 2.3935 | 32 | 0.71805 | 20 | 6.4966 | 4.2658 | 3 | 3.5642 | 5.0406 | 40 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 40 | 3 | 18.424 | 55.272 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+031A00HS-118000 | 1 | 417 | 417 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 40 | 6 | 18.424 | 110.5441 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 38 | 3.3865 | 128.6878 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 40 | 6 | 16.81 | 100.86 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 25.758 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 10.6927 | 4 | 5 | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 | 2 | 276.996 | 553.992 | 0.71805 | 4 | 6 | TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 1 | 162.96 | 162.96 | 11.13 | 32 | 3 | 37.184 | 111.552 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 2.5 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 14 | 4.4538 | 62.3532 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 90 | 5196.6289 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 509.3136 | 727.5908 | 125.1637 | 300.6304 | 8938.6066
| 91 | 30A (А) Samoylovicha Street | 0.34199 | 0.15264 | 10.011 | 65 | 6.1091 | 50 | 14.22 | 80 | 3.9018 | 40 | 3.0961 | 40 | 0.92884 | 25 | 8.6396 | 5.518 | 2 | 7.11 | 10.055 | 50 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 8 | 25 | 1 | 278.0934 | 278.0934 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+011M30HS-153000 | 1 | 518 | 518 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 29.7041 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 14.22 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 391.068 | 782.136 | 0.92884 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 22.36 | 40 | 2 | 43.225 | 86.45 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 25 | 3.5 | 1 | 76.3506 | 76.3506 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 91 | 5907.9241 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 559.1042 | 798.7203 | 137.3997 | 300.6304 | 9783.058
| 92 | 30B (Б) Samoylovicha Street | 0.42299 | 0.19728 | 12.599 | 65 | 7.5561 | 50 | 17.5879 | 80 | 5.0429 | 40 | 4.0016 | 40 | 1.2005 | 25 | 10.6859 | 7.1318 | 2 | 8.794 | 12.4366 | 65 | 65 | 2 | 30.1918 | 60.3837 | 65 | 2 | 105.8832 | 211.7665 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 50 | 3 | 23.2782 | 69.8346 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 20 | 50 | 1 | 448.2233 | 448.2233 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 10 | 25 | 1 | 117.5051 | 117.5051 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 375.24 | 375.24 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-16+015M30HS-197000 | 1 | 582 | 582 | 80 | 4 | 37.6938 | 150.7753 | 40 | 6 | 37.98 | 227.88 | 25 | 3 | 6.307 | 18.921 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 80 | 1 | 50.12 | 50.12 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 80 | 1 | 60.0795 | 60.0795 | 80 | 2 | 60.0795 | 120.159 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 65 | 4 | 26.33 | 105.32 | 40 | 1 | 16.81 | 16.81 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 33.035 | 40 | 2 | 43.19 | 86.38 | 17.5879 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 648.696 | 1297.392 | 1.2005 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 241.2 | 241.2 | 22.36 | 40 | 2 | 43.225 | 86.45 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 32 | 6 | 1 | 85.6823 | 85.6823 | 40 | 1 | 193.55 | 193.55 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 92 | 7111.4763 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 643.3529 | 919.0755 | 158.1038 | 300.6304 | 11211.9181
| 93 | 80 Stanislavskogo Street | 0.0325 | 0.00288 | 0.65418 | 40 | 0.58056 | 20 | 1.3514 | 25 | 0.07362 | 20 | 0.058418 | 20 | 0.017525 | 20 | 0.82104 | 0.10411 | 2 | 0.67568 | 0.95555 | 20 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 4 | 14.5627 | 58.2508 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 1 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 0.63 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | ЕІ-ТО-4+005A00HS-3000 | 1 | 211 | 211 | 25 | 4 | 6.307 | 25.228 | 20 | 6 | 3.577 | 21.462 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 20 | 4 | 3.577 | 14.308 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 25 | 2 | 6.966 | 13.932 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 4 | 11.45 | 45.8 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 9.157 | 15 | 2 | 13.33 | 26.66 | 1.3514 | 2 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 80.4 | 160.8 | 0.017525 | 2 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 1.67 | 15 | 2 | 22.778 | 45.556 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 20 | 1 | 98.75 | 98.75 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 93 | 3265.3794 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 364.592 | 520.8457 | 89.5984 | 300.6304 | 6484.1233
| 95 | 203 Torgovaya Street | 0.05972 | 0.03 | 1.8337 | 40 | 1.0668 | 25 | 2.4832 | 32 | 0.76687 | 20 | 0.60852 | 20 | 0.18256 | 20 | 1.5087 | 1.0845 | 1 | 2.4832 | 3.5117 | 32 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 20 | 4 | 14.5627 | 58.2508 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 2.5 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 1.6 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | EI-TO-4+011A00HS-30000 | 1 | 259 | 259 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 6 | 3.577 | 21.462 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 2 | 10.381 | 20.762 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 32 | 2 | 10.773 | 21.546 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 2 | 13.15 | 26.3 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 12.4128 | 15 | 2 | 13.33 | 26.66 | 2.4832 | 5 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.18256 | 5 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 5.83 | 25 | 0 | 26.495 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 20 | 1 | 98.75 | 98.75 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 95 | 3508.688 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 381.6236 | 545.1765 | 93.7839 | 300.6304 | 6772.9798
| 96 | 203а (input 1) Torgovaya Street | 0.179 | 0.098 | 5.7027 | 50 | 3.1976 | 32 | 7.4428 | 50 | 2.5051 | 32 | 1.9878 | 32 | 0.59635 | 20 | 4.522 | 3.5428 | 1 | 7.4428 | 10.5257 | 50 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 32 | 1 | 16.1072 | 16.1072 | 32 | 4 | 16.1072 | 64.4289 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 6.3 | 20 | 1 | 113.1412 | 113.1412 | 6.3 | 20 | 1 | 259.8341 | 259.8341 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 341.256 | 341.256 | ЕІ-ТО-4+027A00HS-98000 | 1 | 385 | 385 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 32 | 6 | 10.381 | 62.286 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 50 | 2 | 20.6 | 41.2 | 32 | 1 | 13.15 | 13.15 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 21.49 | 25 | 2 | 22.22 | 44.44 | 7.4428 | 5 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.59635 | 5 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 22.36 | 40 | 0 | 43.225 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 20 | 2.5 | 1 | 23.7535 | 23.7535 | 32 | 1 | 150.1 | 150.1 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 96 | 4086.9375 | 0 | 476.7061 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 431.6352 | 616.6217 | 106.0742 | 300.6304 | 7621.1782
| 97 | 203а (input2) Torgovaya Street | 0.0895 | 0.049 | 2.8513 | 40 | 1.5988 | 25 | 3.7214 | 40 | 1.2526 | 25 | 0.99391 | 25 | 0.29817 | 20 | 2.261 | 1.7714 | 2 | 1.8607 | 2.6314 | 32 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 25 | 1 | 14.8569 | 14.8569 | 25 | 4 | 14.8569 | 59.4275 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 2.5 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | ЕІ-ТО-4+015A00HS-49000 | 1 | 290 | 290 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 25 | 6 | 6.307 | 37.842 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 2 | 20.3645 | 40.729 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 4 | 13.15 | 52.6 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 15.1957 | 15 | 2 | 13.33 | 26.66 | 3.7214 | 5 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.29817 | 5 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 3.25 | 20 | 2 | 25.102 | 50.204 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 25 | 1 | 122.45 | 122.45 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 97 | 3772.3139 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 400.0774 | 571.5391 | 98.3189 | 300.6304 | 7085.9572
| 98 | 205 Torgovaya Street | 0.05174 | 0.035 | 1.8189 | 40 | 0.92426 | 20 | 2.1514 | 32 | 0.89468 | 20 | 0.70994 | 20 | 0.21298 | 20 | 1.3071 | 1.2653 | 2 | 1.0757 | 1.5212 | 20 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 4 | 14.5627 | 58.2508 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 1.6 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 1.6 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | EI-TO-4+013A00HS-35000 | 1 | 275 | 275 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 6 | 3.577 | 21.462 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 20 | 4 | 3.577 | 14.308 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 32 | 2 | 10.773 | 21.546 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 4 | 11.45 | 45.8 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 11.5538 | 15 | 2 | 13.33 | 26.66 | 2.1514 | 3 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 80.4 | 160.8 | 0.21298 | 3 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 3.25 | 20 | 2 | 25.102 | 50.204 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 20 | 1 | 98.75 | 98.75 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 98 | 3366.4444 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 371.6665 | 530.9522 | 91.337 | 300.6304 | 6604.1079
| 99 | 254 Torgovaya Street | 0.05359 | 0.018 | 1.4174 | 40 | 0.95731 | 20 | 2.2283 | 32 | 0.46012 | 20 | 0.36511 | 20 | 0.10953 | 20 | 1.3538 | 0.65071 | 2 | 1.1141 | 1.5756 | 20 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 20 | 3 | 14.5627 | 43.6881 | 20 | 4 | 14.5627 | 58.2508 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 2.5 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 1 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | EI-TO-4+009A00HS-18000 | 1 | 243 | 243 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 6 | 3.577 | 21.462 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 20 | 4 | 3.577 | 14.308 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 32 | 2 | 10.773 | 21.546 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 4 | 11.45 | 45.8 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 11.7585 | 15 | 2 | 13.33 | 26.66 | 2.2283 | 3 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 80.4 | 160.8 | 0.10953 | 3 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 3.25 | 20 | 2 | 25.102 | 50.204 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 20 | 1 | 98.75 | 98.75 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 99 | 3702.288 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 395.1756 | 564.5365 | 97.1143 | 300.6304 | 7002.8223
| 100 | 12 Khodareva Street | 0.0527 | 0.03 | 1.7083 | 40 | 0.94141 | 20 | 2.1913 | 32 | 0.76687 | 20 | 0.60852 | 20 | 0.18256 | 20 | 1.3314 | 1.0845 | 1 | 2.1913 | 3.0989 | 32 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 4 | 14.5627 | 58.2508 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 1.6 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 1.6 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | EI-TO-4+011A00HS-30000 | 1 | 259 | 259 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 6 | 3.577 | 21.462 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 2 | 10.381 | 20.762 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 32 | 2 | 10.773 | 21.546 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 2 | 13.15 | 26.3 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 11.6604 | 15 | 2 | 13.33 | 26.66 | 2.1913 | 2 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 80.4 | 160.8 | 0.18256 | 2 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 5.83 | 25 | 0 | 26.495 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 20 | 1 | 98.75 | 98.75 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 100 | 3271.5138 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 365.0214 | 521.4591 | 89.7039 | 300.6304 | 6491.4061
| 101 | 14 Khodareva Street | 0.0473 | 0.03 | 1.6118 | 40 | 0.84494 | 20 | 1.9667 | 32 | 0.76687 | 20 | 0.60852 | 20 | 0.18256 | 20 | 1.1949 | 1.0845 | 1 | 1.9667 | 2.7814 | 32 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 20 | 1 | 14.5627 | 14.5627 | 20 | 4 | 14.5627 | 58.2508 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 1.6 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 1.6 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | EI-TO-4+011A00HS-30000 | 1 | 259 | 259 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 6 | 3.577 | 21.462 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 2 | 10.381 | 20.762 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 32 | 2 | 10.773 | 21.546 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 2 | 13.15 | 26.3 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 11.0469 | 15 | 2 | 13.33 | 26.66 | 1.9667 | 2 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 80.4 | 160.8 | 0.18256 | 2 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 5.83 | 25 | 0 | 26.495 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 20 | 1 | 98.75 | 98.75 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 101 | 3271.5138 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 365.0214 | 521.4591 | 89.7039 | 300.6304 | 6491.4061
| 102 | 318а Yantarnaya Street | 0.12361 | 0.072 | 4.0486 | 40 | 2.2081 | 32 | 5.1397 | 50 | 1.8405 | 25 | 1.4604 | 25 | 0.43813 | 20 | 3.1227 | 2.6028 | 2 | 2.5699 | 3.6343 | 32 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 32 | 1 | 16.1072 | 16.1072 | 25 | 4 | 14.8569 | 59.4275 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | 277.536 | 277.536 | ЕІ-ТО-4+021A00HS-72000 | 1 | 338 | 338 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 25 | 6 | 6.307 | 37.842 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 37 | 3.3865 | 125.3012 | 50 | 1 | 26.285 | 26.285 | 25 | 1 | 4.78 | 4.78 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 50 | 1 | 28.561 | 28.561 | 50 | 2 | 28.561 | 57.122 | 25 | 1 | 6.966 | 6.966 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 4 | 13.15 | 52.6 | 25 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 17.8582 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 5.1397 | 5 | 5 | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 0.43813 | 5 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 5.83 | 25 | 2 | 26.495 | 52.99 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 25 | 1 | 122.45 | 122.45 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-1,6 | 3 | 4.4538 | 13.3614 | 0-1,0 | 13 | 4.4538 | 57.8994 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 102 | 3908.7876 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 409.6306 | 585.1865 | 100.6666 | 300.6304 | 7247.9791
| 103 | 16 Khodareva Street | 0.04907 | 0.0018 | 0.92258 | 40 | 0.87656 | 20 | 2.0403 | 32 | 0.046012 | 20 | 0.036511 | 20 | 0.010953 | 20 | 1.2396 | 0.059402 | 1 | 2.0403 | 2.8855 | 32 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 20 | 3 | 14.5627 | 43.6881 | 20 | 4 | 14.5627 | 58.2508 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 1.6 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | AMV33 | 1 | 157.6724 | 157.6724 | 0.63 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 246.384 | 246.384 | ЕІ-ТО-4+005A00HS-2000 | 1 | 211 | 211 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 6 | 3.577 | 21.462 | 20 | 3 | 3.577 | 10.731 | 32 | 2 | 10.381 | 20.762 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 8 | 2.464 | 19.712 | 15 | 35 | 3.3865 | 118.5282 | 32 | 1 | 9.48 | 9.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 20 | 1 | 3.48 | 3.48 | 32 | 1 | 10.773 | 10.773 | 32 | 2 | 10.773 | 21.546 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 20 | 1 | 4.536 | 4.536 | 32 | 2 | 13.15 | 26.3 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 20 | 1 | 11.45 | 11.45 | 11.2517 | 15 | 2 | 13.33 | 26.66 | 2.0403 | 3 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 80.4 | 160.8 | 0.010953 | 3 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 80.4 | 80.4 | 5.83 | 25 | 0 | 26.495 | 0 | 15 | 2 | 3.465 | 6.93 | 15 | 1.5 | 1 | 19.5118 | 19.5118 | 20 | 1 | 98.75 | 98.75 | 0-150 | 1 | 15.0502 | 15.0502 | 0-120 | 5 | 15.0502 | 75.2508 | 0-1,6 | 5 | 4.4538 | 22.269 | 0-1,0 | 11 | 4.4538 | 48.9918 | PSM01 | 4 | 29.1312 | 116.5248 | A-10 | 6 | 79.5232 | 477.139 | ТСП 1-5 | 7 | 13.2116 | 92.481 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 103 | 3591.3574 | 0 | 340.5044 | 661.8018 | 487.8178 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 387.4104 | 553.4435 | 95.206 | 300.6304 | 6871.1252
[225 empty] | 389727.4149 | 0 | 32824.6198 | 43678.9196 | 32195.9777 | 21349.6231 | 4396.392 | 0 | 4148.9146 | 0 | 0 | 36982.5303 | 52832.1862 | 9088.4485 | 19841.6041 | 647066.6309
[23 empty] | 40 | 24 |  |  | 40 | 24 |  |  | 40 | 2 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | Сума: | 66 |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  | Сума: | 66 |  |  | 0.63 | 2 |  |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 10 | [8 empty] | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | Сума: | 132 |  |  | Сума: | 528 |  |  | Сума: | 2477 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 16 | [5 empty] | Yonos PICO 25/1-8-130 | 12 | [5 empty] | TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 4 |  |  |  | 15 | 2 |  |  | Сума: | 132 |  |  | 15 | 11 |  |  |  | 15 | 0 |  |  | Сума: | 66 |  |  | Сума: | 210 |  |  | Сума: | 270 |  |  | Сума: | 893 |  |  | Сума: | 264 |  |  | Сума: | 396 |  |  | Сума: | 462 |  |  | Сума: | 66
[23 empty] | 50 | 34 |  |  | 50 | 34 |  |  | 50 | 8 |  |  | 20 | 10 |  |  | 20 | 28 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 2 | [8 empty] | 20 | 0 |  |  | 20 | 42 |  |  | 20 | 93 |  |  | 20 | 12 | [14 empty] | 20 | 0 |  |  | 20 | 7 |  |  | 20 | 31 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 7 |  |  | 20 | 31 |  |  | 20 | 12 |  |  | 20 | 7 |  |  | 20 | 31 |  |  |  | 20 | 24 | [5 empty] | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 | 6 | [5 empty] | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 52 |  |  |  | 20 | 6 | [6 empty] | 20 | 6 |  |  |  | 20 | 7 | [35 empty] | 437802.7266
[23 empty] | 65 | 42 |  |  | 65 | 42 |  |  | 65 | 13 |  |  | 25 | 5 |  |  | 25 | 16 | [6 empty] | 1.6 | 4 |  |  |  | 1.6 | 0 | [7 empty] | 1.6 | 4 |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | 3.5 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | 16 | [8 empty] | 25 | 4 |  |  | 25 | 30 |  |  | 25 | 30 |  |  | 25 | 0 | [14 empty] | 25 | 1 |  |  | 25 | 5 |  |  | 25 | 10 |  |  | 25 | 1 |  |  | 25 | 2 |  |  | 25 | 5 |  |  | 25 | 10 |  |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 5 |  |  | 25 | 10 |  |  |  | 25 | 24 | [5 empty] | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 6 | [5 empty] | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 10 |  |  |  | 25 | 64 | [6 empty] | 25 | 15 |  |  |  | 25 | 5 | [47 empty] | 52832.1862 |  |  | 647066.6309
[23 empty] | 80 | 24 |  |  | 80 | 24 |  |  | 80 | 9 |  |  | 32 | 17 |  |  | 32 | 36 | [6 empty] | 2.5 | 2 |  |  |  | 2.5 | 0 | [7 empty] | 2.5 | 2 |  |  |  | 2.5 | 0 |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 6 | 12 | [8 empty] | 32 | 24 |  |  | 32 | 102 |  |  | 32 | 45 |  |  | 32 | 140 | [14 empty] | 32 | 6 |  |  | 32 | 17 |  |  | 32 | 15 |  |  | 32 | 6 |  |  | 32 | 12 |  |  | 32 | 17 |  |  | 32 | 15 |  |  | 32 | 140 |  |  | 32 | 17 |  |  | 32 | 15 |  |  |  | 32 | 40 | [5 empty] | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 20 | [10 empty] | 32 | 85 | [6 empty] | 32 | 16 |  |  |  | 32 | 17
[23 empty] | 100 | 8 |  |  | 100 | 8 |  |  | 100 | 3 |  |  | 40 | 39 |  |  | 40 | 60 | [6 empty] | 4 | 6 |  |  |  | 4 | 13 | [7 empty] | 4 | 3 |  |  |  | 4 | 12 |  |  |  | 10 | 9 |  |  |  |  | 10 | 16 | [8 empty] | 40 | 12 |  |  | 40 | 72 |  |  | 40 | 24 |  |  | 40 | 110 | [14 empty] | 40 | 3 |  |  | 40 | 12 |  |  | 40 | 8 |  |  | 40 | 3 |  |  | 40 | 6 |  |  | 40 | 12 |  |  | 40 | 8 |  |  | 40 | 110 |  |  | 40 | 12 |  |  | 40 | 8 |  |  |  | 40 | 22 | [5 empty] | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 | 4 | [10 empty] | 40 | 10 | [6 empty] | 40 | 18 |  |  |  | 40 | 12
[23 empty] | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 50 | 54 |  |  | 50 | 68 | [6 empty] | 6.3 | 9 |  |  |  | 6.3 | 9 | [7 empty] | 6.3 | 17 |  |  |  | 6.3 | 17 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |  |  | 15 | 8 | [8 empty] | 50 | 48 |  |  | 50 | 90 |  |  | 50 | 6 |  |  | 50 | 84 | [14 empty] | 50 | 12 |  |  | 50 | 15 |  |  | 50 | 2 |  |  | 50 | 12 |  |  | 50 | 24 |  |  | 50 | 15 |  |  | 50 | 2 |  |  | 50 | 84 |  |  | 50 | 15 |  |  | 50 | 2 |  |  |  | 50 | 6 | [5 empty] | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 34 | [10 empty] | 50 | 0 | [6 empty] | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 15
[23 empty] | 150 | 0 |  |  | 150 | 0 |  |  | 150 | 0 |  |  | 65 | 13 |  |  | 65 | 48 | [6 empty] | 10 | 19 |  |  |  | 10 | 0 | [7 empty] | 10 | 11 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  |  | 25 | 2 | [8 empty] | 65 | 76 |  |  | 65 | 48 |  |  | 65 | 0 |  |  | 65 | 14 | [14 empty] | 65 | 19 |  |  | 65 | 8 |  |  | 65 | 0 |  |  | 65 | 19 |  |  | 65 | 38 |  |  | 65 | 8 |  |  | 65 | 0 |  |  | 65 | 14 |  |  | 65 | 8 |  |  | 65 | 0 | [10 empty] | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 36 | [10 empty] | 65 | 0 | [6 empty] | 65 | 0 |  |  |  | 65 | 8
[35 empty] | 80 | 0 |  |  | 80 | 8 | [6 empty] | 16 | 21 |  |  |  | 16 | 0 | [7 empty] | 16 | 15 |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 | [8 empty] | 80 | 80 |  |  | 80 | 12 |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 6 | [14 empty] | 80 | 20 |  |  | 80 | 2 |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 20 |  |  | 80 | 40 |  |  | 80 | 2 |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 6 |  |  | 80 | 2 |  |  | 80 | 0 | [10 empty] | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 8 | [10 empty] | 80 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 |  |  |  | 80 | 2
[35 empty] | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | [6 empty] | 25 | 4 |  |  |  | 25 | 0 | [7 empty] | 25 | 9 |  |  |  | 25 | 2 | [19 empty] | 100 | 20 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | [14 empty] | 100 | 5 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 5 |  |  | 100 | 10 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | [10 empty] | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 4 | [10 empty] | 100 | 0 | [11 empty] | 100 | 0
[35 empty] | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | [7 empty] | 40 | 2 |  |  |  | 40 | 0 | [19 empty] | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 | [14 empty] | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 | [10 empty] | Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10 | 2 | [10 empty] | 125 | 0
[47 empty] | 63 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | [7 empty] | 63 | 0 |  |  |  | 50 | 0
Note on FA8: Жердочкін Артем Вікторович: Вводити вручну

## Таблиця цін схема №3
[152 empty] | 0.07 | 0.1 | 1.0147
[144 empty] | оборуд.+работы | [8 empty] | 10%
| № | Adress | Qцо, Гкал/год | Витрата теплоносія + діаметри трубопроводів | [6 empty] | Відгалуження на ЦО |  |  |  | Flanged full bore ball valve, PN16, type 11с36п |  |  |  | Flanged mud trap EI-FG, PN16 |  |  |  | Flanged screen filter, PN16, type 821А |  |  |  | Flanged full bore ball valve (heating system), PN16, type 11с36п |  |  |  | Electrical drive of the control valve (heating system) AMV20 |  |  |  | Two-way control valve, pressure balanced (heating system) VB2 |  |  |  |  | Pressure difference regulating valve with impulse tubes (heating system) AVP |  |  |  |  | Heat meter (heating system),existed | [5 empty] | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded ball valve DN20, type FIV |  |  |  | Threaded ball valve DN15, type FIV |  |  |  | Threaded three-way valve DN15 (Art.101112) Skloplylad (for manometers) |  |  |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  |  |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  |  |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  |  |  | Threaded safety valve IVR 369, 1-12 bar |  |  |  |  | Circulation pump of the heating system | [6 empty] | Threaded balancing valve Zetkama 221Н (DN15-32) or flanged balancing valve Zetkama 447 (DN40 and above) |  |  |  |  | Automatic air vent, DN15 |  |  |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-150°С) |  |  |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-120°С) |  |  |  | Indicating pressure gauge (0-1,6 МPa) |  |  |  | Indicating pressure gauge (0-1,0 MPa) |  |  |  | Pressure relay PSM01 |  |  |  | Pressure sensor A-10 with the radiator |  |  |  | Water temperature sensor, embedded |  |  |  | Ambient air temperature sensor |  |  |  | № | Загальна вартість | Вартість | Вартість | Вартість | Комплект кабелей | Вартість | Вартість | Логистика Брно-Николаев(ТЕНЗА), ЕВРО | Логистика Киев-Николаев (ЭИ), ЕВРО | Логистика Киев-Брно, ЕВРО | Обовязкові | Накладные расходы | Прибыль | Курсові ризики | Страховка | Загальна вартість | Работы ЕВРО без НДС | ВСЕГО ЕВРО без НДС | ВСЕГО, грн. с НДС
|  |  |  | Загальний ввід | DN | Гріючий контур ЦО | DN | Внутрішній контур ЦО | DN | Kv СО | Кількість відгалужень | Витрата на 1 відгал. | Kv | Діаметр 1 відгал. | 1 |  | Вартість | Сума | 3 |  | Вартість | Сума | 2 |  | Вартість | Сума | 4 |  | Вартість | Сума | 5.1 |  | Вартість | Сума | 5.2 |  |  | Вартість | Сума | 6 |  |  | Вартість | Сума | 7 |  | 7.2 |  | Вартість | Сума | 9 |  | Вартість | Сума | 10 |  | Вартість | Сума | 22 |  | Вартість | Сума | 23 |  | Вартість | Сума | 24 |  | Вартість | Сума | 8 |  | Вартість | Сума | 11 |  | Вартість | Сума | 12 |  | Вартість | Сума | 17 |  | Вартість | Сума | 13 |  |  | Вартість | Сума |  |  |  | 14 |  | Вартість | Сума | 16 |  |  | Вартість | Сума | 15 |  | Вартість | Сума | 18 |  | Вартість | Сума | 19 |  | Вартість | Сума | 20 |  | Вартість | Сума | 21 |  | Вартість | Сума | 26 |  | Вартість | Сума | 25 |  | Вартість | Сума | 27 |  | Вартість | Сума | 28 |  | Вартість | Сума | п.п | ІТП згідно специфікації | виготовлення модульного | виготовлення модульного | шафи автоматики та електрика |  | трубної обвязки | дренажних насосів |  |  |  | запасні |  | для обєкту | різниця курсу НБУ-міжбанк |  | обєкту ІТП
[15 empty] | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | type of | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | Qн, m3/h | type | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN calc., mm | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | G, m3/h | Number of floors | H, m.w.c. | pump model | number | од. прод. | заг. прод. | Kvs, m3/h | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | DN, mm | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. | measurement | number | од. прод. | заг. прод. |  | number | од. прод. | заг. прод. | Р | number | од. прод. | заг. прод. | T | number | од. прод. | заг. прод. | Т1 | number | од. прод. | заг. прод. | ІТП |  | блоку системи опалення | блоку системи ГВП | СО+ГВП+П |  |  | ІТП |  |  |  | частини
[16 empty] | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | drive | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  | set. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range,°С | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range,°С | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range, MPa | pcs. | ЄВРО | ЄВРО | range, MPa | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | pcs. | ЄВРО | ЄВРО |  | ЄВРО | ЄВРО | ЄВРО | ЄВРО |  | ЄВРО | ЄВРО |  |  |  | ЄВРО |  | ЄВРО | ЄВРО |  | ЄВРО
ЭИ | 20 | 91 Ostapa Vyshni Street | 0.0351 | 0.62701 | 40 | 0.62701 | 40 | 1.4595 | 40 | 0.88673 | 2 | 0.72973 | 1.032 | 20 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 1.6 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 20 | 4 | 3.577 | 14.308 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 5 | 2.464 | 12.32 | 15 | 23 | 3.3865 | 77.89 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 40 | 2 | 20.3645 | 40.729 | 20 | 4 | 11.45 | 45.8 | 9.5162 | 15 | 2 | 13.33 | 26.66 | 1.4595 | 2 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 80.4 | 160.8 | 1.67 | 15 | 2 | 22.778 | 45.556 | 15 | 1 | 3.465 | 3.465 | 0-150 | 0 | 15.0502 | 0 | 0-120 | 0 | 15.0502 | 0 | 0-1,6 | 2 | 4.4538 | 8.9076 | 0-1,0 | 8 | 4.4538 | 35.6304 | PSM01 | 2 | 29.1312 | 58.2624 | A-10 | 4 | 79.5232 | 318.0927 | ТСП 1-5 | 4 | 13.2116 | 52.8463 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 20 | 1705.6375 | 0 | 0 | 584.0122 | 390.2543 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 219.3 | 313.2858 | 53.8929 | 300.6304 | 4019.9666 | 4130.3091 | 8150.2756 | #REF!
ЭИ | 21 | 93А Ostapa Vyshni Street | 0.0341 | 0.60915 | 40 | 0.60915 | 40 | 1.4179 | 40 | 0.86146 | 2 | 0.70894 | 1.0026 | 20 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 1.6 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 20 | 4 | 3.577 | 14.308 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 5 | 2.464 | 12.32 | 15 | 23 | 3.3865 | 77.89 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 40 | 2 | 20.3645 | 40.729 | 20 | 4 | 11.45 | 45.8 | 9.3797 | 15 | 2 | 13.33 | 26.66 | 1.4179 | 2 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 80.4 | 160.8 | 1.67 | 15 | 2 | 22.778 | 45.556 | 15 | 1 | 3.465 | 3.465 | 0-150 | 0 | 15.0502 | 0 | 0-120 | 0 | 15.0502 | 0 | 0-1,6 | 2 | 4.4538 | 8.9076 | 0-1,0 | 8 | 4.4538 | 35.6304 | PSM01 | 2 | 29.1312 | 58.2624 | A-10 | 4 | 79.5232 | 318.0927 | ТСП 1-5 | 4 | 13.2116 | 52.8463 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 21 | 1705.6375 | 0 | 0 | 584.0122 | 390.2543 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 219.3 | 313.2858 | 53.8929 | 300.6304 | 4019.9666 | 4130.3091 | 8150.2756 | #REF!
| 22 | 93/1 Ostapa Vyshni Street | 0.13045 | 2.3303 | 40 | 2.3303 | 40 | 5.4241 | 40 | 3.2955 | 2 | 2.7121 | 3.8354 | 32 | 40 | 2 | 18.424 | 36.848 | 40 | 2 | 72.5955 | 145.1911 | 40 | 0 | 23.226 | 0 | 40 | 1 | 18.424 | 18.424 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 4 | 15 | 1 | 104.4447 | 104.4447 | 4 | 15 | 1 | 251.1392 | 251.1392 | - | - | existed | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 18.424 | 73.696 | 32 | 4 | 10.381 | 41.524 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 5 | 2.464 | 12.32 | 15 | 23 | 3.3865 | 77.89 | 40 | 1 | 20.3645 | 20.3645 | 40 | 1 | 23.226 | 23.226 | 40 | 2 | 20.3645 | 40.729 | 32 | 4 | 13.15 | 52.6 | 18.3456 | 20 | 2 | 16.44 | 32.88 | 5.4241 | 3 | 5 | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 2 | 198.84 | 397.68 | 5.83 | 25 | 2 | 26.495 | 52.99 | 15 | 1 | 3.465 | 3.465 | 0-150 | 0 | 15.0502 | 0 | 0-120 | 0 | 15.0502 | 0 | 0-1,6 | 2 | 4.4538 | 8.9076 | 0-1,0 | 8 | 4.4538 | 35.6304 | PSM01 | 2 | 29.1312 | 58.2624 | A-10 | 4 | 79.5232 | 318.0927 | ТСП 1-5 | 4 | 13.2116 | 52.8463 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 22 | 1990.1875 | 0 | 0 | 584.0122 | 390.2543 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 239.2185 | 341.7408 | 58.7879 | 300.6304 | 4357.785 | 4013.0253 | 8370.8104 | #REF!
| 94 | 80А Stanislavskogo Street | 0.33597 | 6.0016 | 50 | 6.0016 | 50 | 13.9696 | 65 | 8.4876 | 2 | 6.9848 | 9.878 | 50 | 50 | 2 | 23.2782 | 46.5564 | 50 | 2 | 80.0321 | 160.0643 | 50 | 0 | 26.285 | 0 | 50 | 1 | 23.2782 | 23.2782 | AMV20 | 1 | 110.3987 | 110.3987 | 16 | 32 | 1 | 130.5392 | 130.5392 | 12.5 | 32 | 1 | 435.7605 | 435.7605 | - | - | existed | 1 | 0 | 0 | 65 | 4 | 30.1918 | 120.7674 | 50 | 4 | 23.2782 | 93.1129 | 20 | 2 | 3.577 | 7.154 | 15 | 5 | 2.464 | 12.32 | 15 | 23 | 3.3865 | 77.89 | 65 | 1 | 42.081 | 42.081 | 65 | 1 | 39.732 | 39.732 | 65 | 2 | 42.081 | 84.162 | 50 | 4 | 20.6 | 82.4 | 29.4415 | 32 | 2 | 33.68 | 67.36 | 13.9696 | 5 | 5 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 387.456 | 774.912 | 22.36 | 40 | 2 | 43.225 | 86.45 | 15 | 1 | 3.465 | 3.465 | 0-150 | 0 | 15.0502 | 0 | 0-120 | 0 | 15.0502 | 0 | 0-1,6 | 2 | 4.4538 | 8.9076 | 0-1,0 | 8 | 4.4538 | 35.6304 | PSM01 | 2 | 29.1312 | 58.2624 | A-10 | 4 | 79.5232 | 318.0927 | ТСП 1-5 | 4 | 13.2116 | 52.8463 | ТСП 2-10Г | 1 | 13.484 | 13.484 | 94 | 2885.6268 | 0 | 0 | 584.0122 | 390.2543 | 323.4791 | 66.612 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 301.8993 | 431.2847 | 74.1917 | 300.6304 | 5420.8528 | 4013.0253 | 9433.8781 | #REF!
[141 empty] | 8287.0894 | 0 | 0 | 2336.0489 | 1561.0171 | 1293.9165 | 266.448 | 0 | 251.4494 | 0 | 0 | 979.7179 | 1399.5969 | 240.7654 | 1202.5215 | 17818.571
[15 empty] | 40 | 6 |  |  | 40 | 6 |  |  | 40 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | Сума: | 4 |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | Сума: | 8 |  |  | Сума: | 20 |  |  | Сума: | 92 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 4 | [5 empty] | Yonos PICO 25/1-8-130 | 4 |  |  | 15 | 4 |  |  |  | Сума: | 4 |  |  | Сума: | 0 |  |  | Сума: | 0 |  |  | Сума: | 8 |  |  | Сума: | 32 |  |  | Сума: | 8 |  |  | Сума: | 16 |  |  | Сума: | 16 |  |  | Сума: | 4
[15 empty] | 50 | 2 |  |  | 50 | 2 |  |  | 50 | 0 |  |  | 20 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 8 | [14 empty] | 20 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 | 8 |  |  |  | 20 | 2 | [5 empty] | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 2 |  |  | 20 | 0 | [40 empty] | 10889.5863 | [11 empty] | 1399.5969 |  |  | 17818.571
[15 empty] | 65 | 0 |  |  | 65 | 0 |  |  | 65 | 0 |  |  | 25 | 0 | [6 empty] | 1.6 | 2 |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 |  |  |  |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 | [14 empty] | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | [5 empty] | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 |  |  | 25 | 2
[15 empty] | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  | 32 | 0 | [6 empty] | 2.5 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  | 32 | 0 |  |  | 32 | 4 | [14 empty] | 32 | 0 |  |  | 32 | 0 |  |  | 32 | 0 |  |  | 32 | 4 |  |  |  | 32 | 2 | [9 empty] | 32 | 0
[15 empty] | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 40 | 3 | [6 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 40 | 12 |  |  | 40 | 0 | [14 empty] | 40 | 3 |  |  | 40 | 3 |  |  | 40 | 6 |  |  | 40 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | [9 empty] | 40 | 2
[15 empty] | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 50 | 1 | [6 empty] | 6.3 | 0 |  |  |  | 6.3 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 |  |  | 50 | 4 | [14 empty] | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 50 | 4 |  |  |  | 50 | 0 | [9 empty] | 50 | 0
[15 empty] | 150 | 0 |  |  | 150 | 0 |  |  | 150 | 0 |  |  | 65 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 |  |  |  | 8 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  |  | 65 | 4 |  |  | 65 | 0 | [14 empty] | 65 | 1 |  |  | 65 | 1 |  |  | 65 | 2 |  |  | 65 | 0 | [14 empty] | 65 | 0 | [52 empty] | 90492.1158
[27 empty] | 80 | 0 | [6 empty] | 16 | 1 |  |  |  | 12.5 | 0 |  |  |  | 40 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 | [14 empty] | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 | [14 empty] | 80 | 0
[27 empty] | 100 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 |  |  |  | 16 | 0 | [9 empty] | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | [14 empty] | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | [14 empty] | 100 | 0
[27 empty] | 125 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | [9 empty] | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 | [14 empty] | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | 125 | 0 | [14 empty] | 125 | 0
[35 empty] | 63 | 0 |  |  |  | 32 | 1
[40 empty] | 50 | 0
Note on CK8: Жердочкін Артем Вікторович: Вводити вручну

## Запасні частини
|  |  | запасные прокладки | 2% от общего кол-ва
|  |  | насосы | 1 на 10 шт. каждого типоразмера
|  |  | клапаны | 1 на 10 шт. каждого типоразмера
|  |  | приводы | 1 на 10 шт. каждого типоразмера
|  |  | расходомеры | 1 на 10 шт. каждого типоразмера
|  |  | контроллеры | 1 на 20 шт. каждого типоразмера
|  |  | вычислители теплосчетчика | 1 на 20 шт. каждого типоразмера
|  |  | немеханич. Расходомеры | 1 на 20 шт. каждого типоразмера
|  |  | баки расширительные | 1 на 20 шт. каждого типоразмера
|  |  | каждый тип оборудования | 1 компл. Каждого типаоборуд/розмера
0.15
[13 empty] | 29,3682 | КУРС ЕВРО НБУ
|  |  | Name | Найменування | Manufacturer | Type, model | DN, mm | Загальна кількість по всім ІТП, шт | Description | Number, pcs | Вартість од. прод., ЄВРО | Сума заг. прод., ЄВРО | Цена прайс ЕВРО с НДС | Цена прайс, грн. с НДС
Threaded screen filter IVR | 380 | Italy | Threaded screen filter | Фільтр муфтовий | IVR | 924 | 20 | 53 | Threaded screen filter, IVR 924 Dn20 | 3 | 4.002 | 12.006 | 3.48
Threaded screen filter IVR |  |  | Threaded screen filter | Фільтр муфтовий | IVR | 924 | 25 | 57 | Threaded screen filter, IVR 924 Dn25 | 3 | 5.497 | 16.491 | 4.78
Threaded screen filter IVR |  |  | Threaded screen filter | Фільтр муфтовий | IVR | 924 | 32 | 48 | Threaded screen filter, IVR 924 Dn32 | 2 | 10.902 | 21.804 | 9.48
Threaded check valve IVR |  |  | Threaded check valve | Клапан зворотній муфтовий | IVR | 999/H | 20 | 53 | Threaded check valve, IVR 999/H Dn20 | 3 | 6.44 | 19.32 | 5.6
Threaded check valve IVR |  |  | Threaded check valve | Клапан зворотній муфтовий | IVR | 999/H | 25 | 59 | Threaded check valve, IVR 999/H Dn25 | 3 | 9.89 | 29.67 | 8.6
Threaded check valve IVR |  |  | Threaded check valve | Клапан зворотній муфтовий | IVR | 999/H | 32 | 163 | Threaded check valve, IVR 999/H Dn32 | 8 | 15.295 | 122.36 | 13.3
Interflanged check valve IVR | 380 | Italy | Interflanged check valve | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR | 656 | 40 | 59 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn40 | 3 | 27.715 | 83.145 | 24.1
Interflanged check valve IVR |  |  | Interflanged check valve | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR | 656 | 50 | 63 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn50 | 3 | 38.87 | 116.61 | 33.8
Interflanged check valve IVR |  |  | Interflanged check valve | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR | 656 | 65 | 106 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn65 | 5 | 57.27 | 286.35 | 49.8
Interflanged check valve IVR |  |  | Interflanged check valve | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR | 656 | 80 | 81 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn80 | 4 | 81.765 | 327.06 | 71.1
Interflanged check valve IVR |  |  | Interflanged check valve | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR | 656 | 100 | 20 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn100 | 1 | 119.485 | 119.485 | 103.9
Interflanged check valve IVR |  |  | Interflanged check valve | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR | 656 | 125 | 6 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn125 | 1 | 247.595 | 247.595 | 215.3
Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI | 792 | Turkey | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 300 l | 32 | 2 | Expansion tank with replaceable membrane, ROZ-NAVI 300 l | 1 | 245.5894 | 245.5894 | 213.556
Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI |  |  | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 500 l | 32 | 10 | Expansion tank with replaceable membrane, ROZ-NAVI 500 l | 1 | 402.0492 | 402.0492 | 349.608
Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI |  |  | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 750 l | 32 | 18 | Expansion tank with replaceable membrane, ROZ-NAVI 750 l | 1 | 606.8734 | 606.8734 | 527.716
Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI |  |  | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 1000 l | 50 | 9 | Expansion tank with replaceable membrane, ROZ-NAVI 1000 l | 1 | 971.2003 | 971.2003 | 844.522
Threaded ball valve with electric drive 218 IVR | 380 | Italy | Threaded ball valve with electric drive 218 | Кульовий кран з електроприводом | IVR | 230 | 20 | 10 | Threaded ball valve with electric drive 218, IVR 230 Dn20 | 1 | 127.8554 | 127.8554 | 111.1786
Threaded ball valve with electric drive 218 IVR |  |  | Threaded ball valve with electric drive 218 | Кульовий кран з електроприводом | IVR | 230 | 25 | 23 | Threaded ball valve with electric drive 218, IVR 230 Dn25 | 2 | 130.3527 | 260.7055 | 113.3502
Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa IVR (Valtec) | 380 | Italy | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | IVR (Valtec) | 369 | 15 | 20 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn15 | 1 | 19.9284 | 19.9284 | 17.329
Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa IVR (Valtec) |  |  | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | IVR (Valtec) | 369 | 20 | 30 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn20 | 1 | 24.5778 | 24.5778 | 21.372
Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa IVR (Valtec) |  |  | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | IVR (Valtec) | 369 | 25 | 54 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn25 | 3 | 33.2189 | 99.6567 | 28.886
Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa IVR (Valtec) |  |  | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | IVR (Valtec) | 369 | 32 | 64 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn32 | 3 | 50.3516 | 151.0548 | 43.784
Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa IVR (Valtec) |  |  | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | IVR (Valtec) | 369 | 40 | 26 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn40 | 1 | 64.5691 | 64.5691 | 56.147
Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa IVR (Valtec) |  |  | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | IVR (Valtec) | 369 | 50 | 12 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn50 | 1 | 73.1653 | 73.1653 | 63.622
Pump WILO | 276 | Germany | Pump | Насос | WILO | Yonos PICO 25/1-8-130 |  | 16 | Pump, WILO Yonos PICO 25/1-8-130 | 1 | 353.28 | 353.28 | 307.2 | 256
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 |  | 6 | Pump, WILO Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 | 1 | 531.3 | 531.3 | 462 | 385
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 |  | 8 | Pump, WILO Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 1 | 580.98 | 580.98 | 505.2 | 421
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 |  | 20 | Pump, WILO Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 749.34 | 1498.68 | 651.6 | 543
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 |  | 4 | Pump, WILO Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 | 1 | 855.6 | 855.6 | 744 | 620
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 |  | 4 | Pump, WILO Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 | 1 | 847.32 | 847.32 | 736.8 | 614
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 |  | 38 | Pump, WILO Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 4 | 1356.54 | 5426.16 | 1179.6 | 983
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 |  | 40 | Pump, WILO Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 4 | 1611.84 | 6447.36 | 1401.6 | 1168
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 |  | 46 | Pump, WILO Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 4 | 1356.54 | 5426.16 | 1179.6 | 983
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 |  | 16 | Pump, WILO Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 1 | 1824.36 | 1824.36 | 1586.4 | 1322
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10 |  | 2 | Pump, WILO Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10 | 1 | 1651.86 | 1651.86 | 1436.4 | 1197
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 |  | 6 | Pump, WILO Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 1 | 1883.7 | 1883.7 | 1638 | 1365
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | TOP-Z 25/6 3- PN 10 |  | 4 | Pump, WILO TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 1 | 481.62 | 481.62 | 418.8 | 349
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | TOP-Z 25/10 3- PN 10 |  | 83 | Pump, WILO TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 8 | 843.18 | 6745.44 | 733.2 | 611
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | TOP-Z 65/10 3- GG PN 6/10 |  | 1 | Pump, WILO TOP-Z 65/10 3- GG PN 6/10 | 1 | 1798.14 | 1798.14 | 1563.6 | 1303
Pump WILO |  |  | Pump | Насос | WILO | Star-Z 20/7 3- PN 10 |  | 11 | Pump, WILO Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 151.8 | 151.8 | 132 | 110
Flood pump WILO |  |  | Flood pump | Насос дренажний | WILO | TМW32/8 |  | 103 | Flood pump , WILO TМW32/8 | 10 | 179.4 | 1794 | 156 | 130
Hot water flow meter, threaded with pulsed output Apator | 616 | Poland | Hot water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник гарячої води з імп. виходом | Apator | js90-2.5NK | 20 | 10 | Hot water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js90-2.5NK Dn20 | 1 | 34.1457 | 34.1457 | 29.6919
Hot water flow meter, threaded with pulsed output Apator |  |  | Hot water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник гарячої води з імп. виходом | Apator | js130-3.5NK | 25 | 23 | Hot water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js130-3.5NK Dn25 | 2 | 129.2658 | 258.5316 | 112.4051
Threaded vibration damper VITECH | 705 | Slovenia | Threaded vibration damper | Антивібраційна вставка муфтова | VITECH | V.I.T. АB-G | 20 | 71 | Threaded vibration damper, VITECH V.I.T. АB-G Dn20 | 4 | 19.7512 | 79.005 | 17.175
Threaded vibration damper VITECH |  |  | Threaded vibration damper | Антивібраційна вставка муфтова | VITECH | V.I.T. АB-G | 25 | 41 | Threaded vibration damper, VITECH V.I.T. АB-G Dn25 | 2 | 19.7512 | 39.5025 | 17.175
Threaded vibration damper VITECH |  |  | Threaded vibration damper | Антивібраційна вставка муфтова | VITECH | V.I.T. АB-G | 32 | 194 | Threaded vibration damper, VITECH V.I.T. АB-G Dn32 | 10 | 22.6838 | 226.8375 | 19.725
Flanged vibration damper VITECH |  |  | Flanged vibration damper | Антивібраційна вставка фланцева | VITECH | V.I.T. АB-E | 40 | 183 | Flanged vibration damper, VITECH V.I.T. АB-E Dn40 | 9 | 28.9972 | 260.9752 | 25.215
Flanged vibration damper VITECH |  |  | Flanged vibration damper | Антивібраційна вставка фланцева | VITECH | V.I.T. АB-E | 50 | 215 | Flanged vibration damper, VITECH V.I.T. АB-E Dn50 | 11 | 35.535 | 390.885 | 30.9
Flanged vibration damper VITECH |  |  | Flanged vibration damper | Антивібраційна вставка фланцева | VITECH | V.I.T. АB-E | 65 | 28 | Flanged vibration damper, VITECH V.I.T. АB-E Dn65 | 1 | 45.4192 | 45.4192 | 39.495
Flanged vibration damper VITECH |  |  | Flanged vibration damper | Антивібраційна вставка фланцева | VITECH | V.I.T. АB-E | 80 | 13 | Flanged vibration damper, VITECH V.I.T. АB-E Dn80 | 1 | 54.1995 | 54.1995 | 47.13
Flanged vibration damper VITECH |  |  | Flanged vibration damper | Антивібраційна вставка фланцева | VITECH | V.I.T. АB-E | 100 | 1 | Flanged vibration damper, VITECH V.I.T. АB-E Dn100 | 1 | 70.0178 | 70.0178 | 60.885
Threaded ball valve EVOLUTION | 380 | Italy | Threaded ball valve | Кран кульовий муфтовий | EVOLUTION | F.I.V. | 15 | 878 | Threaded ball valve, EVOLUTION F.I.V. Dn15 | 44 | 4.048 | 178.112 | 3.52
Threaded ball valve EVOLUTION |  |  | Threaded ball valve | Кран кульовий муфтовий | EVOLUTION | F.I.V. | 20 | 404 | Threaded ball valve, EVOLUTION F.I.V. Dn20 | 20 | 5.8765 | 117.53 | 5.11
Threaded ball valve EVOLUTION |  |  | Threaded ball valve | Кран кульовий муфтовий | EVOLUTION | F.I.V. | 25 | 172 | Threaded ball valve, EVOLUTION F.I.V. Dn25 | 9 | 10.3615 | 93.2535 | 9.01
Threaded ball valve EVOLUTION |  |  | Threaded ball valve | Кран кульовий муфтовий | EVOLUTION | F.I.V. | 32 | 501 | Threaded ball valve, EVOLUTION F.I.V. Dn32 | 25 | 17.0545 | 426.3625 | 14.83
Cold water flow meter, threaded with pulsed output Apator | 616 | Poland | Cold water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | js-1.5NK | 15 | 11 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js-1.5NK Dn15 | 1 | 28.0482 | 28.0482 | 24.3898
Cold water flow meter, threaded with pulsed output Apator |  |  | Cold water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | js-2.5NK | 20 | 10 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js-2.5NK Dn20 | 1 | 34.1457 | 34.1457 | 29.6919
Cold water flow meter, threaded with pulsed output Apator |  |  | Cold water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | js-3.5NK | 25 | 16 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js-3.5NK Dn25 | 1 | 109.754 | 109.754 | 95.4382
Cold water flow meter, threaded with pulsed output Apator |  |  | Cold water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | js-6NK | 32 | 35 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js-6NK Dn32 | 3 | 123.1684 | 369.5051 | 107.1029
Cold water flow meter, flanger with pulsed output Apator |  |  | Cold water flow meter, flanger with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | MWN-40NK | 40 | 25 | Cold water flow meter, flanger with pulsed output , Apator MWN-40NK Dn40 | 2 | 202.4351 | 404.8703 | 176.0306
Cold water flow meter, flanger with pulsed output Apator |  |  | Cold water flow meter, flanger with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | MWN-65NK | 65 | 1 | Cold water flow meter, flanger with pulsed output , Apator MWN-65NK Dn65 | 1 | 224.3859 | 224.3859 | 195.1182
Cold water flow meter, flanger with pulsed output Apator |  |  | Cold water flow meter, flanger with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | MWN-80NK | 80 | 1 | Cold water flow meter, flanger with pulsed output , Apator MWN-80NK Dn80 | 1 | 234.1418 | 234.1418 | 203.6016
Flanged ball valve, cast iron Duyar | 792 | Turkey | Flanged ball valve, cast iron | Кран кульовий фланцевий чугунний | Duyar | T-0520 | 40 | 213 | Flanged ball valve, cast iron, Duyar T-0520 Dn40 | 11 | 72.1912 | 794.1037 | 62.775
Flanged ball valve, cast iron "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC | 804 | Ukraine | Flanged ball valve, cast iron | Кран кульовий фланцевий чугунний | "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC | КЗК 41нж | 50 | 129 | Flanged ball valve, cast iron, "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC КЗК 41нж Dn50 | 6 | 52.08 | 312.4799 | 45.2869 | 1329.996
Flanged ball valve, cast iron "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC |  |  | Flanged ball valve, cast iron | Кран кульовий фланцевий чугунний | "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC | КЗК 41нж | 65 | 69 | Flanged ball valve, cast iron, "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC КЗК 41нж Dn65 | 3 | 59.1284 | 177.3853 | 51.416 | 1509.996
Flanged ball valve, cast iron "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC |  |  | Flanged ball valve, cast iron | Кран кульовий фланцевий чугунний | "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC | КЗК 41нж | 80 | 18 | Flanged ball valve, cast iron, "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC КЗК 41нж Dn80 | 1 | 93.9792 | 93.9792 | 81.721 | 2400
Flanged ball valve, cast iron "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC |  |  | Flanged ball valve, cast iron | Кран кульовий фланцевий чугунний | "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC | КЗК 41нж | 100 | 6 | Flanged ball valve, cast iron, "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC КЗК 41нж Dn100 | 1 | 146.0592 | 146.0592 | 127.008 | 3729.996
Electromagnetic water treatment device EZV | 705 | Slovenia | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 20D | 20 | 7 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn20 | 1 | 179.6875 | 179.6875 | 156.25
Electromagnetic water treatment device EZV |  |  | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 25D | 25 | 5 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn25 | 1 | 222.8125 | 222.8125 | 193.75
Electromagnetic water treatment device EZV |  |  | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 32D | 32 | 22 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn32 | 1 | 273.125 | 273.125 | 237.5
Electromagnetic water treatment device EZV |  |  | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 40D | 40 | 30 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn40 | 2 | 352.1875 | 704.375 | 306.25
Electromagnetic water treatment device EZV |  |  | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 50D | 50 | 20 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn50 | 1 | 646.875 | 646.875 | 562.5
Electromagnetic water treatment device EZV |  |  | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 65D | 65 | 11 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn65 | 1 | 776.25 | 776.25 | 675
Electromagnetic water treatment device EZV |  |  | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 80M | 80 | 3 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn80 | 1 | 1423.125 | 1423.125 | 1237.5
Electromagnetic water treatment device EZV |  |  | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 100M | 100 | 1 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn100 | 1 | 2192.1875 | 2192.1875 | 1906.25
Threaded balancing valve Zetkama | 616 | Poland | Threaded balancing valve | Клапан балансувальний муфтовий | Zetkama | 221H | 15 | 6 | Threaded balancing valve, Zetkama 221H Dn15 | 1 | 37.421 | 37.421 | 32.54
Threaded balancing valve Zetkama |  |  | Threaded balancing valve | Клапан балансувальний муфтовий | Zetkama | 221H | 20 | 14 | Threaded balancing valve, Zetkama 221H Dn20 | 1 | 41.239 | 41.239 | 35.86
Threaded balancing valve Zetkama |  |  | Threaded balancing valve | Клапан балансувальний муфтовий | Zetkama | 221H | 25 | 70 | Threaded balancing valve, Zetkama 221H Dn25 | 4 | 43.5275 | 174.11 | 37.85
Threaded balancing valve Zetkama |  |  | Threaded balancing valve | Клапан балансувальний муфтовий | Zetkama | 221H | 32 | 136 | Threaded balancing valve, Zetkama 221H Dn32 | 7 | 61.088 | 427.616 | 53.12
Flanged balancing valve Zetkama | 616 | Poland | Flanged balancing valve | Клапан балансувальний фланцевий | Zetkama | 447 | 40 | 28 | Flanged balancing valve, Zetkama 447 Dn40 | 1 | 71.0125 | 71.0125 | 61.75
Heat meter AXIS | 440 | Lithuania | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-49-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 15 | 12 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-49-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn15 | 1 | 425.0124 | 425.0124 | 369.576
Heat meter AXIS |  |  | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-51-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 20 | 8 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-51-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn20 | 1 | 478.7496 | 478.7496 | 416.304
Heat meter AXIS |  |  | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-17-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 25 | 17 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-17-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn25 | 2 | 588.6666 | 1177.3332 | 511.884
Heat meter AXIS |  |  | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-18-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 25 | 36 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-18-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn25 | 3 | 588.6666 | 1765.9998 | 511.884
Heat meter AXIS |  |  | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-19-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 40 | 39 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-19-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn40 | 4 | 647.289 | 2589.156 | 562.86
Heat meter AXIS |  |  | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-20-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 50 | 13 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-20-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn50 | 1 | 632.6334 | 632.6334 | 550.116
Heat meter AXIS |  |  | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-21-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 65 | 7 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-21-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn65 | 1 | 1008.7938 | 1008.7938 | 877.212
Heat meter AXIS |  |  | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-23-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 80 | 1 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-23-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn80 | 1 | 1096.7274 | 1096.7274 | 953.676
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 0,63 Danfoss | 208 | Denmark | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 0,63 | Регулятор температури фланцевий, Кvs = 0,63 | Danfoss | VB2 | 15 | 2 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 0,63, Danfoss VB2 Dn15 | 1 | 300.2786 | 300.2786 | 261.1118 | 7668.384
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 1,0 Danfoss |  |  | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 1,0 | Регулятор температури фланцевий , Кvs = 1,0 | Danfoss | VB2 | 15 | 2 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 1,0, Danfoss VB2 Dn15 | 1 | 300.2786 | 300.2786 | 261.1118 | 7668.384
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 1,6 Danfoss |  |  | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 1,6 | Регулятор температури фланцевий, Кvs = 1,6 | Danfoss | VB2 | 15 | 10 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 1,6, Danfoss VB2 Dn15 | 1 | 300.2786 | 300.2786 | 261.1118 | 7668.384
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 2,5 Danfoss |  |  | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 2,5 | Регулятор температури фланцевий, Кvs = 2,5 | Danfoss | VB2 | 15 | 4 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 2,5, Danfoss VB2 Dn15 | 1 | 300.2786 | 300.2786 | 261.1118 | 7668.384
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 4,0 Danfoss |  |  | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 4,0 | Регулятор температури фланцевий, Кvs = 4,0 | Danfoss | VB2 | 15 | 14 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 4,0, Danfoss VB2 Dn15 | 1 | 300.2786 | 300.2786 | 261.1118 | 7668.384
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 6,3 Danfoss |  |  | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 6,3 | Регулятор температури фланцевий, Кvs = 6,3 | Danfoss | VB2 | 20 | 29 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 6,3, Danfoss VB2 Dn20 | 3 | 325.2808 | 975.8424 | 282.8529 | 8306.88
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 10,0 Danfoss |  |  | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 10,0 | Регулятор температури фланцевий, Кvs = 10,0 | Danfoss | VB2 | 25 | 62 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 10,0, Danfoss VB2 Dn25 | 6 | 337.827 | 2026.9622 | 293.7626 | 8627.28
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 16,0 Danfoss |  |  | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 16,0 | Регулятор температури фланцевий, Кvs = 16,0 | Danfoss | VB2 | 32 | 53 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 16,0, Danfoss VB2 Dn32 | 5 | 375.3003 | 1876.5015 | 326.3481 | 9584.256
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 25,0 Danfoss |  |  | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 25,0 | Регулятор температури фланцевий, Кvs = 25,0 | Danfoss | VB2 | 40 | 18 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 25,0, Danfoss VB2 Dn40 | 2 | 450.3887 | 900.7775 | 391.6424 | 11501.832
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 40,0 Danfoss |  |  | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 40,0 | Регулятор температури фланцевий, Кvs = 40,0 | Danfoss | VB2 | 50 | 7 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 40,0, Danfoss VB2 Dn50 | 1 | 550.4752 | 550.4752 | 478.6741 | 14057.796
Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 63,0 LDM | 203 | Czech Republic | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 63,0 | Регулятор температури фланцевий, Кvs = 63,0 | LDM | RV133R | 65 | 1 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 63,0, LDM RV133R Dn65 | 1 | 782 | 782 | 680
Electrical drive of the control valve Belimo | 756 | Switzerland | Electrical drive of the control valve | Електропривід | Belimo | NV230A-RE |  | 1 | Electrical drive of the control valve, Belimo NV230A-RE | 1 | 540.5 | 540.5 | 470
Electrical drive of the control valve Danfoss | 208 | Denmark | Electrical drive of the control valve | Електропривід | Danfoss | AMV20 |  | 103 | Electrical drive of the control valve, Danfoss AMV20 | 10 | 507.834 | 5078.34 | 441.5948 | 12968.844
Electrical drive of the control valve Danfoss |  |  | Electrical drive of the control valve | Електропривід | Danfoss | AMV33 |  | 98 | Electrical drive of the control valve, Danfoss AMV33 | 10 | 725.2929 | 7252.9295 | 630.6895 | 18522.216
Pressure difference regulating valve, Кvs = 4,0 Danfoss | 208 | Denmark | Pressure difference regulating valve, Кvs = 4,0 | Регулятор перепаду тиску, Кvs = 4,0 | Danfoss | AVP | 15 | 32 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 4,0, Danfoss AVP Dn15 | 3 | 649.9425 | 1949.8276 | 565.1674 | 16597.95
Pressure difference regulating valve, Кvs = 6,3 Danfoss |  |  | Pressure difference regulating valve, Кvs = 6,3 | Регулятор перепаду тиску, Кvs = 6,3 | Danfoss | AVP | 20 | 29 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 6,3, Danfoss AVP Dn20 | 3 | 673.7498 | 2021.2495 | 585.8694 | 17205.93
Pressure difference regulating valve, Кvs = 8,0 Danfoss |  |  | Pressure difference regulating valve, Кvs = 8,0 | Регулятор перепаду тиску, Кvs = 8,0 | Danfoss | AVP | 25 | 28 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 8,0, Danfoss AVP Dn25 | 3 | 723.7456 | 2171.2367 | 629.344 | 18482.7
Pressure difference regulating valve, Кvs = 12,5 Danfoss |  |  | Pressure difference regulating valve, Кvs = 12,5 | Регулятор перепаду тиску, Кvs = 12,5 | Danfoss | AVP | 32 | 66 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 12,5, Danfoss AVP Dn32 | 7 | 1155.4531 | 8088.172 | 1004.7419 | 29507.46
Pressure difference regulating valve, Кvs = 16,0 Danfoss |  |  | Pressure difference regulating valve, Кvs = 16,0 | Регулятор перепаду тиску, Кvs = 16,0 | Danfoss | AVP | 40 | 21 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 16,0, Danfoss AVP Dn40 | 2 | 1189.5774 | 2379.1548 | 1034.4151 | 30378.91
Pressure difference regulating valve, Кvs = 20,0 Danfoss |  |  | Pressure difference regulating valve, Кvs = 20,0 | Регулятор перепаду тиску, Кvs = 20,0 | Danfoss | AVP | 50 | 13 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 20,0, Danfoss AVP Dn50 | 1 | 1252.2701 | 1252.2701 | 1088.9305 | 31979.93
Pressure difference regulating valve, Кvs = 32,0 Danfoss |  |  | Pressure difference regulating valve, Кvs = 32,0 | Регулятор перепаду тиску, Кvs = 32,0 | Danfoss | AFP-9 VFG 2 | 50 | 11 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 32,0, Danfoss AFP-9 VFG 2 Dn50 | 1 | 2923.7893 | 2923.7893 | 2542.4255 | 74666.46
Pressure difference regulating valve, Кvs = 50,0 Danfoss |  |  | Pressure difference regulating valve, Кvs = 50,0 | Регулятор перепаду тиску, Кvs = 50,0 | Danfoss | AFP-9 VFG 2 | 65 | 2 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 50,0, Danfoss AFP-9 VFG 2 Dn65 | 1 | 2923.7893 | 2923.7893 | 2542.4255 | 74666.46
Pressure relay WIKA | 276 | Germany | Pressure relay | Реле тиску | WIKA | PSM01 |  | 437 | Pressure relay, WIKA PSM01 | 22 | 46.9012 | 1031.8271 | 40.7837
Indicating pressure gauge Skloprylad | 804 | Ukraine | Indicating pressure gauge | Манометр показуючий | Skloprylad | 0-1,0 |  | 1367 | Indicating pressure gauge, Skloprylad 0-1,0 | 68 | 6.4515 | 438.702 | 5.61
Indicating pressure gauge Skloprylad |  |  | Indicating pressure gauge | Манометр показуючий | Skloprylad | 0-1,6 |  | 405 | Indicating pressure gauge, Skloprylad 0-1,6 | 20 | 6.4515 | 129.03 | 5.61
Threaded three-way valve Skloprylad |  |  | Threaded three-way valve | Кран трьохходовий | Skloprylad | Art.101112 | 15 | 3836 | Threaded three-way valve, Skloprylad Art.101112 Dn15 | 192 | 4.5566 | 874.8601 | 3.9622
Automatic air vent, DN 15, completed with check valve IVR | 380 | Italy | Automatic air vent, DN 15, completed with check valve | Спускник повітря | IVR | 832 | 15 | 202 | Automatic air vent, DN 15, completed with check valve, IVR 832 Dn15 | 10 | 5.5786 | 55.7865 | 4.851
Bimetallic thermometer, stainless steel Skloprylad | 804 | Ukraine | Bimetallic thermometer, stainless steel | Термометр біметалічний з нерж. сталі | Skloprylad | 0-150 °C |  | 99 | Bimetallic thermometer, stainless steel, Skloprylad 0-150 °C | 5 | 20.079 | 100.395 | 17.46
Bimetallic thermometer, stainless steel Skloprylad |  |  | Bimetallic thermometer, stainless steel | Термометр біметалічний з нерж. сталі | Skloprylad | 0-120 °C |  | 299 | Bimetallic thermometer, stainless steel, Skloprylad 0-120 °C | 15 | 20.079 | 301.185 | 17.46
Ambient air temperature sensor TERA | 804 | Ukraine | Ambient air temperature sensor | Датчик темпер. зовніш. повітря | TERA | ТСП 2-10Г |  | 103 | Ambient air temperature sensor, TERA ТСП 2-10Г | 5 | 23.2599 | 116.2993 | 20.226
Water temperature sensor, embedded TERA | 804 | Ukraine | Water temperature sensor, embedded | Датчик темпер. води врізний | TERA | ТСП 1-5 |  | 709 | Water temperature sensor, embedded, TERA ТСП 1-5 | 35 | 22.79 | 797.6485 | 19.8174
Pressure sensor WIKA | 276 | Germany | Pressure sensor | Датчик тиску | WIKA | A-10 |  | 610 | Pressure sensor, WIKA A-10 | 31 | 128.0323 | 3969.0012 | 111.3324
Flanged screen filter Zetkama | 616 | Poland | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | Zetkama | 821A | 40 | 49 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn40 | 3 | 38.157 | 114.471 | 33.18
Flanged screen filter Zetkama |  |  | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | Zetkama | 821A | 50 | 46 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn50 | 3 | 43.1825 | 129.5475 | 37.55
Flanged screen filter Zetkama |  |  | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | Zetkama | 821A | 65 | 41 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn65 | 2 | 65.274 | 130.548 | 56.76
Flanged screen filter Zetkama |  |  | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | Zetkama | 821A | 80 | 44 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn80 | 2 | 82.34 | 164.68 | 71.6
Flanged screen filter Zetkama |  |  | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | Zetkama | 821A | 100 | 13 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn100 | 1 | 116.4835 | 116.4835 | 101.29
Flanged screen filter Zetkama |  |  | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | Zetkama | 821A | 125 | 4 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn125 | 1 | 174.7195 | 174.7195 | 151.93
Flanged mud trap ENERGO-INVEST | 804 | Ukraine | Flanged mud trap | Грязьовик фланцевий | ENERGO-INVEST | EI-FG | 40 | 30 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn40 | 1 | 104.3561 | 104.3561 | 90.7444 | 2665
Flanged mud trap ENERGO-INVEST |  |  | Flanged mud trap | Грязьовик фланцевий | ENERGO-INVEST | EI-FG | 50 | 48 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn50 | 2 | 115.0462 | 230.0924 | 100.0402 | 2938
Flanged mud trap ENERGO-INVEST |  |  | Flanged mud trap | Грязьовик фланцевий | ENERGO-INVEST | EI-FG | 65 | 78 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn65 | 4 | 152.2071 | 608.8286 | 132.354 | 3887
Flanged mud trap ENERGO-INVEST |  |  | Flanged mud trap | Грязьовик фланцевий | ENERGO-INVEST | EI-FG | 80 | 32 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn80 | 1 | 159.5689 | 159.5689 | 138.7555 | 4075
Flanged mud trap ENERGO-INVEST |  |  | Flanged mud trap | Грязьовик фланцевий | ENERGO-INVEST | EI-FG | 100 | 16 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn100 | 1 | 216.6221 | 216.6221 | 188.367 | 5532
Flanged mud trap ENERGO-INVEST |  |  | Flanged mud trap | Грязьовик фланцевий | ENERGO-INVEST | EI-FG | 125 | 2 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn125 | 1 | 232.6377 | 232.6377 | 202.2936 | 5941
Flanged full bore ball valve BREEZE | 804 | Ukraine | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с36п | 20 | 48 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn20 | 3 | 18.6079 | 55.8236 | 16.1808 | 475.2
Flanged full bore ball valve BREEZE |  |  | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с36п | 25 | 44 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn25 | 2 | 18.9838 | 37.9676 | 16.5077 | 484.8
Flanged full bore ball valve BREEZE |  |  | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с36п | 32 | 74 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn32 | 4 | 20.5814 | 82.3258 | 17.8969 | 525.6
Flanged full bore ball valve BREEZE |  |  | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с36п | 40 | 400 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn40 | 20 | 23.5418 | 470.8358 | 20.4711 | 601.2
Flanged full bore ball valve BREEZE |  |  | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с36п | 50 | 459 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn50 | 23 | 29.7444 | 684.1216 | 25.8647 | 759.6
Flanged full bore ball valve BREEZE |  |  | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с36п | 65 | 320 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn65 | 16 | 38.5785 | 617.2554 | 33.5465 | 985.2
Flanged full bore ball valve BREEZE |  |  | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с36п | 80 | 184 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn80 | 9 | 48.1643 | 433.4791 | 41.882 | 1230
Flanged full bore ball valve BREEZE |  |  | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с36п | 100 | 48 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn100 | 3 | 78.0027 | 234.0082 | 67.8285 | 1992
Flanged full bore ball valve BREEZE |  |  | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с36п | 125 | 14 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn125 | 1 | 114.3727 | 114.3727 | 99.4545 | 2920.8
Plate-type heat exchanger of the heating system | 804 | Ukraine
Plate-type heat exchanger of the heating system | 203 | Czech Republic

## рекоменд. и обязат. зап. части (hidden)
[13 empty] | запасные прокладки | 2% от общего кол-ва
[13 empty] | насосы | 1 на 10 шт. каждого типоразмера
[13 empty] | клапаны | 1 на 10 шт. каждого типоразмера
[13 empty] | приводы | 1 на 10 шт. каждого типоразмера
[13 empty] | расходомеры | 1 на 10 шт. каждого типоразмера
[13 empty] | контроллеры | 1 на 20 шт. каждого типоразмера
[13 empty] | вычислители теплосчетчика | 1 на 20 шт. каждого типоразмера
[13 empty] | немеханич. Расходомеры | 1 на 20 шт. каждого типоразмера
[13 empty] | баки расширительные | 1 на 20 шт. каждого типоразмера
[13 empty] | каждый тип оборудования | 1 компл. Каждого типаоборуд/розмера
Пункт | Найменування | Кількість | ЦІНА |  | СУМА | Item | Description | Qty. | UNIT PRICE |  | TOTAL | [10 empty] | #REF!
|  |  | з зарубіжжя (СІР) | з країни походження покупця (EXW) | (1х2х3) |  |  |  | From abroad (CIP) | From within Employer‟s country (EXW) | PRICE (1 x 2 x 3) | Требуемое кол-во | Description | Нйменування | Завод- виробник | тип | DN | Ціна | Кількість | Сумма вход, ЕВРО с НДС | Требуемое кол-во обязат. Зап. Частей | Цена прайс ЕВРО с НДС | Цена прайс, грн. с НДС |  | шт. расчет Слободянюка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | марка | мм | ЄВРО з ПДВ | шт.
1 | Фільтр муфтовий IVR 924 Dn 20 | 1 | - | #REF! | #REF! | 1 | Threaded screen filter IVR 924 Dn20 | 1 | - | #REF! | #REF! | 1 | Threaded screen filter | Фільтр муфтовий | IVR | 924 | 20 | 3.36 | 3 | 3.36 | 1 | #REF! | 97.12 |  | 2
2 | Фільтр муфтовий IVR 924 Dn 25 | 6 | - | #REF! | #REF! | 2 | Threaded screen filter IVR 924 Dn25 | 6 | - | #REF! | #REF! | 6 | Threaded screen filter | Фільтр муфтовий | IVR | 924 | 25 | 4.608 | 275 | 4.608 | 1 | #REF! | 135.88 |  | 27.7
3 | Фільтр муфтовий IVR 924 Dn 32 | 3 | - | #REF! | #REF! | 3 | Threaded screen filter IVR 924 Dn32 | 3 | - | #REF! | #REF! | 3 | Threaded screen filter | Фільтр муфтовий | IVR | 924 | 32 | 9.1298 | 118 | 9.1298 | 1 | #REF! | 267.75 |  | 13
4 | Фільтр муфтовий IVR 924 Dn 40 | 3 | - | #REF! | #REF! | 4 | Threaded screen filter IVR 924 Dn40 | 3 | - | #REF! | #REF! | 3 | Threaded screen filter | Фільтр муфтовий | IVR | 924 | 40 | 11.616 | 131 | 11.616 | 1 | #REF! | 341.7 |  | 13.9
5 | Клапан зворотній муфтовий IVR 999/H Dn 20 | 1 | - | 5.4 | 5.4 | 5 | Threaded check valve IVR 999/H Dn20 | 1 | - | 5.4 | 5.4 | 1 | Threaded check valve | Клапан зворотній муфтовий | IVR | 999/H | 20 | 4.4927 | 2 | 4.4927 | 1 | 5.4 |  |  | 11.5
6 | Клапан зворотній муфтовий IVR 999/H Dn 25 | 28 | - | 8.27 | 231.56 | 6 | Threaded check valve IVR 999/H Dn25 | 28 | - | 8.27 | 231.56 | 28 | Threaded check valve | Клапан зворотній муфтовий | IVR | 999/H | 25 | 6.912 | 275 | 193.536 | 28 | 8.27 |  |  | 29
7 | Клапан зворотній муфтовий IVR 999/H Dn 32 | 42 | - | 12.74 | 535.08 | 7 | Threaded check valve IVR 999/H Dn32 | 42 | - | 12.74 | 535.08 | 42 | Threaded check valve | Клапан зворотній муфтовий | IVR | 999/H | 32 | 10.656 | 415 | 447.552 | 42 | 12.74 |  |  | 14
8 | Клапан зворотній муфтовий IVR 999/H Dn 40 | 14 | - | 17.57 | 245.98 | 8 | Threaded check valve IVR 999/H Dn40 | 14 | - | 17.57 | 245.98 | 14 | Threaded check valve | Клапан зворотній муфтовий | IVR | 999/H | 40 | 14.6306 | 137 | 204.8278 | 14 | 17.57 |  |  | 17.9
9 | Клапан зворотній міжфланцевий IVR 656 Dn 50 | 16 | - | 33.8 | 540.8 | 9 | Flanged check valve IVR 656 Dn50 | 16 | - | 33.8 | 540.8 | 16 | Flanged check valve | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR | 656 | 50 | 28.1571 | 163 | 450.5138 | 16 | 33.8 | 801.9 |  | 15.5
10 | Клапан зворотній міжфланцевий IVR 656 Dn 65 | 7 | - | 49.8 | 348.6 | 10 | Flanged check valve IVR 656 Dn65 | 7 | - | 49.8 | 348.6 | 7 | Flanged check valve | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR | 656 | 65 | 41.4527 | 65 | 290.169 | 7 | 49.8 | 1183.25 |  | 3.8
11 | Клапан зворотній міжфланцевий IVR 656 Dn 80 | 2 | - | 71.1 | 142.2 | 11 | Flanged check valve IVR 656 Dn80 | 2 | - | 71.1 | 142.2 | 2 | Flanged check valve | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR | 656 | 80 | 59.232 | 19 | 118.464 | 2 | 71.1 | 1687.55 |  | 3
12 | Клапан зворотній міжфланцевий IVR 656 Dn 100 | 1 | - | 103.9 | 103.9 | 12 | Flanged check valve IVR 656 Dn100 | 1 | - | 103.9 | 103.9 | 1 | Flanged check valve | Клапан зворотній міжфланцевий | IVR | 656 | 100 | 86.64 | 3 | 86.64 | 1 | 103.9
13 | Розширювальний бак ROZ-NAVI 80 л Dn 25 | 1 | - | 161.32 | 161.32 | 13 | Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI 80 л Dn25 | 1 | - | 161.32 | 161.32 | 1 | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 80 л | 25 | 69.43 | 3 | 69.43 | 1 | 161.32 |  |  | 1
14 | Розширювальний бак ROZ-NAVI 100 л Dn 25 | 1 | - | 178.65 | 178.65 | 14 | Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI 100 л Dn25 | 1 | - | 178.65 | 178.65 | 1 | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 100 л | 25 | 71.93 | 7 | 71.93 | 1 | 178.65 |  |  | 1.35
15 | Розширювальний бак ROZ-NAVI 150 л Dn 25 | 1 | - | 259.86 | 259.86 | 15 | Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI 150 л Dn25 | 1 | - | 259.86 | 259.86 | 1 | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 150 л | 25 | 111.82 | 27 | 111.82 | 1 | 259.86 |  |  | 1.3
16 | Розширювальний бак ROZ-NAVI 200 л Dn 25 | 1 | - | 331.8 | 331.8 | 16 | Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI 200 л Dn25 | 1 | - | 331.8 | 331.8 | 1 | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 200 л | 25 | 141.1 | 26 | 141.1 | 1 | 331.8 |  |  | 2.85
17 | Розширювальний бак ROZ-NAVI 300 л Dn 32 | 3 | - | 358.04 | 1074.12 | 17 | Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI 300 л Dn32 | 3 | - | 358.04 | 1074.12 | 3 | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 300 л | 32 | 152.54 | 56 | 457.62 | 3 | 358.04 |  |  | 3.45
18 | Розширювальний бак ROZ-NAVI 500 л Dn 32 | 6 | - | 644.21 | 3865.26 | 18 | Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI 500 л Dn32 | 6 | - | 644.21 | 3865.26 | 6 | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 500 л | 32 | 249.72 | 115 | 1498.32 | 6 | 644.21 |  |  | 2.35
19 | Розширювальний бак ROZ-NAVI 750 л Dn 32 | 2 | - | 940.78 | 1881.56 | 19 | Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI 750 л Dn32 | 2 | - | 940.78 | 1881.56 | 2 | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 750 л | 32 | 376.94 | 46 | 753.88 | 2 | 940.78 |  |  | 1
20 | Розширювальний бак ROZ-NAVI 1000 л Dn 50 | 1 | - | 1449.62 | 1449.62 | 20 | Expansion tank with replaceable membrane ROZ-NAVI 1000 л Dn50 | 1 | - | 1449.62 | 1449.62 | 1 | Expansion tank with replaceable membrane | Розширювальний бак | ROZ-NAVI | 1000 л | 50 | 603.23 | 3 | 603.23 | 1 | 1449.62 |  |  | 1
21 | Регулятор тиску після себе Danfoss AVD Dn 15 | 16 | - | #REF! | #REF! | 21 | Self-acting pressure reduction controller Danfoss AVD Dn15 | 16 | - | #REF! | #REF! | 16 | Self-acting pressure reduction controller | Регулятор тиску після себе | Danfoss | AVD | 15 | 213.0474 | 162 | 3408.7591 | 16 | #REF! | 14137.67
22 | Регулятор тиску після себе Danfoss AVD Dn 20 | 12 | - | #REF! | #REF! | 22 | Self-acting pressure reduction controller Danfoss AVD Dn20 | 12 | - | #REF! | #REF! | 12 | Self-acting pressure reduction controller | Регулятор тиску після себе | Danfoss | AVD | 20 | 219.1502 | 118 | 2629.8019 | 12 | #REF! | 14665.88
23 | Регулятор тиску після себе Danfoss AVD Dn 25 | 1 | - | #REF! | #REF! | 23 | Self-acting pressure reduction controller Danfoss AVD Dn25 | 1 | - | #REF! | #REF! | 1 | Self-acting pressure reduction controller | Регулятор тиску після себе | Danfoss | AVD | 25 | 241.2046 | 6 | 241.2046 | 1 | #REF! | 15754.45
24 | Клапан запобіжний 1-12бар VALTEC 1831 Dn 15 | 7 | - | 11.016 | 77.112 | 24 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa VALTEC 1831 Dn15 | 7 | - | 11.016 | 77.112 | 7 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | VALTEC | 1831 | 15 | 6.4191 | 66 | 44.9335 | 7 | 11.016
25 | Клапан запобіжний 1-12бар VALTEC 1831 Dn 20 | 15 | - | 18.234 | 273.51 | 25 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa VALTEC 1831 Dn20 | 15 | - | 18.234 | 273.51 | 15 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | VALTEC | 1831 | 20 | 10.6254 | 154 | 159.3812 | 15 | 18.234
26 | Клапан запобіжний 1-12бар VALTEC 1831 Dn 25 | 20 | - | 27.783 | 555.66 | 26 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa VALTEC 1831 Dn25 | 20 | - | 27.783 | 555.66 | 20 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | VALTEC | 1831 | 25 | 16.198 | 200 | 323.96 | 20 | 27.783
27 | Клапан запобіжний 1-12бар VALTEC 1831 Dn 32 | 12 | - | 52.893 | 634.716 | 27 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa VALTEC 1831 Dn32 | 12 | - | 52.893 | 634.716 | 12 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | VALTEC | 1831 | 32 | 30.8351 | 124 | 370.0217 | 12 | 52.893
28 | Клапан запобіжний 1-12бар VALTEC 1831 Dn 40 | 3 | - | 83.277 | 249.831 | 28 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa VALTEC 1831 Dn40 | 3 | - | 83.277 | 249.831 | 3 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | VALTEC | 1831 | 40 | 48.5497 | 26 | 145.6491 | 3 | 83.277
29 | Клапан запобіжний 1-12бар VALTEC 1831 Dn 50 | 1 | - | 125.73 | 125.73 | 29 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa VALTEC 1831 Dn50 | 1 | - | 125.73 | 125.73 | 1 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa | Клапан запобіжний 1-12бар | VALTEC | 1831 | 50 | 73.2917 | 2 | 73.2917 | 1 | 125.73
30 | Насос WILO Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 1 | - | 334.968 | 334.968 | 30 | Pump WILO Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 1 | - | 334.968 | 334.968 | 1 | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 |  | 198.84 | 12 | 198.84 | 1 | 334.968 |  | 0.9
31 | Насос WILO Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 | 1 | - | 432.432 | 432.432 | 31 | Pump WILO Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 | 1 | - | 432.432 | 432.432 | 1 | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 |  | 198.84 | 11 | 198.84 | 1 | 432.432 |  | 1.1
32 | Насос WILO Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10 | 1 | - | 313.27 | 313.27 | 32 | Pump WILO Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10 | 1 | - | 313.27 | 313.27 | 1 | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10 |  | 200.4 | 9 | 200.4 | 1 | 313.27 |  | 0.8
33 | Насос WILO Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 | 3 | - | 493.044 | 1479.132 | 33 | Pump WILO Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 | 3 | - | 493.044 | 1479.132 | 3 | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 |  | 260.712 | 33 | 782.136 | 3 | 493.044 |  | 2.9
34 | Насос WILO Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 10 | - | 1878.696 | 18786.96 | 34 | Pump WILO Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 10 | - | 1878.696 | 18786.96 | 10 | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 |  | 387.456 | 103 | 3874.56 | 10 | 1878.696 |  | 9.4
35 | Насос WILO Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 6 | - | 2425.776 | 14554.656 | 35 | Pump WILO Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 6 | - | 2425.776 | 14554.656 | 6 | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 |  | 391.068 | 64 | 2346.408 | 6 | 2425.776 |  | 5.9
36 | Насос WILO Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 1 | - | 3387.24 | 3387.24 | 36 | Pump WILO Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 1 | - | 3387.24 | 3387.24 | 1 | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 |  | 678 | 11 | 678 | 1 | 3387.24 |  | 1.1
37 | Насос WILO Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10 | 2 | - | 3404.7 | 6809.4 | 37 | Pump WILO Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10 | 2 | - | 3404.7 | 6809.4 | 2 | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10 |  | 662.4 | 16 | 1324.8 | 2 | 3404.7 |  | 1.5
38 | Насос WILO Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 2 | - | 4190.424 | 8380.848 | 38 | Pump WILO Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 2 | - | 4190.424 | 8380.848 | 2 | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 |  | 682.992 | 15 | 1365.984 | 2 | 4190.424 |  | 1.6
39 | Насос WILO Yonos MAXO 80/0,5-12 PN 10 | 1 | - | 4034.424 | 4034.424 | 39 | Pump WILO Yonos MAXO 80/0,5-12 PN 10 | 1 | - | 4034.424 | 4034.424 | 1 | Pump | Насос | WILO | Yonos MAXO 80/0,5-12 PN 10 |  | 708 | 13 | 708 | 1 | 4034.424 |  | 1.2
40 | Насос WILO TOP-S 25/10 PN 6/10 | 1 | - | 375.972 | 375.972 | 40 | Pump WILO TOP-S 25/10 PN 6/10 | 1 | - | 375.972 | 375.972 | 1 | Pump | Насос | WILO | TOP-S 25/10 PN 6/10 |  | 168.948 | 1 | 168.948 | 1 | 375.972 |  | 1
41 | Насос WILO TOP-S 25/7 PN 10 | 1 | - | 285.18 | 285.18 | 41 | Pump WILO TOP-S 25/7 PN 10 | 1 | - | 285.18 | 285.18 | 1 | Pump | Насос | WILO | TOP-S 25/7 PN 10 |  | 122.328 | 1 | 122.328 | 1 | 285.18 |  | 1
42 | Насос WILO Stratos-Z 30/1-12 PN 10 | 19 | - | 1392.144 | 26450.736 | 42 | Pump WILO Stratos-Z 30/1-12 PN 10 | 19 | - | 1392.144 | 26450.736 | 19 | Pump | Насос | WILO | Stratos-Z 30/1-12 PN 10 |  | 361.164 | 192 | 6862.116 | 19 | 1392.144 |  | 7
43 | Насос WILO Stratos-Z 25/1-8 PN 10 | 7 | - | 812.472 | 5687.304 | 43 | Pump WILO Stratos-Z 25/1-8 PN 10 | 7 | - | 812.472 | 5687.304 | 7 | Pump | Насос | WILO | Stratos-Z 25/1-8 PN 10 |  | 289.644 | 72 | 2027.508 | 7 | 812.472 |  | 19
44 | Насос дренажний WILO TМW32/8 | 29 | - | 176.4 | 5115.6 | 44 | Flood pump WILO TМW32/8 | 29 | - | 176.4 | 5115.6 | 29 | Flood pump | Насос дренажний | WILO | TМW32/8 | 9.504 | 66.612 | 287 | 1931.748 | 29 | 176.4 |  | 28.7
45 | Лічильник гарячої води з імп. виходом Apator js90-1.5NK Dn 15 | 28 | - | 29 | 812 | 45 | Hot water flow meter, threaded with pulsed output Apator js90-1.5NK Dn15 | 28 | - | 29 | 812 | 28 | Hot water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник гарячої води з імп. виходом | Apator | js90-1.5NK | 15 | 19.5 | 279 | 546 | 28 | 29
46 | Лічильник гарячої води з імп. виходом Apator js90-2.5NK Dn 20 | 1 | - | 32.2 | 32.2 | 46 | Hot water flow meter, threaded with pulsed output Apator js90-2.5NK Dn20 | 1 | - | 32.2 | 32.2 | 1 | Hot water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник гарячої води з імп. виходом | Apator | js90-2.5NK | 20 | 23.75 | 7 | 23.75 | 1 | 32.2
47 | Антивібраційна вставка муфтова АB-G Dn 20 | 1 | - | 12.5 | 12.5 | 47 | Flanged or threaded vibration damper АB-G Dn20 | 1 | - | 12.5 | 12.5 | 1 | Flanged or threaded vibration damper | Антивібраційна вставка муфтова |  | АB-G | 20 | 7.3761 | 2 | 7.3761 | 1 | 12.5
48 | Антивібраційна вставка муфтова АB-G Dn 25 | 1 | - | 14.1 | 14.1 | 48 | Flanged or threaded vibration damper АB-G Dn25 | 1 | - | 14.1 | 14.1 | 1 | Flanged or threaded vibration damper | Антивібраційна вставка муфтова |  | АB-G | 25 | 8.96 | 2 | 8.96 | 1 | 14.1
49 | Антивібраційна вставка муфтова АB-G Dn 32 | 1 | - | 16.2 | 16.2 | 49 | Flanged or threaded vibration damper АB-G Dn32 | 1 | - | 16.2 | 16.2 | 1 | Flanged or threaded vibration damper | Антивібраційна вставка муфтова |  | АB-G | 32 | 10.32 | 38 | 10.32 | 1 | 16.2
50 | Антивібраційна вставка муфтова АB-G Dn 40 | 2 | - | 20.8 | 41.6 | 50 | Flanged or threaded vibration damper АB-G Dn40 | 2 | - | 20.8 | 41.6 | 2 | Flanged or threaded vibration damper | Антивібраційна вставка муфтова |  | АB-G | 40 | 13.2161 | 70 | 13.2161 | 1 | 20.8
51 | Антивібраційна вставка муфтова АB-G Dn 50 | 4 | - | 26.6 | 106.4 | 51 | Flanged or threaded vibration damper АB-G Dn50 | 4 | - | 26.6 | 106.4 | 4 | Flanged or threaded vibration damper | Антивібраційна вставка муфтова |  | АB-G | 50 | 16.8961 | 194 | 16.8961 | 1 | 26.6
52 | Антивібраційна вставка фланцева АB-E Dn 65 | 4 | - | 32.4 | 129.6 | 52 | Flanged or threaded vibration damper АB-E Dn65 | 4 | - | 32.4 | 129.6 | 4 | Flanged or threaded vibration damper | Антивібраційна вставка фланцева |  | АB-E | 65 | 20.6 | 186 | 20.6 | 1 | 32.4
53 | Антивібраційна вставка фланцева АB-E Dn 80 | 2 | - | 38.7 | 77.4 | 53 | Flanged or threaded vibration damper АB-E Dn80 | 2 | - | 38.7 | 77.4 | 2 | Flanged or threaded vibration damper | Антивібраційна вставка фланцева |  | АB-E | 80 | 24.6 | 60 | 24.6 | 1 | 38.7
54 | Антивібраційна вставка фланцева АB-E Dn 100 | 1 | - | 50 | 50 | 54 | Flanged or threaded vibration damper АB-E Dn100 | 1 | - | 50 | 50 | 1 | Flanged or threaded vibration damper | Антивібраційна вставка фланцева |  | АB-E | 100 | 31.76 | 6 | 31.76 | 1 | 50
55 | Антивібраційна вставка фланцева АB-E Dn 125 | 1 | - | 69.5 | 69.5 | 55 | Flanged or threaded vibration damper АB-E Dn125 | 1 | - | 69.5 | 69.5 | 1 | Flanged or threaded vibration damper | Антивібраційна вставка фланцева |  | АB-E | 125 | 44.1311 | 2 | 44.1311 | 1 | 69.5
56 | Кран кульовий муфтовий IVR 954,956 Dn 15 | 1 | - | 3.29 | 3.29 | 56 | Threaded ball valve IVR 954,956 Dn15 | 1 | - | 3.29 | 3.29 | 1 | Threaded ball valve | Кран кульовий муфтовий | IVR | 954,956 | 15 | 2.8607 | 480 | 2.8607 | 1 | 3.29 |  | 48
57 | Кран кульовий муфтовий IVR 954,956 Dn 20 | 1 | - | 4.41 | 4.41 | 57 | Threaded ball valve IVR 954,956 Dn20 | 1 | - | 4.41 | 4.41 | 1 | Threaded ball valve | Кран кульовий муфтовий | IVR | 954,956 | 20 | 3.7247 | 301 | 3.7247 | 1 | 4.41 |  | 30.1
58 | Кран кульовий муфтовий IVR 954,956 Dn 25 | 1 | - | 7.29 | 7.29 | 58 | Threaded ball valve IVR 954,956 Dn25 | 1 | - | 7.29 | 7.29 | 1 | Threaded ball valve | Кран кульовий муфтовий | IVR | 954,956 | 25 | 6.1633 | 2171 | 6.1633 | 1 | 7.29 |  | 315.7
59 | Кран кульовий муфтовий IVR 954,956 Dn 32 | 1 | - | 11.27 | 11.27 | 59 | Threaded ball valve IVR 954,956 Dn32 | 1 | - | 11.27 | 11.27 | 1 | Threaded ball valve | Кран кульовий муфтовий | IVR | 954,956 | 32 | 9.504 | 617 | 9.504 | 1 | 11.27 |  | 57.2
60 | Кран кульовий муфтовий IVR 954,956 Dn 40 | 1 | - | 15.5 | 15.5 | 60 | Threaded ball valve IVR 954,956 Dn40 | 1 | - | 15.5 | 15.5 | 1 | Threaded ball valve | Кран кульовий муфтовий | IVR | 954,956 | 40 | 13.0174 | 426 | 13.0174 | 1 | 15.5 |  | 39.9
61 | Лічильник холодної води з імп. виходом Apator js-1.5NK Dn 15 | 1 | - | 29 | 29 | 61 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output Apator js-1.5NK Dn15 | 1 | - | 29 | 29 | 1 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | js-1.5NK | 15 | 19.5 | 5 | 19.5 | 1 | 29
62 | Лічильник холодної води з імп. виходом Apator js-2.5NK Dn 20 | 4 | - | 32.2 | 128.8 | 62 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output Apator js-2.5NK Dn20 | 4 | - | 32.2 | 128.8 | 4 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | js-2.5NK | 20 | 23.75 | 40 | 95 | 4 | 32.2
63 | Лічильник холодної води з імп. виходом Apator js-3.5NK Dn 25 | 5 | - | 106.1 | 530.5 | 63 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output Apator js-3.5NK Dn25 | 5 | - | 106.1 | 530.5 | 5 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | js-3.5NK | 25 | 76.34 | 53 | 381.7 | 5 | 106.1
64 | Лічильник холодної води з імп. виходом Apator js-6NK Dn 32 | 12 | - | 107.7 | 1292.4 | 64 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output Apator js-6NK Dn32 | 12 | - | 107.7 | 1292.4 | 12 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | js-6NK | 32 | 85.67 | 117 | 1028.04 | 12 | 107.7
65 | Лічильник холодної води з імп. виходом Apator js-10NK Dn 40 | 5 | - | 108.9 | 544.5 | 65 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output Apator js-10NK Dn40 | 5 | - | 108.9 | 544.5 | 5 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | js-10NK | 40 | 97.55 | 46 | 487.75 | 5 | 108.9
66 | Лічильник холодної води з імп. виходом Apator MWN-50NK Dn 50 | 1 | - | 200 | 200 | 66 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output Apator MWN-50NK Dn50 | 1 | - | 200 | 200 | 1 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output | Лічильник холодної води з імп. виходом | Apator | MWN-50NK | 50 | 145.05 | 2 | 145.05 | 1 | 200
67 | Кран кульовий фланцевий чугунний IVR 77 Dn 50 | 3 | - | 69.62 | 208.86 | 67 | Flanged ball valve, cast iron IVR 77 Dn50 | 3 | - | 69.62 | 208.86 | 3 | Flanged ball valve, cast iron | Кран кульовий фланцевий чугунний | IVR | 77 | 50 | 60.3191 | 106 | 60.3191 | 1 | 69.62 |  | 10.6
68 | Кран кульовий фланцевий чугунний IVR 77 Dn 65 | 1 | - | 102.41 | 102.41 | 68 | Flanged ball valve, cast iron IVR 77 Dn65 | 1 | - | 102.41 | 102.41 | 1 | Flanged ball valve, cast iron | Кран кульовий фланцевий чугунний | IVR | 77 | 65 | 88.9534 | 4 | 88.9534 | 1 | 102.41 |  | 3
69 | Прилад магнітної обробки води EZV EZV 15D Dn 15 | 1 | - | 108 | 108 | 69 | Electromagnetic water treatment device EZV EZV 15D Dn15 | 1 | - | 108 | 108 | 1 | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 15D | 15 | 85.32 | 1 | 85.32 | 1 | 108
70 | Прилад магнітної обробки води EZV EZV 20D Dn 20 | 1 | - | 125 | 125 | 70 | Electromagnetic water treatment device EZV EZV 20D Dn20 | 1 | - | 125 | 125 | 1 | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 20D | 20 | 98.75 | 26 | 98.75 | 1 | 125
71 | Прилад магнітної обробки води EZV EZV 25D Dn 25 | 2 | - | 155 | 310 | 71 | Electromagnetic water treatment device EZV EZV 25D Dn25 | 2 | - | 155 | 310 | 2 | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 25D | 25 | 122.45 | 85 | 122.45 | 1 | 155
72 | Прилад магнітної обробки води EZV EZV 32D Dn 32 | 2 | - | 190 | 380 | 72 | Electromagnetic water treatment device EZV EZV 32D Dn32 | 2 | - | 190 | 380 | 2 | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 32D | 32 | 150.1 | 96 | 150.1 | 1 | 190
73 | Прилад магнітної обробки води EZV EZV 40D Dn 40 | 2 | - | 245 | 490 | 73 | Electromagnetic water treatment device EZV EZV 40D Dn40 | 2 | - | 245 | 490 | 2 | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 40D | 40 | 193.55 | 53 | 193.55 | 1 | 245
74 | Прилад магнітної обробки води EZV EZV 50D Dn 50 | 1 | - | 450 | 450 | 74 | Electromagnetic water treatment device EZV EZV 50D Dn50 | 1 | - | 450 | 450 | 1 | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 50D | 50 | 355.5 | 2 | 355.5 | 1 | 450
75 | Прилад магнітної обробки води EZV EZV 65D Dn 65 | 1 | - | 542 | 542 | 75 | Electromagnetic water treatment device EZV EZV 65D Dn65 | 1 | - | 542 | 542 | 1 | Electromagnetic water treatment device | Прилад магнітної обробки води | EZV | EZV 65D | 65 | 428.18 | 2 | 428.18 | 1 | 542
76 | Теплолічильник AXIS SKS-3-К6-2-0-49-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn 15 | 1 | - | 332.6184 | 332.6184 | 76 | Heat meter AXIS SKS-3-К6-2-0-49-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn15 | 1 | - | 332.6184 | 332.6184 | 1 | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-49-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 15 | 246.384 | 1 | 246.384 | 1 | 332.6184
77 | Теплолічильник AXIS SKS-3-К6-2-0-51-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn 20 | 1 | - | 374.6736 | 374.6736 | 77 | Heat meter AXIS SKS-3-К6-2-0-51-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn20 | 1 | - | 374.6736 | 374.6736 | 1 | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-51-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 20 | 277.536 | 8 | 277.536 | 1 | 374.6736
78 | Теплолічильник AXIS SKS-3-К6-2-0-17-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn 25 | 2 | - | 460.6956 | 921.3912 | 78 | Heat meter AXIS SKS-3-К6-2-0-17-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn25 | 2 | - | 460.6956 | 921.3912 | 2 | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-17-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 25 | 341.256 | 34 | 682.512 | 2 | 460.6956
79 | Теплолічильник AXIS SKS-3-К6-2-0-18-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn 25 | 5 | - | 460.6956 | 2303.478 | 79 | Heat meter AXIS SKS-3-К6-2-0-18-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn25 | 5 | - | 460.6956 | 2303.478 | 5 | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-18-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 25 | 341.256 | 95 | 1706.28 | 5 | 460.6956
80 | Теплолічильник AXIS SKS-3-К6-2-0-19-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn 40 | 13 | - | 506.574 | 6585.462 | 80 | Heat meter AXIS SKS-3-К6-2-0-19-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn40 | 13 | - | 506.574 | 6585.462 | 13 | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-19-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 40 | 375.24 | 250 | 4878.12 | 13 | 506.574
81 | Теплолічильник AXIS SKS-3-К6-2-0-20-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn 50 | 6 | - | 495.1044 | 2970.6264 | 81 | Heat meter AXIS SKS-3-К6-2-0-20-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn50 | 6 | - | 495.1044 | 2970.6264 | 6 | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-20-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 50 | 366.744 | 118 | 2200.464 | 6 | 495.1044
82 | Теплолічильник AXIS SKS-3-К6-2-0-21-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn 65 | 2 | - | 789.4908 | 1578.9816 | 82 | Heat meter AXIS SKS-3-К6-2-0-21-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn65 | 2 | - | 789.4908 | 1578.9816 | 2 | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-21-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 65 | 584.808 | 42 | 1169.616 | 2 | 789.4908
83 | Теплолічильник AXIS SKS-3-К6-2-0-23-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn 80 | 1 | - | 858.3084 | 858.3084 | 83 | Heat meter AXIS SKS-3-К6-2-0-23-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn80 | 1 | - | 858.3084 | 858.3084 | 1 | Heat meter | Теплолічильник | AXIS | SKS-3-К6-2-0-23-00-00-00-00-4-3-1-02-0 | 80 | 635.784 | 1 | 635.784 | 1 | 858.3084
84 | Регулятор температури фланцевий Danfoss VB2 Dn 15 | 1 | - | #REF! | #REF! | 84 | Two-way control valve, pressure balanced Danfoss VB2 Dn15 | 1 | - | #REF! | #REF! | 1 | Two-way control valve, pressure balanced | Регулятор температури фланцевий | Danfoss | VB2 | 15 | 102.1748 | 1 | 102.1748 | 1 | #REF! | 7445.736 |  | 1
85 | Регулятор температури фланцевий Danfoss VB2 Dn 15 | 1 | - | #REF! | #REF! | 85 | Two-way control valve, pressure balanced Danfoss VB2 Dn15 | 1 | - | #REF! | #REF! | 1 | Two-way control valve, pressure balanced | Регулятор температури фланцевий | Danfoss | VB2 | 15 | 102.1748 | 1 | 102.1748 | 1 | #REF! | 7445.736 |  | 2
86 | Регулятор температури фланцевий Danfoss VB2 Dn 20 | 5 | - | #REF! | #REF! | 86 | Two-way control valve, pressure balanced Danfoss VB2 Dn20 | 5 | - | #REF! | #REF! | 5 | Two-way control valve, pressure balanced | Регулятор температури фланцевий | Danfoss | VB2 | 20 | 110.6718 | 52 | 553.3589 | 5 | #REF! | 8064.936 |  | 5.2
87 | Регулятор температури фланцевий Danfoss VB2 Dn 25 | 12 | - | #REF! | #REF! | 87 | Two-way control valve, pressure balanced Danfoss VB2 Dn25 | 12 | - | #REF! | #REF! | 12 | Two-way control valve, pressure balanced | Регулятор температури фланцевий | Danfoss | VB2 | 25 | 114.9405 | 124 | 1379.2857 | 12 | #REF! | 8376 |  | 12.4
88 | Регулятор температури фланцевий Danfoss VB2 Dn 32 | 22 | - | #REF! | #REF! | 88 | Two-way control valve, pressure balanced Danfoss VB2 Dn32 | 22 | - | #REF! | #REF! | 22 | Two-way control valve, pressure balanced | Регулятор температури фланцевий | Danfoss | VB2 | 32 | 127.6901 | 219 | 2809.1832 | 22 | #REF! | 9305.1 |  | 21.9
89 | Регулятор температури фланцевий Danfoss VB2 Dn 40 | 13 | - | #REF! | #REF! | 89 | Two-way control valve, pressure balanced Danfoss VB2 Dn40 | 13 | - | #REF! | #REF! | 13 | Two-way control valve, pressure balanced | Регулятор температури фланцевий | Danfoss | VB2 | 40 | 153.2381 | 128 | 1992.0947 | 13 | #REF! | 11166.828 |  | 12.8
90 | Регулятор температури фланцевий Danfoss VB2 Dn 50 | 3 | - | #REF! | #REF! | 90 | Two-way control valve, pressure balanced Danfoss VB2 Dn50 | 3 | - | #REF! | #REF! | 3 | Two-way control valve, pressure balanced | Регулятор температури фланцевий | Danfoss | VB2 | 50 | 187.2908 | 25 | 561.8724 | 3 | #REF! | 13648.344 |  | 2.5
91 | Регулятор температури фланцевий Danfoss VFM2 Dn 65 | 1 | - | 516.6129 | 516.6129 | 91 | Two-way control valve, pressure balanced Danfoss VFM2 Dn65 | 1 | - | 516.6129 | 516.6129 | 1 | Two-way control valve, pressure balanced | Регулятор температури фланцевий | Danfoss | VFM2 | 65 | 295.2074 | 1 | 295.2074 | 1 | 516.6129
92 | Електропривід Danfoss AMV655 | 1 | - | 785.0355 | 785.0355 | 92 | Electrical drive of the control valve Danfoss AMV655 | 1 | - | 785.0355 | 785.0355 | 1 | Electrical drive of the control valve | Електропривід | Danfoss | AMV655 |  | 448.5917 | 1 | 448.5917 | 1 | 785.0355
93 | Електропривід Danfoss AMV30 | 29 | - | #REF! | #REF! | 93 | Electrical drive of the control valve Danfoss AMV30 | 29 | - | #REF! | #REF! | 29 | Electrical drive of the control valve | Електропривід | Danfoss | AMV30 |  | 143.9543 | 286 | 4174.6748 | 29 | #REF! | 16773.672
94 | Електропривід Danfoss AMV33 | 26 | - | #REF! | #REF! | 94 | Electrical drive of the control valve Danfoss AMV33 | 26 | - | #REF! | #REF! | 26 | Electrical drive of the control valve | Електропривід | Danfoss | AMV33 |  | 154.0499 | 263 | 4005.2969 | 26 | #REF! | 17983.2
95 | Манометр електроконтактний Склоприбор 0-1,6 E | 7 | - | 25.1386 | 175.9702 | 95 | Electric-contact manometer 0-1,6 МPa, accuracy class 1,5 Склоприбор 0-1,6 E | 7 | - | 25.1386 | 175.9702 | 7 | Electric-contact manometer 0-1,6 МPa, accuracy class 1,5 | Манометр електроконтактний | Склоприбор | 0-1,6 E |  | 20.1109 | 333 | 20.1109 | 1 | 25.1386
96 | Манометр показуючий Склоприбор 0-1,0 | 39 | - | 35.4033 | 1380.7276 | 96 | Indicating pressure gauge Склоприбор 0-1,0 | 39 | - | 35.4033 | 1380.7276 | 39 | Indicating pressure gauge | Манометр показуючий | Склоприбор | 0-1,0 |  | 28.3226 | 1917 | 28.3226 | 1 | 35.4033
97 | Манометр показуючий Склоприбор 0-1,6 | 45 | - | 35.4033 | 1593.1473 | 97 | Indicating pressure gauge Склоприбор 0-1,6 | 45 | - | 35.4033 | 1593.1473 | 45 | Indicating pressure gauge | Манометр показуючий | Склоприбор | 0-1,6 |  | 28.3226 | 2204 | 28.3226 | 1 | 35.4033
98 | Манометр показуючий Склоприбор 0-2,5 | 12 | - | 35.4033 | 424.8393 | 98 | Indicating pressure gauge Склоприбор 0-2,5 | 12 | - | 35.4033 | 424.8393 | 12 | Indicating pressure gauge | Манометр показуючий | Склоприбор | 0-2,5 |  | 28.3226 | 574 | 28.3226 | 1 | 35.4033
99 | Комплект з вим. трубки та 1 трьохх. кран. IVR Dn 15 | 45 | - | 14.3357 | 645.1045 | 99 | Set of measuring tube and 1 Three-way valve IVR Dn15 | 45 | - | 14.3357 | 645.1045 | 45 | Set of measuring tube and 1 Three-way valve | Комплект з вим. трубки та 1 трьохх. кран. | IVR |  | 15 | 11.4685 | 2204 | 11.4685 | 1 | 14.3357
100 | Кран для манометрів IVR тип 68 Dn 15 | 101 | - | 5.85 | 590.85 | 100 | Threaded ball valve for pressure gauge IVR тип 68 Dn15 | 101 | - | 5.85 | 590.85 | 101 | Threaded ball valve for pressure gauge | Кран для манометрів | IVR | тип 68 | 15 | 4.7 | 5028 | 4.7 | 1 | 5.85
101 | Спускник повітря IVR тип 832 Dn 15 | 101 | - | 4.95 | 499.95 | 101 | Automatic air vent, DN 15, completed with check valve IVR тип 832 Dn15 | 101 | - | 4.95 | 499.95 | 101 | Automatic air vent, DN 15, completed with check valve | Спускник повітря | IVR | тип 832 | 15 | 3.264 | 5028 | 3.264 | 1 | 4.95
102 | Термометр біметалічний з нерж. сталі Склоприбор 0-120 | 56 | - | 23.808 | 1333.2476 | 102 | Bimetallic thermometer, stainless steel Склоприбор 0-120 | 56 | - | 23.808 | 1333.2476 | 56 | Bimetallic thermometer, stainless steel | Термометр біметалічний з нерж. сталі | Склоприбор | 0-120 |  | 19.84 | 2778 | 19.84 | 1 | 23.808
103 | Датчик темпер. зовніш. повітря ТЭРА ТСП 2-10Г | 6 | - | 13.8735 | 83.2413 | 103 | Ambient air temperature sensor ТЭРА ТСП 2-10Г | 6 | - | 13.8735 | 83.2413 | 6 | Ambient air temperature sensor | Датчик темпер. зовніш. повітря | ТЭРА | ТСП 2-10Г |  | 11.5613 | 274 | 11.5613 | 1 | 13.8735
104 | Датчик темпер. води врізний Danfoss MBT 5250 | 23 | - | 98.4 | 2263.2 | 104 | Water temperature sensor, embedded Danfoss MBT 5250 | 23 | - | 98.4 | 2263.2 | 23 | Water temperature sensor, embedded | Датчик темпер. води врізний | Danfoss | MBT 5250 |  | 40.23 | 1102 | 40.23 | 1 | 98.4
105 | Реле тиску 0,2-8 бар Danfoss KPI35 | 6 | - | 90.96 | 545.76 | 105 | Pressure relay (0,2…8bar) Danfoss KPI35 | 6 | - | 90.96 | 545.76 | 6 | Pressure relay (0,2…8bar) | Реле тиску 0,2-8 бар | Danfoss | KPI35 |  | 42.39 | 274 | 42.39 | 1 | 90.96
106 | Фільтр фланцевий LDM FP110S Dn 20 | 1 | - | 26.3 | 26.3 | 106 | Flanged screen filter LDM FP110S Dn20 | 1 | - | 26.3 | 26.3 | 1 | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | LDM | FP110S | 20 | 17.16 | 2 | 17.16 | 1 | 26.3 |  |  | 1
107 | Фільтр фланцевий LDM FP110S Dn 25 | 1 | - | 27.5 | 27.5 | 107 | Flanged screen filter LDM FP110S Dn25 | 1 | - | 27.5 | 27.5 | 1 | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | LDM | FP110S | 25 | 17.88 | 2 | 17.88 | 1 | 27.5 |  |  | 1
108 | Фільтр фланцевий LDM FP110S Dn 32 | 1 | - | 35.2 | 35.2 | 108 | Flanged screen filter LDM FP110S Dn32 | 1 | - | 35.2 | 35.2 | 1 | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | LDM | FP110S | 32 | 22.88 | 4 | 22.88 | 1 | 35.2 |  |  | 2
109 | Фільтр фланцевий LDM FP110S Dn 40 | 1 | - | 45.1 | 45.1 | 109 | Flanged screen filter LDM FP110S Dn40 | 1 | - | 45.1 | 45.1 | 1 | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | LDM | FP110S | 40 | 29.32 | 16 | 29.32 | 1 | 45.1 |  |  | 2
110 | Фільтр фланцевий LDM FP110S Dn 50 | 5 | - | 51.7 | 258.5 | 110 | Flanged screen filter LDM FP110S Dn50 | 5 | - | 51.7 | 258.5 | 5 | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | LDM | FP110S | 50 | 33.61 | 236 | 33.61 | 1 | 51.7 |  |  | 22
111 | Фільтр фланцевий LDM FP110S Dn 65 | 6 | - | 77 | 462 | 111 | Flanged screen filter LDM FP110S Dn65 | 6 | - | 77 | 462 | 6 | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | LDM | FP110S | 65 | 50.05 | 277 | 50.05 | 1 | 77 |  |  | 15.9
112 | Фільтр фланцевий LDM FP110S Dn 80 | 4 | - | 97.5 | 390 | 112 | Flanged screen filter LDM FP110S Dn80 | 4 | - | 97.5 | 390 | 4 | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | LDM | FP110S | 80 | 63.64 | 200 | 63.64 | 1 | 97.5 |  |  | 10.5
113 | Фільтр фланцевий LDM FP110S Dn 100 | 2 | - | 139 | 278 | 113 | Flanged screen filter LDM FP110S Dn100 | 2 | - | 139 | 278 | 2 | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | LDM | FP110S | 100 | 90.09 | 99 | 90.09 | 1 | 139 |  |  | 5.1
114 | Фільтр фланцевий LDM FP110S Dn 125 | 1 | - | 208 | 208 | 114 | Flanged screen filter LDM FP110S Dn125 | 1 | - | 208 | 208 | 1 | Flanged screen filter | Фільтр фланцевий | LDM | FP110S | 125 | 135.14 | 15 | 135.14 | 1 | 208 |  |  | 3
115 | Кран кульовий фланцевий BREEZE 11с38п Dn 20 | 1 | - | #REF! | #REF! | 115 | Flanged full bore ball valve BREEZE 11с38п Dn20 | 1 | - | #REF! | #REF! | 1 | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с38п | 20 | 16.5248 | 4 | 16.5248 | 1 | #REF! | 535.2 |  | 3
116 | Кран кульовий фланцевий BREEZE 11с38п Dn 25 | 1 | - | #REF! | #REF! | 116 | Flanged full bore ball valve BREEZE 11с38п Dn25 | 1 | - | #REF! | #REF! | 1 | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с38п | 25 | 17.1176 | 7 | 17.1176 | 1 | #REF! | 554.2 |  | 3
117 | Кран кульовий фланцевий BREEZE 11с38п Dn 32 | 3 | - | #REF! | #REF! | 117 | Flanged full bore ball valve BREEZE 11с38п Dn32 | 3 | - | #REF! | #REF! | 3 | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с38п | 32 | 18.192 | 137 | 18.192 | 1 | #REF! | 589.2 |  | 10.9
118 | Кран кульовий фланцевий BREEZE 11с38п Dn 40 | 5 | - | #REF! | #REF! | 118 | Flanged full bore ball valve BREEZE 11с38п Dn40 | 5 | - | #REF! | #REF! | 5 | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с38п | 40 | 21.0079 | 245 | 21.0079 | 1 | #REF! | 680.4 |  | 17.9
119 | Кран кульовий фланцевий BREEZE 11с38п Dn 50 | 22 | - | #REF! | #REF! | 119 | Flanged full bore ball valve BREEZE 11с38п Dn50 | 22 | - | #REF! | #REF! | 22 | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с38п | 50 | 26.9086 | 1096 | 26.9086 | 1 | #REF! | 855.6 |  | 91.8
120 | Кран кульовий фланцевий BREEZE 11с38п Dn 65 | 16 | - | #REF! | #REF! | 120 | Flanged full bore ball valve BREEZE 11с38п Dn65 | 16 | - | #REF! | #REF! | 16 | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с38п | 65 | 35.3096 | 756 | 35.3096 | 1 | #REF! | 1143.6 |  | 60.8
121 | Кран кульовий фланцевий BREEZE 11с38п Dn 80 | 7 | - | #REF! | #REF! | 121 | Flanged full bore ball valve BREEZE 11с38п Dn80 | 7 | - | #REF! | #REF! | 7 | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с38п | 80 | 42.6457 | 315 | 42.6457 | 1 | #REF! | 1381.2 |  | 29.1
122 | Кран кульовий фланцевий BREEZE 11с38п Dn 100 | 3 | - | #REF! | #REF! | 122 | Flanged full bore ball valve BREEZE 11с38п Dn100 | 3 | - | #REF! | #REF! | 3 | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с38п | 100 | 73.2499 | 108 | 73.2499 | 1 | #REF! | 2372.4 |  | 10.8
123 | Кран кульовий фланцевий BREEZE 11с38п Dn 125 | 1 | - | #REF! | #REF! | 123 | Flanged full bore ball valve BREEZE 11с38п Dn125 | 1 | - | #REF! | #REF! | 1 | Flanged full bore ball valve | Кран кульовий фланцевий | BREEZE | 11с38п | 125 | 107.2627 | 14 | 107.2627 | 1 | #REF! | 4798.8 |  | 3
|  |  |  | Всього | #REF! |  |  |  |  | Total amount | #REF! | [7 empty] | 2682
69520.0327
242.2301
| Підпис ______________________ | [5 empty] | Signature __________________ | [12 empty] | 205.4939
| Томаш Крал | [5 empty] | Tomáš Král
| Від імені та за дорученням товариства «ТЕНЗА – ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» | [5 empty] | For and on behalf of JV “TENZA – ENERGO-INVEST”

## Теплообмінники №1 (hidden)
Модель |  | Тип пластин |  | Кількість пластин | Вартість ТО, ЄВРО без ПДВ
ЕІ-ТО-26+093M55HS-602 | 26+093M55HS-602 | 26 | 093M55HS-602 | 093 | #REF! | 1
ЕІ-ТО-16+065A00HS-265 | 16+065A00HS-265 | 16 | 065A00HS-265 | 065 | #REF!
EI-TO-08+023A00HS-32 | 08+023A00HS-32 | 08 | 023A00HS-32 | 023 | #REF! | 1
EI-TO-16+061A00HS-248 | 16+061A00HS-248 | 16 | 061A00HS-248 | 061 | #REF!
EI-TO-16+061A00HS-244 | 16+061A00HS-244 | 16 | 061A00HS-244 | 061 | #REF!
EI-TO-16+065A00HS-242 | 16+065A00HS-242 | 16 | 065A00HS-242 | 065 | #REF!
EI-TO-16+063A00HS-258 | 16+063A00HS-258 | 16 | 063A00HS-258 | 063 | #REF!
EI-TO-16+047A00HS-191 | 16+047A00HS-191 | 16 | 047A00HS-191 | 047 | #REF!
EI-TO-16+043A00HS-173 | 16+043A00HS-173 | 16 | 043A00HS-173 | 043 | #REF!
EI-TO-16+071A00HS-296 | 16+071A00HS-296 | 16 | 071A00HS-296 | 071 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-231 | 16+057A00HS-231 | 16 | 057A00HS-231 | 057 | #REF!
EI-TO-16+059A00HS-227 | 16+059A00HS-227 | 16 | 059A00HS-227 | 059 | #REF!
EI-TO-16+071A00HS-304 | 16+071A00HS-304 | 16 | 071A00HS-304 | 071 | #REF!
EI-TO-16+043A00HS-171 | 16+043A00HS-171 | 16 | 043A00HS-171 | 043 | #REF!
EI-TO-16+053A00HS-212 | 16+053A00HS-212 | 16 | 053A00HS-212 | 053 | #REF!
EI-TO-16+047A00HS-187 | 16+047A00HS-187 | 16 | 047A00HS-187 | 047 | #REF!
EI-TO-16+069A00HS-286 | 16+069A00HS-286 | 16 | 069A00HS-286 | 069 | #REF!
EI-TO-16+035A00HS-130 | 16+035A00HS-130 | 16 | 035A00HS-130 | 035 | #REF!
EI-TO-16+035A00HS-130 | 16+035A00HS-130 | 16 | 035A00HS-130 | 035 | #REF!
EI-TO-16+081A00HS-341 | 16+081A00HS-341 | 16 | 081A00HS-341 | 081 | #REF!
EI-TO-16+015A00HS-44 | 16+015A00HS-44 | 16 | 015A00HS-44 | 015 | #REF!
EI-TO-16+027A00HS-99 | 16+027A00HS-99 | 16 | 027A00HS-99 | 027 | #REF!
EI-TO-16+021A00HS-73 | 16+021A00HS-73 | 16 | 021A00HS-73 | 021 | #REF! | 21
#REF!

## Теплообмінники №2 (hidden)
Модель |  | Тип пластин |  | Кількість пластин | Вартість ТО, ЄВРО без ПДВ | со | Модель |  | Тип пластин |  | Кількість пластин | Вартість ТО, ЄВРО без ПДВ | гвп
EI-TO-16+025A00HS-96 | 16+025A00HS-96 | 16 | 025A00HS-96 | 025 | #REF! |  | EI-TO-08+019A00HS-105 | 08+019A00HS-105 | 08 | 019A00HS-105 | 019 | #REF!
EI-TO-16+071A00HS-287 | 16+071A00HS-287 | 16 | 071A00HS-287 | 071 | #REF! |  | EI-TO-16+035M50HS-315 | 16+035M50HS-315 | 16 | 035M50HS-315 | 035 | #REF!
EI-TO-16+071A00HS-292 | 16+071A00HS-292 | 16 | 071A00HS-292 | 071 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-267 | 16+027M50HS-267 | 16 | 027M50HS-267 | 027 | #REF!
EI-TO-16+037A00HS-146 | 16+037A00HS-146 | 16 | 037A00HS-146 | 037 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-133 | 08+023A00HS-133 | 08 | 023A00HS-133 | 023 | #REF!
EI-TO-16+041A00HS-161 | 16+041A00HS-161 | 16 | 041A00HS-161 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+029A00HS-166 | 08+029A00HS-166 | 08 | 029A00HS-166 | 029 | #REF!
EI-TO-16+059A00HS-241 | 16+059A00HS-241 | 16 | 059A00HS-241 | 059 | #REF! |  | EI-TO-16+021M656S-250 | 16+021M656S-250 | 16 | 021M656S-250 | 021 | #REF!
EI-TO-16+035A00HS-137 | 16+035A00HS-137 | 16 | 035A00HS-137 | 035 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-164 | 08+027A00HS-164 | 08 | 027A00HS-164 | 027 | #REF!
EI-TO-16+035A00HS-137 | 16+035A00HS-137 | 16 | 035A00HS-137 | 035 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-164 | 08+027A00HS-164 | 08 | 027A00HS-164 | 027 | #REF!
EI-TO-16+053A00HS-213 | 16+053A00HS-213 | 16 | 053A00HS-213 | 053 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-189 | 08+033A00HS-189 | 08 | 033A00HS-189 | 033 | #REF!
EI-TO-16+053A00HS-213 | 16+053A00HS-213 | 16 | 053A00HS-213 | 053 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-189 | 08+033A00HS-189 | 08 | 033A00HS-189 | 033 | #REF!
EI-TO-16+077A00HS-319 | 16+077A00HS-319 | 16 | 077A00HS-319 | 077 | #REF! |  | EI-TO-08+049A00HS-284 | 08+049A00HS-284 | 08 | 049A00HS-284 | 049 | #REF!
EI-TO-16+085A00HS-348 | 16+085A00HS-348 | 16 | 085A00HS-348 | 085 | #REF! |  | EI-TO-16+035M50HS-341 | 16+035M50HS-341 | 16 | 035M50HS-341 | 035 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-232 | 16+057A00HS-232 | 16 | 057A00HS-232 | 057 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-228 | 08+039A00HS-228 | 08 | 039A00HS-228 | 039 | #REF!
EI-TO-16+065A00HS-261 | 16+065A00HS-261 | 16 | 065A00HS-261 | 065 | #REF! |  | EI-TO-08+051A00HS-289 | 08+051A00HS-289 | 08 | 051A00HS-289 | 051 | #REF!
EI-TO-16+021A00HS-73 | 16+021A00HS-73 | 16 | 021A00HS-73 | 021 | #REF! |  | EІ-ТО-16+009M50HS-75 | 16+009M50HS-75 | 16 | 009M50HS-75 | 009 | #REF!
EI-TO-16+055A00HS-218 | 16+055A00HS-218 | 16 | 055A00HS-218 | 055 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-225 | 08+039A00HS-225 | 08 | 039A00HS-225 | 039 | #REF!
EI-TO-16+087A00HS-370 | 16+087A00HS-370 | 16 | 087A00HS-370 | 087 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-373 | 16+037M50HS-373 | 16 | 037M50HS-373 | 037 | #REF!
EI-TO-16+071A00HS-294 | 16+071A00HS-294 | 16 | 071A00HS-294 | 071 | #REF! |  | EI-TO-16+035M50HS-353 | 16+035M50HS-353 | 16 | 035M50HS-353 | 035 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-224 | 16+057A00HS-224 | 16 | 057A00HS-224 | 057 | #REF! |  | EI-TO-08+037A00HS-212 | 08+037A00HS-212 | 08 | 037A00HS-212 | 037 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-224 | 16+057A00HS-224 | 16 | 057A00HS-224 | 057 | #REF! |  | EI-TO-08+037A00HS-212 | 08+037A00HS-212 | 08 | 037A00HS-212 | 037 | #REF!
EI-TO-16+023A00HS-84 | 16+023A00HS-84 | 16 | 023A00HS-84 | 023 | #REF! |  | EІ-ТО-16+009M50HS-68 | 16+009M50HS-68 | 16 | 009M50HS-68 | 009 | #REF!
EI-TO-16+043A00HS-168 | 16+043A00HS-168 | 16 | 043A00HS-168 | 043 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-137 | 08+023A00HS-137 | 08 | 023A00HS-137 | 023 | #REF!
EI-TO-16+061A00HS-252 | 16+061A00HS-252 | 16 | 061A00HS-252 | 061 | #REF! |  | EI-TO-08+035A00HS-205 | 08+035A00HS-205 | 08 | 035A00HS-205 | 035 | #REF!
EI-TO-16+043A00HS-168 | 16+043A00HS-168 | 16 | 043A00HS-168 | 043 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-137 | 08+023A00HS-137 | 08 | 023A00HS-137 | 023 | #REF!
EI-TO-16+059A00HS-243 | 16+059A00HS-243 | 16 | 059A00HS-243 | 059 | #REF! |  | EI-TO-08+035A00HS-203 | 08+035A00HS-203 | 08 | 035A00HS-203 | 035 | #REF!
EI-TO-16+043A00HS-162 | 16+043A00HS-162 | 16 | 043A00HS-162 | 043 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-136 | 08+023A00HS-136 | 08 | 023A00HS-136 | 023 | #REF!
EI-TO-16+043A00HS-162 | 16+043A00HS-162 | 16 | 043A00HS-162 | 043 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-136 | 08+023A00HS-136 | 08 | 023A00HS-136 | 023 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-233 | 16+057A00HS-233 | 16 | 057A00HS-233 | 057 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-196 | 08+033A00HS-196 | 08 | 033A00HS-196 | 033 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-233 | 16+057A00HS-233 | 16 | 057A00HS-233 | 057 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-196 | 08+033A00HS-196 | 08 | 033A00HS-196 | 033 | #REF!
EI-TO-16+039A00HS-155 | 16+039A00HS-155 | 16 | 039A00HS-155 | 039 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-131 | 08+023A00HS-131 | 08 | 023A00HS-131 | 023 | #REF!
EI-TO-16+049A00HS-196 | 16+049A00HS-196 | 16 | 049A00HS-196 | 049 | #REF! |  | EI-TO-08+035A00HS-206 | 08+035A00HS-206 | 08 | 035A00HS-206 | 035 | #REF!
EI-TO-16+049A00HS-196 | 16+049A00HS-196 | 16 | 049A00HS-196 | 049 | #REF! |  | EI-TO-08+035A00HS-206 | 08+035A00HS-206 | 08 | 035A00HS-206 | 035 | #REF!
EI-TO-16+055A00HS-217 | 16+055A00HS-217 | 16 | 055A00HS-217 | 055 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-226 | 08+039A00HS-226 | 08 | 039A00HS-226 | 039 | #REF!
EI-TO-16+055A00HS-217 | 16+055A00HS-217 | 16 | 055A00HS-217 | 055 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-226 | 08+039A00HS-226 | 08 | 039A00HS-226 | 039 | #REF!
EI-TO-16+045A00HS-183 | 16+045A00HS-183 | 16 | 045A00HS-183 | 045 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-224 | 08+039A00HS-224 | 08 | 039A00HS-224 | 039 | #REF!
EI-TO-16+045A00HS-183 | 16+045A00HS-183 | 16 | 045A00HS-183 | 045 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-224 | 08+039A00HS-224 | 08 | 039A00HS-224 | 039 | #REF!
EI-TO-16+093A00HS-389 | 16+093A00HS-389 | 16 | 093A00HS-389 | 093 | #REF! |  | EI-TO-16+043M50HS-427 | 16+043M50HS-427 | 16 | 043M50HS-427 | 043 | #REF!
EI-TO-16+023A00HS-81 | 16+023A00HS-81 | 16 | 023A00HS-81 | 023 | #REF! |  | EІ-ТО-16+009M50HS-71 | 16+009M50HS-71 | 16 | 009M50HS-71 | 009 | #REF!
EI-TO-16+031A00HS-122 | 16+031A00HS-122 | 16 | 031A00HS-122 | 031 | #REF! |  | EI-TO-08+019A00HS-107 | 08+019A00HS-107 | 08 | 019A00HS-107 | 019 | #REF!
EI-TO-16+059A00HS-244 | 16+059A00HS-244 | 16 | 059A00HS-244 | 059 | #REF! |  | EI-TO-08+037A00HS-213 | 08+037A00HS-213 | 08 | 037A00HS-213 | 037 | #REF!
EI-TO-16+051A00HS-203 | 16+051A00HS-203 | 16 | 051A00HS-203 | 051 | #REF! |  | EI-TO-08+031A00HS-178 | 08+031A00HS-178 | 08 | 031A00HS-178 | 031 | #REF!
EI-TO-16+019A00HS-69 | 16+019A00HS-69 | 16 | 019A00HS-69 | 019 | #REF! |  | EI-TO-08+013A00HS-63 | 08+013A00HS-63 | 08 | 013A00HS-63 | 013 | #REF!
EI-TO-16+027A00HS-103 | 16+027A00HS-103 | 16 | 027A00HS-103 | 027 | #REF! |  | EI-TO-08+017A00HS-95 | 08+017A00HS-95 | 08 | 017A00HS-95 | 017 | #REF!
EI-TO-16+035A00HS-207 | 16+035A00HS-207 | 16 | 035A00HS-207 | 035 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-189 | 08+033A00HS-189 | 08 | 033A00HS-189 | 033 | #REF!
EI-TO-16+043A00HS-172 | 16+043A00HS-172 | 16 | 043A00HS-172 | 043 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-158 | 08+027A00HS-158 | 08 | 027A00HS-158 | 027 | #REF!
EI-TO-16+065A00HS-270 | 16+065A00HS-270 | 16 | 065A00HS-270 | 065 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-229 | 08+039A00HS-229 | 08 | 039A00HS-229 | 039 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-231 | 16+057A00HS-231 | 16 | 057A00HS-231 | 057 | #REF! |  | EI-ТО-08+033A00HS-197 | 08+033A00HS-197 | 08 | 033A00HS-197 | 033 | #REF!
EI-TO-16+031A00HS-116 | 16+031A00HS-116 | 16 | 031A00HS-116 | 031 | #REF! |  | EI-ТО-08+017A00HS-98 | 08+017A00HS-98 | 08 | 017A00HS-98 | 017 | #REF!
EI-TO-16+021A00HS-77 | 16+021A00HS-77 | 16 | 021A00HS-77 | 021 | #REF! |  | EI-TO-08+013A00HS-66 | 08+013A00HS-66 | 08 | 013A00HS-66 | 013 | #REF!
EI-TO-45+077M85HS-907 | 45+077M85HS-907 | 45 | 077M85HS-907 | 077 | #REF! | 1 | EI-ТО-08+035A00HS-209 | 08+035A00HS-209 | 08 | 035A00HS-209 | 035 | #REF!
EI-TO-16+095A00HS-394 | 16+095A00HS-394 | 16 | 095A00HS-394 | 095 | #REF! |  | EI-TO-16+051M50HS-494 | 16+051M50HS-494 | 16 | 051M50HS-494 | 051 | #REF!
EI-TO-16+095A00HS-395 | 16+095A00HS-395 | 16 | 095A00HS-395 | 095 | #REF! |  | EI-TO-16+051M50HS-488 | 16+051M50HS-488 | 16 | 051M50HS-488 | 051 | #REF!
EI-TO-16+081A00HS-337 | 16+081A00HS-337 | 16 | 081A00HS-337 | 081 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-375 | 16+037M50HS-375 | 16 | 037M50HS-375 | 037 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-233 | 16+057A00HS-233 | 16 | 057A00HS-233 | 057 | #REF! |  | EI-ТО-08+045A00HS-265 | 08+045A00HS-265 | 08 | 045A00HS-265 | 045 | #REF!
EІ-ТО-16+095A00HS-392 | 16+095A00HS-392 | 16 | 095A00HS-392 | 095 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-358 | 16+037M50HS-358 | 16 | 037M50HS-358 | 037 | #REF!
EI-TO-16+109A00HS-452 | 16+109A00HS-452 | 16 | 109A00HS-452 | 109 | #REF! |  | EI-TO-16+047M50HS-451 | 16+047M50HS-451 | 16 | 047M50HS-451 | 047 | #REF!
EІ-ТО-16+065A00HS-264 | 16+065A00HS-264 | 16 | 065A00HS-264 | 065 | #REF! |  | EI-TO-16+033M50HS-317 | 16+033M50HS-317 | 16 | 033M50HS-317 | 033 | #REF!
EІ-ТО-16+065A00HS-266 | 16+065A00HS-266 | 16 | 065A00HS-266 | 065 | #REF! |  | EI-ТО-08+043A00HS-255 | 08+043A00HS-255 | 08 | 043A00HS-255 | 043 | #REF!
EІ-ТО-16+027A00HS-100 | 16+027A00HS-100 | 16 | 027A00HS-100 | 027 | #REF! |  | EI-ТО-08+025A00HS-143 | 08+025A00HS-143 | 08 | 025A00HS-143 | 025 | #REF!
EІ-ТО-16+093A00HS-387 | 16+093A00HS-387 | 16 | 093A00HS-387 | 093 | #REF! |  | EI-TO-16+043M50HS-423 | 16+043M50HS-423 | 16 | 043M50HS-423 | 043 | #REF!
EІ-ТО-16+055A00HS-221 | 16+055A00HS-221 | 16 | 055A00HS-221 | 055 | #REF! |  | EI-ТО-08+045A00HS-260 | 08+045A00HS-260 | 08 | 045A00HS-260 | 045 | #REF!
EІ-ТО-16+045A00HS-180 | 16+045A00HS-180 | 16 | 045A00HS-180 | 045 | #REF! |  | EI-ТО-08+039A00HS-227 | 08+039A00HS-227 | 08 | 039A00HS-227 | 039 | #REF!
EІ-ТО-16+049A00HS-199 | 16+049A00HS-199 | 16 | 049A00HS-199 | 049 | #REF! |  | EI-ТО-08+035A00HS-201 | 08+035A00HS-201 | 08 | 035A00HS-201 | 035 | #REF!
EІ-ТО-16+049A00HS-199 | 16+049A00HS-199 | 16 | 049A00HS-199 | 049 | #REF! |  | EI-ТО-08+035A00HS-201 | 08+035A00HS-201 | 08 | 035A00HS-201 | 035 | #REF!
EІ-ТО-16+081A00HS-343 | 16+081A00HS-343 | 16 | 081A00HS-343 | 081 | #REF! |  | EI-TO-16+043M50HS-420 | 16+043M50HS-420 | 16 | 043M50HS-420 | 043 | #REF!
EІ-ТО-16+065A00HS-272 | 16+065A00HS-272 | 16 | 065A00HS-272 | 065 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-279 | 16+029M50HS-279 | 16 | 029M50HS-279 | 029 | #REF!
EІ-ТО-16+045A00HS-181 | 16+045A00HS-181 | 16 | 045A00HS-181 | 045 | #REF! |  | EI-ТО-08+031A00HS-186 | 08+031A00HS-186 | 08 | 031A00HS-186 | 031 | #REF!
EІ-ТО-16+061A00HS-253 | 16+061A00HS-253 | 16 | 061A00HS-253 | 061 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-281 | 16+029M50HS-281 | 16 | 029M50HS-281 | 029 | #REF!
EІ-ТО-16+043A00HS-169 | 16+043A00HS-169 | 16 | 043A00HS-169 | 043 | #REF! |  | EI-ТО-08+031A00HS-187 | 08+031A00HS-187 | 08 | 031A00HS-187 | 031 | #REF!
EI-TO-16+065A00HS-264 | 16+065A00HS-264 | 16 | 065A00HS-264 | 065 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-276 | 16+031M50HS-276 | 16 | 031M50HS-276 | 031 | #REF!
EI-TO-16+035A00HS-132 | 16+035A00HS-132 | 16 | 035A00HS-132 | 035 | #REF! |  | EI-ТО-08+023A00HS-138 | 08+023A00HS-138 | 08 | 023A00HS-138 | 023 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-234 | 16+057A00HS-234 | 16 | 057A00HS-234 | 057 | #REF! |  | EI-ТО-08+041A00HS-240 | 08+041A00HS-240 | 08 | 041A00HS-240 | 041 | #REF!
EI-TO-16+039A00HS-156 | 16+039A00HS-156 | 16 | 039A00HS-156 | 039 | #REF! |  | EI-ТО-08+027A00HS-160 | 08+027A00HS-160 | 08 | 027A00HS-160 | 027 | #REF!
EI-TO-16+059A00HS-246 | 16+059A00HS-246 | 16 | 059A00HS-246 | 059 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-257 | 16+027M50HS-257 | 16 | 027M50HS-257 | 027 | #REF!
EI-TO-16+041A00HS-164 | 16+041A00HS-164 | 16 | 041A00HS-164 | 041 | #REF! |  | EI-ТО-08+029A00HS-171 | 08+029A00HS-171 | 08 | 029A00HS-171 | 029 | #REF!
EI-TO-16+061A00HS-248 | 16+061A00HS-248 | 16 | 061A00HS-248 | 061 | #REF! |  | EI-ТО-08+039A00HS-229 | 08+039A00HS-229 | 08 | 039A00HS-229 | 039 | #REF!
EI-TO-16+041A00HS-165 | 16+041A00HS-165 | 16 | 041A00HS-165 | 041 | #REF! |  | EI-ТО-08+027A00HS-153 | 08+027A00HS-153 | 08 | 027A00HS-153 | 027 | #REF!
EI-TO-16+047A00HS-189 | 16+047A00HS-189 | 16 | 047A00HS-189 | 047 | #REF! |  | EI-ТО-08+035A00HS-204 | 08+035A00HS-204 | 08 | 035A00HS-204 | 035 | #REF!
EI-TO-16+033A00HS-126 | 16+033A00HS-126 | 16 | 033A00HS-126 | 033 | #REF! |  | EI-ТО-08+023A00HS-136 | 08+023A00HS-136 | 08 | 023A00HS-136 | 023 | #REF!
EI-TO-16+031A00HS-121 | 16+031A00HS-121 | 16 | 031A00HS-121 | 031 | #REF! |  | EI-ТО-08+031A00HS-183 | 08+031A00HS-183 | 08 | 031A00HS-183 | 031 | #REF!
EI-TO-16+063A00HS-256 | 16+063A00HS-256 | 16 | 063A00HS-256 | 063 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-305 | 16+031M50HS-305 | 16 | 031M50HS-305 | 031 | #REF!
EI-TO-16+037A00HS-142 | 16+037A00HS-142 | 16 | 037A00HS-142 | 037 | #REF! |  | EI-ТО-08+035A00HS-201 | 08+035A00HS-201 | 08 | 035A00HS-201 | 035 | #REF!
EI-TO-16+031A00HS-121 | 16+031A00HS-121 | 16 | 031A00HS-121 | 031 | #REF! |  | EI-TO-08+017A00HS-99 | 08+017A00HS-99 | 08 | 017A00HS-99 | 017 | #REF!
EI-TO-16+031A00HS-121 | 16+031A00HS-121 | 16 | 031A00HS-121 | 031 | #REF! |  | EI-TO-08+017A00HS-99 | 08+017A00HS-99 | 08 | 017A00HS-99 | 017 | #REF!
EI-TO-16+049A00HS-195 | 16+049A00HS-195 | 16 | 049A00HS-195 | 049 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-254 | 16+029M50HS-254 | 16 | 029M50HS-254 | 029 | #REF!
EI-TO-16+077A00HS-310 | 16+077A00HS-310 | 16 | 077A00HS-310 | 077 | #REF! |  | EI-TO-16+035M50HS-339 | 16+035M50HS-339 | 16 | 035M50HS-339 | 035 | #REF!
EI-TO-16+041A00HS-166 | 16+041A00HS-166 | 16 | 041A00HS-166 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-226 | 08+039A00HS-226 | 08 | 039A00HS-226 | 039 | #REF!
EI-TO-16+037A00HS-144 | 16+037A00HS-144 | 16 | 037A00HS-144 | 037 | #REF! |  | EI-TO-08+037A00HS-217 | 08+037A00HS-217 | 08 | 037A00HS-217 | 037 | #REF!
EI-TO-16+031A00HS-118 | 16+031A00HS-118 | 16 | 031A00HS-118 | 031 | #REF! |  | EI-TO-08+029A00HS-176 | 08+029A00HS-176 | 08 | 029A00HS-176 | 029 | #REF!
EI-TO-16+029A00HS-111 | 16+029A00HS-111 | 16 | 029A00HS-111 | 029 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-191 | 08+033A00HS-191 | 08 | 033A00HS-191 | 033 | #REF!
EI-TO-16+113A00HS-487 | 16+113A00HS-487 | 16 | 113A00HS-487 | 113 | #REF! |  | EI-TO-160+045M50HS-444 | 160+045M50HS-444 | 16 | +045M50HS-444 | +04 | #REF!
EI-TO-16+077A00HS-316 | 16+077A00HS-316 | 16 | 077A00HS-316 | 077 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-278 | 16+029M50HS-278 | 16 | 029M50HS-278 | 029 | #REF!
EI-TO-16+077A00HS-316 | 16+077A00HS-316 | 16 | 077A00HS-316 | 077 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-278 | 16+029M50HS-278 | 16 | 029M50HS-278 | 029 | #REF!
EI-TO-16+037A00HS-143 | 16+037A00HS-143 | 16 | 037A00HS-143 | 037 | #REF! |  | EI-TO-08+035A00HS-203 | 08+035A00HS-203 | 08 | 035A00HS-203 | 035 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-237 | 16+057A00HS-237 | 16 | 057A00HS-237 | 057 | #REF! |  | EI-TO-16+025M50HS-237 | 16+025M50HS-237 | 16 | 025M50HS-237 | 025 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-237 | 16+057A00HS-237 | 16 | 057A00HS-237 | 057 | #REF! |  | EI-TO-16+025M50HS-237 | 16+025M50HS-237 | 16 | 025M50HS-237 | 025 | #REF!
EI-TO-16+045A00HS-182 | 16+045A00HS-182 | 16 | 045A00HS-182 | 045 | #REF! |  | EI-TO-08+025A00HS-147 | 08+025A00HS-147 | 08 | 025A00HS-147 | 025 | #REF!
EI-TO-16+067A00HS-274 | 16+067A00HS-274 | 16 | 067A00HS-274 | 067 | #REF! |  | EI-TO-08+037A00HS-221 | 08+037A00HS-221 | 08 | 037A00HS-221 | 037 | #REF!
EI-TO-16+067A00HS-274 | 16+067A00HS-274 | 16 | 067A00HS-274 | 067 | #REF! |  | EI-TO-08+037A00HS-221 | 08+037A00HS-221 | 08 | 037A00HS-221 | 037 | #REF!
EI-TO-16+041A00HS-163 | 16+041A00HS-163 | 16 | 041A00HS-163 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+037A00HS-221 | 08+037A00HS-221 | 08 | 037A00HS-221 | 037 | #REF!
EI-TO-16+101A00HS-416 | 16+101A00HS-416 | 16 | 101A00HS-416 | 101 | #REF! |  | EI-TO-16+039M50HS-393 | 16+039M50HS-393 | 16 | 039M50HS-393 | 039 | #REF!
EI-TO-16+101A00HS-420 | 16+101A00HS-420 | 16 | 101A00HS-420 | 101 | #REF! |  | EI-TO-16+041M50HS-395 | 16+041M50HS-395 | 16 | 041M50HS-395 | 041 | #REF!
EІ-ТО-16+041A00HS-160 | 16+041A00HS-160 | 16 | 041A00HS-160 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-163 | 08+027A00HS-163 | 08 | 027A00HS-163 | 027 | #REF!
EІ-ТО-16+041A00HS-160 | 16+041A00HS-160 | 16 | 041A00HS-160 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-163 | 08+027A00HS-163 | 08 | 027A00HS-163 | 027 | #REF!
EІ-ТО-16+041A00HS-160 | 16+041A00HS-160 | 16 | 041A00HS-160 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-163 | 08+027A00HS-163 | 08 | 027A00HS-163 | 027 | #REF!
EI-TO-16+081A00HS-337 | 16+081A00HS-337 | 16 | 081A00HS-337 | 081 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-363 | 16+037M50HS-363 | 16 | 037M50HS-363 | 037 | #REF!
EІ-ТО-16+043A00HS-168 | 16+043A00HS-168 | 16 | 043A00HS-168 | 043 | #REF! |  | EI-TO-08+031A00HS-181 | 08+031A00HS-181 | 08 | 031A00HS-181 | 031 | #REF!
EI-TO-16+113A00HS-463 | 16+113A00HS-463 | 16 | 113A00HS-463 | 113 | #REF! |  | EI-TO-16+045M50HS-438 | 16+045M50HS-438 | 16 | 045M50HS-438 | 045 | #REF!
EI-TO-16+055A00HS-217 | 16+055A00HS-217 | 16 | 055A00HS-217 | 055 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-302 | 16+031M50HS-302 | 16 | 031M50HS-302 | 031 | #REF!
EI-TO-16+025A00HS-96 | 16+025A00HS-96 | 16 | 025A00HS-96 | 025 | #REF! |  | EI-TO-08+019A00HS-115 | 08+019A00HS-115 | 08 | 019A00HS-115 | 019 | #REF!
EI-TO-16+025A00HS-96 | 16+025A00HS-96 | 16 | 025A00HS-96 | 025 | #REF! |  | EI-TO-08+019A00HS-115 | 08+019A00HS-115 | 08 | 019A00HS-115 | 019 | #REF!
EI-TO-16+103A00HS-432 | 16+103A00HS-432 | 16 | 103A00HS-432 | 103 | #REF! |  | EI-TO-16+041M50HS-396 | 16+041M50HS-396 | 16 | 041M50HS-396 | 041 | #REF!
EІ-ТО-16+077A00HS-317 | 16+077A00HS-317 | 16 | 077A00HS-317 | 077 | #REF! |  | EI-TO-16+039M50HS-380 | 16+039M50HS-380 | 16 | 039M50HS-380 | 039 | #REF!
EІ-ТО-16+081A00HS-336 | 16+081A00HS-336 | 16 | 081A00HS-336 | 081 | #REF! |  | EI-TO-16+033M50HS-334 | 16+033M50HS-334 | 16 | 033M50HS-334 | 033 | #REF!
EІ-ТО-16+043A00HS-168 | 16+043A00HS-168 | 16 | 043A00HS-168 | 043 | #REF! |  | EI-TO-08+029A00HS-167 | 08+029A00HS-167 | 08 | 029A00HS-167 | 029 | #REF!
EІ-ТО-16+049A00HS-201 | 16+049A00HS-201 | 16 | 049A00HS-201 | 049 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-260 | 16+027M50HS-260 | 16 | 027M50HS-260 | 027 | #REF!
EІ-ТО-16+087A00HS-359 | 16+087A00HS-359 | 16 | 087A00HS-359 | 087 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-308 | 16+031M50HS-308 | 16 | 031M50HS-308 | 031 | #REF!
EІ-ТО-16+067A00HS-270 | 16+067A00HS-270 | 16 | 067A00HS-270 | 067 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-231 | 08+039A00HS-231 | 08 | 039A00HS-231 | 039 | #REF!
EІ-ТО-16+071A00HS-294 | 16+071A00HS-294 | 16 | 071A00HS-294 | 071 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-254 | 16+029M50HS-254 | 16 | 029M50HS-254 | 029 | #REF!
EI-TO-16+115A00HS-491 | 16+115A00HS-491 | 16 | 115A00HS-491 | 115 | #REF! |  | EI-TO-16+043M50HS-423 | 16+043M50HS-423 | 16 | 043M50HS-423 | 043 | #REF!
EI-TO-16+063A00HS-256 | 16+063A00HS-256 | 16 | 063A00HS-256 | 063 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-229 | 08+039A00HS-229 | 08 | 039A00HS-229 | 039 | #REF!
EI-TO-16+083A00HS-341 | 16+083A00HS-341 | 16 | 083A00HS-341 | 083 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-306 | 16+031M50HS-306 | 16 | 031M50HS-306 | 031 | #REF!
EI-TO-16+039A00HS-158 | 16+039A00HS-158 | 16 | 039A00HS-158 | 039 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-133 | 08+023A00HS-133 | 08 | 023A00HS-133 | 023 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-237 | 16+057A00HS-237 | 16 | 057A00HS-237 | 057 | #REF! |  | EI-TO-08+035A00HS-200 | 08+035A00HS-200 | 08 | 035A00HS-200 | 035 | #REF!
EI-TO-16+077A00HS-316 | 16+077A00HS-316 | 16 | 077A00HS-316 | 077 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-267 | 16+027M50HS-267 | 16 | 027M50HS-267 | 027 | #REF!
EI-TO-16+037A00HS-145 | 16+037A00HS-145 | 16 | 037A00HS-145 | 037 | #REF! |  | EI-TO-08+037A00HS-218 | 08+037A00HS-218 | 08 | 037A00HS-218 | 037 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-227 | 16+057A00HS-227 | 16 | 057A00HS-227 | 057 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-299 | 16+031M50HS-299 | 16 | 031M50HS-299 | 031 | #REF!
EI-TO-16+023A00HS-86 | 16+023A00HS-86 | 16 | 023A00HS-86 | 023 | #REF! |  | EI-TO-08+025A00HS-142 | 08+025A00HS-142 | 08 | 025A00HS-142 | 025 | #REF!
EI-TO-16+039A00HS-154 | 16+039A00HS-154 | 16 | 039A00HS-154 | 039 | #REF! |  | EI-TO-08+035A00HS-209 | 08+035A00HS-209 | 08 | 035A00HS-209 | 035 | #REF!
EI-TO-16+055A00HS-218 | 16+055A00HS-218 | 16 | 055A00HS-218 | 055 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-295 | 16+029M50HS-295 | 16 | 029M50HS-295 | 029 | #REF!
EI-TO-16+027A00HS-98 | 16+027A00HS-98 | 16 | 027A00HS-98 | 027 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-155 | 08+027A00HS-155 | 08 | 027A00HS-155 | 027 | #REF!
ЕІ-ТО-16+067A00HS-266 | 16+067A00HS-266 | 16 | 067A00HS-266 | 067 | #REF! |  | EI-TO-16+033M50HS-323 | 16+033M50HS-323 | 16 | 033M50HS-323 | 033 | #REF!
ЕІ-ТО-16+037A00HS-141 | 16+037A00HS-141 | 16 | 037A00HS-141 | 037 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-227 | 08+039A00HS-227 | 08 | 039A00HS-227 | 039 | #REF!
EI-TO-16+031A00HS-118 | 16+031A00HS-118 | 16 | 031A00HS-118 | 031 | #REF! |  | EI-ТО-08+031A00HS-188 | 08+031A00HS-188 | 08 | 031A00HS-188 | 031 | #REF!
ЕІ-ТО-16+031A00HS-122 | 16+031A00HS-122 | 16 | 031A00HS-122 | 031 | #REF! |  | EI-TO-08+037A00HS-219 | 08+037A00HS-219 | 08 | 037A00HS-219 | 037 | #REF!
ЕІ-ТО-16+049A00HS-194 | 16+049A00HS-194 | 16 | 049A00HS-194 | 049 | #REF! |  | EI-TO-08+029A00HS-170 | 08+029A00HS-170 | 08 | 029A00HS-170 | 029 | #REF!
EI-TO-16+101A00HS-426 | 16+101A00HS-426 | 16 | 101A00HS-426 | 101 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-373 | 16+037M50HS-373 | 16 | 037M50HS-373 | 037 | #REF!
ЕІ-ТО-16+039A00HS-152 | 16+039A00HS-152 | 16 | 039A00HS-152 | 039 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-190 | 08+033A00HS-190 | 08 | 033A00HS-190 | 033 | #REF!
ЕІ-ТО-16+021A00HS-76 | 16+021A00HS-76 | 16 | 021A00HS-76 | 021 | #REF! |  | EI-TO-08+017A00HS-95 | 08+017A00HS-95 | 08 | 017A00HS-95 | 017 | #REF!
ЕІ-ТО-16+029A00HS-114 | 16+029A00HS-114 | 16 | 029A00HS-114 | 029 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-194 | 08+033A00HS-194 | 08 | 033A00HS-194 | 033 | #REF!
ЕІ-ТО-16+037A00HS-144 | 16+037A00HS-144 | 16 | 037A00HS-144 | 037 | #REF! |  | EI-TO-08+031A00HS-187 | 08+031A00HS-187 | 08 | 031A00HS-187 | 031 | #REF!
ЕІ-ТО-16+021A00HS-72 | 16+021A00HS-72 | 16 | 021A00HS-72 | 021 | #REF! |  | EI-TO-08+017A00HS-94 | 08+017A00HS-94 | 08 | 017A00HS-94 | 017 | #REF!
ЕІ-ТО-16+033A00HS-130 | 16+033A00HS-130 | 16 | 033A00HS-130 | 033 | #REF! |  | EI-TO-08+035A00HS-200 | 08+035A00HS-200 | 08 | 035A00HS-200 | 035 | #REF!
ЕІ-ТО-16+023A00HS-80 | 16+023A00HS-80 | 16 | 023A00HS-80 | 023 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-134 | 08+023A00HS-134 | 08 | 023A00HS-134 | 023 | #REF!
ЕІ-ТО-16+041A00HS-159 | 16+041A00HS-159 | 16 | 041A00HS-159 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-192 | 08+033A00HS-192 | 08 | 033A00HS-192 | 033 | #REF!
ЕІ-ТО-16+063A00HS-261 | 16+063A00HS-261 | 16 | 063A00HS-261 | 063 | #REF! |  | EI-TO-16+039M50HS-382 | 16+039M50HS-382 | 16 | 039M50HS-382 | 039 | #REF!
ЕІ-ТО-16+039A00HS-156 | 16+039A00HS-156 | 16 | 039A00HS-156 | 039 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-138 | 08+023A00HS-138 | 08 | 023A00HS-138 | 023 | #REF!
EI-TO-16+113A00HS-468 | 16+113A00HS-468 | 16 | 113A00HS-468 | 113 | #REF! |  | EI-TO-16+043M50HS-414 | 16+043M50HS-414 | 16 | 043M50HS-414 | 043 | #REF!
ЕІ-ТО-16+039A00HS-158 | 16+039A00HS-158 | 16 | 039A00HS-158 | 039 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-137 | 08+023A00HS-137 | 08 | 023A00HS-137 | 023 | #REF!
EI-TO-16+113A00HS-475 | 16+113A00HS-475 | 16 | 113A00HS-475 | 113 | #REF! |  | EI-TO-16+041M50HS-410 | 16+041M50HS-410 | 16 | 041M50HS-410 | 041 | #REF!
ЕІ-ТО-16+051A00HS-207 | 16+051A00HS-207 | 16 | 051A00HS-207 | 051 | #REF! |  | EI-TO-08+031A00HS-183 | 08+031A00HS-183 | 08 | 031A00HS-183 | 031 | #REF!
EI-TO-26+081M55HS-537 | 26+081M55HS-537 | 26 | 081M55HS-537 | 081 | #REF! |  | EI-TO-16+049M50HS-475 | 16+049M50HS-475 | 16 | 049M50HS-475 | 049 | #REF!
ЕІ-ТО-16+073A00HS-305 | 16+073A00HS-305 | 16 | 073A00HS-305 | 073 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-364 | 16+037M50HS-364 | 16 | 037M50HS-364 | 037 | #REF!
ЕІ-ТО-26+089M55HS-579 | 26+089M55HS-579 | 26 | 089M55HS-579 | 089 | #REF! |  | EI-TO-16+051M50HS-493 | 16+051M50HS-493 | 16 | 051M50HS-493 | 051 | #REF!
ЕІ-ТО-26+109M50HS-697 | 26+109M50HS-697 | 26 | 109M50HS-697 | 109 | #REF! |  | EI-TO-30+041A00HS-584 | 30+041A00HS-584 | 30 | 041A00HS-584 | 041 | #REF!
ЕІ-ТО-26+109M50HS-692 | 26+109M50HS-692 | 26 | 109M50HS-692 | 109 | #REF! |  | EI-TO-30+041A00HS-601 | 30+041A00HS-601 | 30 | 041A00HS-601 | 041 | #REF! |  | 2
ЕІ-ТО-26+093M55HS-608 | 26+093M55HS-608 | 26 | 093M55HS-608 | 093 | #REF! |  | EI-TO-16+049M50HS-472 | 16+049M50HS-472 | 16 | 049M50HS-472 | 049 | #REF!
ЕІ-ТО-16+081A00HS-336 | 16+081A00HS-336 | 16 | 081A00HS-336 | 081 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-373 | 16+037M50HS-373 | 16 | 037M50HS-373 | 037 | #REF!
EI-TO-16+103A00HS-430 | 16+103A00HS-430 | 16 | 103A00HS-430 | 103 | #REF! |  | EI-TO-16+047M50HS-459 | 16+047M50HS-459 | 16 | 047M50HS-459 | 047 | #REF!
ЕІ-ТО-16+071A00HS-290 | 16+071A00HS-290 | 16 | 071A00HS-290 | 071 | #REF! |  | EI-ТО-08+037A00HS-215 | 08+037A00HS-215 | 08 | 037A00HS-215 | 037 | #REF!
ЕІ-ТО-26+089M55HS-581 | 26+089M55HS-581 | 26 | 089M55HS-581 | 089 | #REF! | 6 | EI-TO-16+043M50HS-429 | 16+043M50HS-429 | 16 | 043M50HS-429 | 043 | #REF!
ЕІ-ТО-16+057A00HS-234 | 16+057A00HS-234 | 16 | 057A00HS-234 | 057 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-291 | 16+029M50HS-291 | 16 | 029M50HS-291 | 029 | #REF!
ЕІ-ТО-16+073A00HS-293 | 16+073A00HS-293 | 16 | 073A00HS-293 | 073 | #REF! |  | EI-TO-16+035M50HS-312 | 16+035M50HS-312 | 16 | 035M50HS-312 | 035 | #REF!
ЕІ-ТО-16+059A00HS-242 | 16+059A00HS-242 | 16 | 059A00HS-242 | 059 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-250 | 16+029M50HS-250 | 16 | 029M50HS-250 | 029 | #REF!
ЕІ-ТО-16+055A00HS-218 | 16+055A00HS-218 | 16 | 055A00HS-218 | 055 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-277 | 16+029M50HS-277 | 16 | 029M50HS-277 | 029 | #REF!
ЕІ-ТО-16+089A00HS-379 | 16+089A00HS-379 | 16 | 089A00HS-379 | 089 | #REF! |  | EI-TO-16+039M50HS-377 | 16+039M50HS-377 | 16 | 039M50HS-377 | 039 | #REF!
ЕІ-ТО-16+039A00HS-152 | 16+039A00HS-152 | 16 | 039A00HS-152 | 039 | #REF! |  | EI-TO-08+025A00HS-151 | 08+025A00HS-151 | 08 | 025A00HS-151 | 025 | #REF!
ЕІ-ТО-16+103A00HS-439 | 16+103A00HS-439 | 16 | 103A00HS-439 | 103 | #REF! |  | EI-TO-16+035M50HS-341 | 16+035M50HS-341 | 16 | 035M50HS-341 | 035 | #REF!
ЕІ-ТО-16+067A00HS-272 | 16+067A00HS-272 | 16 | 067A00HS-272 | 067 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-270 | 16+031M50HS-270 | 16 | 031M50HS-270 | 031 | #REF!
ЕІ-ТО-16+033A00HS-127 | 16+033A00HS-127 | 16 | 033A00HS-127 | 033 | #REF! |  | EI-TO-08+029A00HS-165 | 08+029A00HS-165 | 08 | 029A00HS-165 | 029 | #REF!
ЕІ-ТО-16+089A00HS-378 | 16+089A00HS-378 | 16 | 089A00HS-378 | 089 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-252 | 16+029M50HS-252 | 16 | 029M50HS-252 | 029 | #REF!
ЕІ-ТО-16+113A00HS-473 | 16+113A00HS-473 | 16 | 113A00HS-473 | 113 | #REF! |  | EI-TO-16+033M50HS-316 | 16+033M50HS-316 | 16 | 033M50HS-316 | 033 | #REF!
ЕІ-ТО-16+067A00HS-279 | 16+067A00HS-279 | 16 | 067A00HS-279 | 067 | #REF! |  | EI-TO-16+033M50HS-315 | 16+033M50HS-315 | 16 | 033M50HS-315 | 033 | #REF!
ЕІ-ТО-16+039A00HS-158 | 16+039A00HS-158 | 16 | 039A00HS-158 | 039 | #REF! |  | EI-TO-08+031A00HS-180 | 08+031A00HS-180 | 08 | 031A00HS-180 | 031 | #REF!
ЕІ-ТО-16+063A00HS-255 | 16+063A00HS-255 | 16 | 063A00HS-255 | 063 | #REF! |  | EI-TO-16+039M50HS-382 | 16+039M50HS-382 | 16 | 039M50HS-382 | 039 | #REF!
ЕІ-ТО-16+063A00HS-264 | 16+063A00HS-264 | 16 | 063A00HS-264 | 063 | #REF! |  | EI-TO-16+039M50HS-379 | 16+039M50HS-379 | 16 | 039M50HS-379 | 039 | #REF!
ЕІ-ТО-16+043A00HS-174 | 16+043A00HS-174 | 16 | 043A00HS-174 | 043 | #REF! |  | EI-TO-08+035A00HS-201 | 08+035A00HS-201 | 08 | 035A00HS-201 | 035 | #REF!
ЕІ-ТО-16+057A00HS-223 | 16+057A00HS-223 | 16 | 057A00HS-223 | 057 | #REF! |  | EI-TO-16+039M50HS-376 | 16+039M50HS-376 | 16 | 039M50HS-376 | 039 | #REF!
ЕІ-ТО-16+071A00HS-292 | 16+071A00HS-292 | 16 | 071A00HS-292 | 071 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-302 | 16+031M50HS-302 | 16 | 031M50HS-302 | 031 | #REF!
ЕІ-ТО-16+041A00HS-162 | 16+041A00HS-162 | 16 | 041A00HS-162 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-190 | 08+033A00HS-190 | 08 | 033A00HS-190 | 033 | #REF!
ЕІ-ТО-16+071A00HS-288 | 16+071A00HS-288 | 16 | 071A00HS-288 | 071 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-294 | 16+031M50HS-294 | 16 | 031M50HS-294 | 031 | #REF!
ЕІ-ТО-16+055A00HS-219 | 16+055A00HS-219 | 16 | 055A00HS-219 | 055 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-230 | 08+039A00HS-230 | 08 | 039A00HS-230 | 039 | #REF!
ЕІ-ТО-16+079A00HS-328 | 16+079A00HS-328 | 16 | 079A00HS-328 | 079 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-356 | 16+037M50HS-356 | 16 | 037M50HS-356 | 037 | #REF!
ЕІ-ТО-16+059A00HS-242 | 16+059A00HS-242 | 16 | 059A00HS-242 | 059 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-285 | 16+029M50HS-285 | 16 | 029M50HS-285 | 029 | #REF!
ЕІ-ТО-16+077A00HS-310 | 16+077A00HS-310 | 16 | 077A00HS-310 | 077 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-310 | 16+031M50HS-310 | 16 | 031M50HS-310 | 031 | #REF!
ЕІ-ТО-16+025A00HS-94 | 16+025A00HS-94 | 16 | 025A00HS-94 | 025 | #REF! |  | EI-TO-08+029A00HS-164 | 08+029A00HS-164 | 08 | 029A00HS-164 | 029 | #REF!
ЕІ-ТО-16+023A00HS-86 | 16+023A00HS-86 | 16 | 023A00HS-86 | 023 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-131 | 08+023A00HS-131 | 08 | 023A00HS-131 | 023 | #REF!
ЕІ-ТО-16+029A00HS-111 | 16+029A00HS-111 | 16 | 029A00HS-111 | 029 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-135 | 08+023A00HS-135 | 08 | 023A00HS-135 | 023 | #REF!
ЕІ-ТО-16+037A00HS-148 | 16+037A00HS-148 | 16 | 037A00HS-148 | 037 | #REF! |  | EI-TO-08+031A00HS-180 | 08+031A00HS-180 | 08 | 031A00HS-180 | 031 | #REF!
ЕІ-ТО-16+021A00HS-78 | 16+021A00HS-78 | 16 | 021A00HS-78 | 021 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-162 | 08+027A00HS-162 | 08 | 027A00HS-162 | 027 | #REF!
ЕІ-ТО-16+033A00HS-130 | 16+033A00HS-130 | 16 | 033A00HS-130 | 033 | #REF! |  | EI-TO-08+031A00HS-186 | 08+031A00HS-186 | 08 | 031A00HS-186 | 031 | #REF!
EI-TO-16+025A00HS-90 | 16+025A00HS-90 | 16 | 025A00HS-90 | 025 | #REF! |  | EI-TO-08+019A00HS-105 | 08+019A00HS-105 | 08 | 019A00HS-105 | 019 | #REF!
EI-TO-16+033A00HS-128 | 16+033A00HS-128 | 16 | 033A00HS-128 | 033 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-140 | 08+023A00HS-140 | 08 | 023A00HS-140 | 023 | #REF!
EI-TO-16+025A00HS-93 | 16+025A00HS-93 | 16 | 025A00HS-93 | 025 | #REF! |  | EI-TO-08+023A00HS-131 | 08+023A00HS-131 | 08 | 023A00HS-131 | 023 | #REF!
EI-TO-16+073A00HS-301 | 16+073A00HS-301 | 16 | 073A00HS-301 | 073 | #REF! |  | EI-TO-16+047A00HS-442 | 16+047A00HS-442 | 16 | 047A00HS-442 | 047 | #REF!
EI-TO-16+039A00HS-153 | 16+039A00HS-153 | 16 | 039A00HS-153 | 039 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-279 | 16+029M50HS-279 | 16 | 029M50HS-279 | 029 | #REF!
EI-TO-16+043A00HS-175 | 16+043A00HS-175 | 16 | 043A00HS-175 | 043 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-245 | 16+027M50HS-245 | 16 | 027M50HS-245 | 027 | #REF!
EI-TO-16+045A00HS-183 | 16+045A00HS-183 | 16 | 045A00HS-183 | 045 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-265 | 16+027M50HS-265 | 16 | 027M50HS-265 | 027 | #REF!
EI-TO-16+081A00HS-339 | 16+081A00HS-339 | 16 | 081A00HS-339 | 081 | #REF! |  | EI-TO-16+033M50HS-321 | 16+033M50HS-321 | 16 | 033M50HS-321 | 033 | #REF!
EI-TO-16+019A00HS-68 | 16+019A00HS-68 | 16 | 019A00HS-68 | 019 | #REF! |  | EI-TO-08+015A00HS-89 | 08+015A00HS-89 | 08 | 015A00HS-89 | 015 | #REF!
ЕІ-ТО-16+095A00HS-402 | 16+095A00HS-402 | 16 | 095A00HS-402 | 095 | #REF! |  | EI-TO-16+041M50HS-409 | 16+041M50HS-409 | 16 | 041M50HS-409 | 041 | #REF!
EI-TO-16+051A00HS-204 | 16+051A00HS-204 | 16 | 051A00HS-204 | 051 | #REF! |  | EI-TO-16+025M50HS-238 | 16+025M50HS-238 | 16 | 025M50HS-238 | 025 | #REF!
ЕІ-ТО-16+101A00HS-419 | 16+101A00HS-419 | 16 | 101A00HS-419 | 101 | #REF! |  | EI-TO-160+047M50HS-455 | 160+047M50HS-455 | 16 | +047M50HS-455 | +04 | #REF!
EI-TO-16+073A00HS-308 | 16+073A00HS-308 | 16 | 073A00HS-308 | 073 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-273 | 16+029M50HS-273 | 16 | 029M50HS-273 | 029 | #REF!
EI-TO-16+103A00HS-433 | 16+103A00HS-433 | 16 | 103A00HS-433 | 103 | #REF! |  | EI-TO-16+043M50HS-430 | 16+043M50HS-430 | 16 | 043M50HS-430 | 043 | #REF!
EI-TO-16+073A00HS-301 | 16+073A00HS-301 | 16 | 073A00HS-301 | 073 | #REF! |  | EI-TO-16+033M50HS-322 | 16+033M50HS-322 | 16 | 033M50HS-322 | 033 | #REF!
EI-TO-16+085A00HS-354 | 16+085A00HS-354 | 16 | 085A00HS-354 | 085 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-365 | 16+037M50HS-365 | 16 | 037M50HS-365 | 037 | #REF!
EI-TO-16+063A00HS-257 | 16+063A00HS-257 | 16 | 063A00HS-257 | 063 | #REF! |  | EI-TO-16+035M50HS-353 | 16+035M50HS-353 | 16 | 035M50HS-353 | 035 | #REF!
EI-TO-16+069A00HS-280 | 16+069A00HS-280 | 16 | 069A00HS-280 | 069 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-283 | 16+029M50HS-283 | 16 | 029M50HS-283 | 029 | #REF!
EI-TO-16+055A00HS-222 | 16+055A00HS-222 | 16 | 055A00HS-222 | 055 | #REF! |  | EI-TO-16+039M50HS-377 | 16+039M50HS-377 | 16 | 039M50HS-377 | 039 | #REF!
EI-TO-16+037A00HS-148 | 16+037A00HS-148 | 16 | 037A00HS-148 | 037 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-251 | 16+027M50HS-251 | 16 | 027M50HS-251 | 027 | #REF!
EI-TO-16+059A00HS-240 | 16+059A00HS-240 | 16 | 059A00HS-240 | 059 | #REF! |  | EI-TO-16+025M50HS-237 | 16+025M50HS-237 | 16 | 025M50HS-237 | 025 | #REF!
EI-TO-16+041A00HS-160 | 16+041A00HS-160 | 16 | 041A00HS-160 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-158 | 08+027A00HS-158 | 08 | 027A00HS-158 | 027 | #REF!
EI-TO-16+037A00HS-141 | 16+037A00HS-141 | 16 | 037A00HS-141 | 037 | #REF! |  | EI-TO-08+031A00HS-177 | 08+031A00HS-177 | 08 | 031A00HS-177 | 031 | #REF!
EI-TO-16+023A00HS-85 | 16+023A00HS-85 | 16 | 023A00HS-85 | 023 | #REF! |  | EI-TO-08+019A00HS-106 | 08+019A00HS-106 | 08 | 019A00HS-106 | 019 | #REF!
EI-TO-16+077A00HS-318 | 16+077A00HS-318 | 16 | 077A00HS-318 | 077 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-299 | 16+031M50HS-299 | 16 | 031M50HS-299 | 031 | #REF!
EI-TO-16+095A00HS-393 | 16+095A00HS-393 | 16 | 095A00HS-393 | 095 | #REF! |  | EI-TO-16+035M50HS-340 | 16+035M50HS-340 | 16 | 035M50HS-340 | 035 | #REF!
EI-TO-16+101A00HS-428 | 16+101A00HS-428 | 16 | 101A00HS-428 | 101 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-371 | 16+037M50HS-371 | 16 | 037M50HS-371 | 037 | #REF!
EI-TO-16+095A00HS-394 | 16+095A00HS-394 | 16 | 095A00HS-394 | 095 | #REF! |  | EI-TO-16+051M50HS-496 | 16+051M50HS-496 | 16 | 051M50HS-496 | 051 | #REF!
EI-TO-16+041A00HS-165 | 16+041A00HS-165 | 16 | 041A00HS-165 | 041 | #REF! |  | EI-TO-16+025M50HS-232 | 16+025M50HS-232 | 16 | 025M50HS-232 | 025 | #REF!
EI-TO-16+075A00HS-293 | 16+075A00HS-293 | 16 | 075A00HS-293 | 075 | #REF! |  | EI-TO-16+033M50HS-328 | 16+033M50HS-328 | 16 | 033M50HS-328 | 033 | #REF!
EI-TO-16+063A00HS-255 | 16+063A00HS-255 | 16 | 063A00HS-255 | 063 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-294 | 16+031M50HS-294 | 16 | 031M50HS-294 | 031 | #REF!
EI-TO-16+063A00HS-256 | 16+063A00HS-256 | 16 | 063A00HS-256 | 063 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-275 | 16+029M50HS-275 | 16 | 029M50HS-275 | 029 | #REF!
EI-TO-16+065A00HS-272 | 16+065A00HS-272 | 16 | 065A00HS-272 | 065 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-266 | 16+027M50HS-266 | 16 | 027M50HS-266 | 027 | #REF!
EI-TO-16+061A00HS-246 | 16+061A00HS-246 | 16 | 061A00HS-246 | 061 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-245 | 16+027M50HS-245 | 16 | 027M50HS-245 | 027 | #REF!
EI-TO-16+049A00HS-200 | 16+049A00HS-200 | 16 | 049A00HS-200 | 049 | #REF! |  | EI-TO-16+025M50HS-232 | 16+025M50HS-232 | 16 | 025M50HS-232 | 025 | #REF!
EI-TO-16+067A00HS-273 | 16+067A00HS-273 | 16 | 067A00HS-273 | 067 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-305 | 16+031M50HS-305 | 16 | 031M50HS-305 | 031 | #REF!
EI-TO-16+067A00HS-262 | 16+067A00HS-262 | 16 | 067A00HS-262 | 067 | #REF! |  | EI-TO-16+031M50HS-292 | 16+031M50HS-292 | 16 | 031M50HS-292 | 031 | #REF!
EI-TO-16+067A00HS-267 | 16+067A00HS-267 | 16 | 067A00HS-267 | 067 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-277 | 16+029M50HS-277 | 16 | 029M50HS-277 | 029 | #REF!
EI-TO-16+067A00HS-262 | 16+067A00HS-262 | 16 | 067A00HS-262 | 067 | #REF! |  | EI-TO-16+033M50HS-316 | 16+033M50HS-316 | 16 | 033M50HS-316 | 033 | #REF!
EI-TO-16+019A00HS-67 | 16+019A00HS-67 | 16 | 019A00HS-67 | 019 | #REF! |  | EI-TO-08+019A00HS-114 | 08+019A00HS-114 | 08 | 019A00HS-114 | 019 | #REF!
EI-TO-16+019A00HS-67 | 16+019A00HS-67 | 16 | 019A00HS-67 | 019 | #REF! |  | EI-TO-08+019A00HS-114 | 08+019A00HS-114 | 08 | 019A00HS-114 | 019 | #REF!
ЕІ-ТО-16+095A00HS-401 | 16+095A00HS-401 | 16 | 095A00HS-401 | 095 | #REF! |  | EI-TO-16+039M50HS-377 | 16+039M50HS-377 | 16 | 039M50HS-377 | 039 | #REF!
EI-TO-16+077A00HS-324 | 16+077A00HS-324 | 16 | 077A00HS-324 | 077 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-271 | 16+029M50HS-271 | 16 | 029M50HS-271 | 029 | #REF!
EI-TO-16+061A00HS-243 | 16+061A00HS-243 | 16 | 061A00HS-243 | 061 | #REF! |  | EI-TO-16+023M50HS-203 | 16+023M50HS-203 | 16 | 023M50HS-203 | 023 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-232 | 16+057A00HS-232 | 16 | 057A00HS-232 | 057 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-284 | 16+029M50HS-284 | 16 | 029M50HS-284 | 029 | #REF!
ЕІ-ТО-16+097A00HS-408 | 16+097A00HS-408 | 16 | 097A00HS-408 | 097 | #REF! |  | EI-TO-16+041M50HS-406 | 16+041M50HS-406 | 16 | 041M50HS-406 | 041 | #REF!
EI-TO-16+045A00HS-168 | 16+045A00HS-168 | 16 | 045A00HS-168 | 045 | #REF! |  | EI-TO-16+023M50HS-207 | 16+023M50HS-207 | 16 | 023M50HS-207 | 023 | #REF!
EI-TO-16+037A00HS-137 | 16+037A00HS-137 | 16 | 037A00HS-137 | 037 | #REF! |  | EI-TO-08+025A00HS-146 | 08+025A00HS-146 | 08 | 025A00HS-146 | 025 | #REF!
EI-TO-16+035A00HS-117 | 16+035A00HS-117 | 16 | 035A00HS-117 | 035 | #REF! |  | EI-TO-08+021A00HS-125 | 08+021A00HS-125 | 08 | 021A00HS-125 | 021 | #REF!
EI-TO-16+029A00HS-98 | 16+029A00HS-98 | 16 | 029A00HS-98 | 029 | #REF! |  | EI-TO-08+019A00HS-104 | 08+019A00HS-104 | 08 | 019A00HS-104 | 019 | #REF!
EI-TO-16+041A00HS-161 | 16+041A00HS-161 | 16 | 041A00HS-161 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+029A00HS-166 | 08+029A00HS-166 | 08 | 029A00HS-166 | 029 | #REF!
EI-TO-16+059A00HS-242 | 16+059A00HS-242 | 16 | 059A00HS-242 | 059 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-250 | 16+027M50HS-250 | 16 | 027M50HS-250 | 027 | #REF!
EI-TO-16+045A00HS-182 | 16+045A00HS-182 | 16 | 045A00HS-182 | 045 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-226 | 08+039A00HS-226 | 08 | 039A00HS-226 | 039 | #REF!
EI-TO-16+047A00HS-193 | 16+047A00HS-193 | 16 | 047A00HS-193 | 047 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-224 | 08+039A00HS-224 | 08 | 039A00HS-224 | 039 | #REF!
EI-TO-16+049A00HS-200 | 16+049A00HS-200 | 16 | 049A00HS-200 | 049 | #REF! |  | EI-TO-08+039A00HS-224 | 08+039A00HS-224 | 08 | 039A00HS-224 | 039 | #REF!
EI-TO-16+021A00HS-73 | 16+021A00HS-73 | 16 | 021A00HS-73 | 021 | #REF! |  | EI-TO-08+017A00HS-96 | 08+017A00HS-96 | 08 | 017A00HS-96 | 017 | #REF!
EI-TO-16+037A00HS-147 | 16+037A00HS-147 | 16 | 037A00HS-147 | 037 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-192 | 08+033A00HS-192 | 08 | 033A00HS-192 | 033 | #REF!
EI-TO-16+043A00HS-168 | 16+043A00HS-168 | 16 | 043A00HS-168 | 043 | #REF! |  | EI-TO-08+029A00HS-169 | 08+029A00HS-169 | 08 | 029A00HS-169 | 029 | #REF!
EI-TO-16+061A00HS-252 | 16+061A00HS-252 | 16 | 061A00HS-252 | 061 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-254 | 16+027M50HS-254 | 16 | 027M50HS-254 | 027 | #REF!
ЕІ-ТО-16+101A00HS-420 | 16+101A00HS-420 | 16 | 101A00HS-420 | 101 | #REF! |  | EI-TO-16+037M50HS-372 | 16+037M50HS-372 | 16 | 037M50HS-372 | 037 | #REF!
EI-TO-16+045A00HS-178 | 16+045A00HS-178 | 16 | 045A00HS-178 | 045 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-159 | 08+027A00HS-159 | 08 | 027A00HS-159 | 027 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-267 | 16+057A00HS-267 | 16 | 057A00HS-267 | 057 | #REF! |  | EI-TO-16+025M50HS-238 | 16+025M50HS-238 | 16 | 025M50HS-238 | 025 | #REF!
EI-TO-16+055A00HS-225 | 16+055A00HS-225 | 16 | 055A00HS-225 | 055 | #REF! |  | EI-TO-16+025M50HS-237 | 16+025M50HS-237 | 16 | 025M50HS-237 | 025 | #REF!
EI-TO-16+039A00HS-150 | 16+039A00HS-150 | 16 | 039A00HS-150 | 039 | #REF! |  | EI-TO-08+027A00HS-158 | 08+027A00HS-158 | 08 | 027A00HS-158 | 027 | #REF!
EI-TO-16+023A00HS-86 | 16+023A00HS-86 | 16 | 023A00HS-86 | 023 | #REF! |  | EI-TO-08+021A00HS-122 | 08+021A00HS-122 | 08 | 021A00HS-122 | 021 | #REF!
EI-TO-16+023A00HS-86 | 16+023A00HS-86 | 16 | 023A00HS-86 | 023 | #REF! |  | EI-TO-08+021A00HS-122 | 08+021A00HS-122 | 08 | 021A00HS-122 | 021 | #REF!
EI-TO-16+025A00HS-92 | 16+025A00HS-92 | 16 | 025A00HS-92 | 025 | #REF! |  | EI-TO-08+017A00HS-92 | 08+017A00HS-92 | 08 | 017A00HS-92 | 017 | #REF!
EI-TO-16+025A00HS-92 | 16+025A00HS-92 | 16 | 025A00HS-92 | 025 | #REF! |  | EI-TO-08+017A00HS-92 | 08+017A00HS-92 | 08 | 017A00HS-92 | 017 | #REF!
EI-TO-16+069A00HS-288 | 16+069A00HS-288 | 16 | 069A00HS-288 | 069 | #REF! |  | EI-TO-16+029M50HS-280 | 16+029M50HS-280 | 16 | 029M50HS-280 | 029 | #REF!
EI-TO-16+057A00HS-230 | 16+057A00HS-230 | 16 | 057A00HS-230 | 057 | #REF! |  | EI-TO-16+027M50HS-259 | 16+027M50HS-259 | 16 | 027M50HS-259 | 027 | #REF! |  | 121
EI-TO-16+039A00HS-153 | 16+039A00HS-153 | 16 | 039A00HS-153 | 039 | #REF! |  | EI-TO-08+029A00HS-173 | 08+029A00HS-173 | 08 | 029A00HS-173 | 029 | #REF!
EI-TO-16+041A00HS-162 | 16+041A00HS-162 | 16 | 041A00HS-162 | 041 | #REF! |  | EI-TO-08+033A00HS-194 | 08+033A00HS-194 | 08 | 033A00HS-194 | 033 | #REF!
EI-TO-16+041A00HS-162 | 16+041A00HS-162 | 16 | 041A00HS-162 | 041 | #REF! | 257 | EI-TO-08+033A00HS-194 | 08+033A00HS-194 | 08 | 033A00HS-194 | 033 | #REF! |  | 141
[5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!

## черн. (hidden)
15/0,63 | #REF! | 0 | 20/6,3
15/1,5 | #REF! | 0 | 40/25
15/1,6 | #REF! | 0 | 40/25
15/2,5 | #REF! | 1 | 25/10
15/4 | #REF! | 1 | 25/10
20/6,3 | #REF! | 52 | 32/16
25/10 | #REF! | 124 | 25/10
32/16 | #REF! | 219 | 25/10
40/25 | #REF! | 128 | 32/16
50/40 | #REF! | 25 | 32/16
65/63 | #REF! | 1 | 40/25
40/25
32/16
32/16
20/6,3
32/16
40/25
40/25
32/16
32/16
20/6,3
25/10
32/16
25/10
32/16
25/10
25/10
32/16
32/16
25/10
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
40/25
20/6,3
25/10
32/16
32/16
20/6,3
20/6,3
32/16
25/10
32/16
32/16
25/10
20/6,3
65/63
40/25
40/25
40/25
32/16
40/25
50/40
32/16
32/16
20/6,3
40/25
32/16
32/16
32/16
32/16
40/25
32/16
32/16
32/16
25/10
32/16
25/10
32/16
25/10
32/16
25/10
32/16
25/10
32/16
25/10
25/10
32/16
25/10
25/10
25/10
32/16
40/25
25/10
25/10
25/10
25/10
50/40
40/25
40/25
25/10
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
25/10
40/25
40/25
25/10
25/10
25/10
40/25
25/10
50/40
32/16
20/6,3
20/6,3
40/25
40/25
40/25
25/10
32/16
40/25
32/16
40/25
50/40
32/16
40/25
25/10
32/16
40/25
25/10
32/16
20/6,3
25/10
32/16
20/6,3
32/16
25/10
25/10
25/10
32/16
40/25
25/10
20/6,3
25/10
25/10
20/6,3
25/10
20/6,3
25/10
32/16
25/10
50/40
25/10
50/40
32/16
50/40
40/25
50/40
50/40
50/40
50/40
40/25
40/25
40/25
50/40
32/16
40/25
32/16
32/16
40/25
25/10
40/25
32/16
25/10
40/25
50/40
32/16
25/10
32/16
32/16
32/16
32/16
40/25
25/10
40/25
32/16
40/25
32/16
40/25
20/6,3
20/6,3
25/10
25/10
20/6,3
25/10
20/6,3
25/10
20/6,3
40/25
25/10
32/16
32/16
40/25
20/6,3
40/25
32/16
40/25
40/25
40/25
40/25
40/25
32/16
32/16
32/16
25/10
32/16
25/10
25/10
20/6,3
40/25
40/25
40/25
40/25
25/10
40/25
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
20/6,3
20/6,3
40/25
40/25
32/16
32/16
40/25
25/10
25/10
25/10
20/6,3
25/10
32/16
32/16
32/16
32/16
20/6,3
25/10
25/10
32/16
40/25
32/16
32/16
32/16
25/10
20/6,3
20/6,3
20/6,3
20/6,3
40/25
32/16
25/10
25/10
25/10
50/40
32/16
15/2,5
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
25/10
40/25
32/16
32/16
32/16
25/10
32/16
32/16
32/16
25/10
25/10
40/25
15/4
20/6,3
20/6,3
20/6,3
40/25
32/16
25/10
25/10
32/16
25/10
25/10
32/16
32/16
40/25
40/25
32/16
40/25
20/6,3
32/16
40/25
40/25
32/16
32/16
20/6,3
25/10
32/16
25/10
32/16
25/10
25/10
32/16
32/16
25/10
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
40/25
20/6,3
20/6,3
32/16
32/16
20/6,3
20/6,3
32/16
25/10
32/16
32/16
20/6,3
20/6,3
32/16
50/40
50/40
40/25
32/16
40/25
40/25
40/25
32/16
25/10
40/25
32/16
32/16
32/16
32/16
40/25
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
25/10
32/16
25/10
32/16
25/10
32/16
25/10
32/16
25/10
32/16
40/25
32/16
20/6,3
20/6,3
32/16
40/25
32/16
32/16
32/16
32/16
50/40
32/16
32/16
32/16
32/16
32/16
25/10
32/16
32/16
32/16
40/25
40/25
25/10
25/10
25/10
40/25
32/16
40/25
40/25
25/10
25/10
40/25
40/25
40/25
25/10
32/16
40/25
32/16
32/16
40/25
32/16
40/25
25/10
32/16
32/16
32/16
40/25
25/10
32/16
40/25
25/10
40/25
32/16
32/16
32/16
25/10
40/25
32/16
20/6,3
32/16
32/16
20/6,3
32/16
25/10
32/16
40/25
25/10
40/25
25/10
40/25
32/16
50/40
40/25
50/40
50/40
50/40
50/40
40/25
50/40
32/16
40/25
40/25
40/25
32/16
32/16
40/25
25/10
40/25
32/16
25/10
32/16
40/25
40/25
32/16
40/25
40/25
32/16
40/25
40/25
32/16
40/25
32/16
40/25
40/25
40/25
25/10
25/10
25/10
32/16
25/10
32/16
20/6,3
25/10
25/10
40/25
32/16
32/16
32/16
40/25
20/6,3
40/25
32/16
50/40
32/16
40/25
40/25
40/25
40/25
32/16
40/25
32/16
32/16
25/10
32/16
20/6,3
40/25
40/25
40/25
50/40
32/16
40/25
40/25
32/16
32/16
32/16
32/16
40/25
40/25
32/16
40/25
25/10
25/10
40/25
32/16
32/16
32/16
40/25
32/16
25/10
25/10
20/6,3
25/10
32/16
32/16
32/16
32/16
20/6,3
25/10
25/10
32/16
40/25
25/10
32/16
32/16
25/10
25/10
25/10
20/6,3
20/6,3
32/16
32/16
25/10
32/16
32/16

## Schedule 1 (hidden)
Schedule No. 1. Plant and Mandatory Spare Parts Supplied from Abroad
Item | Description | Code1 | Qty. | Unit Price EURO | Total Price EURO
CIP Mykolaiv
|  |  | 1 | 2 | (1) x (2)
1 | Individual Heating Station (IHS) at 16 Korabelov Avenue | 203 | 1 set |  | 0
2 | Individual Heating Station (IHS) at 18а Korabelov Avenue | 203 | 1 set |  | 0
3 | Individual Heating Station (IHS) at 20/1 Korabelov Avenue | 203 | 1 set |  | 0
4 | Individual Heating Station (IHS) at 20/2 Korabelov Avenue | 203 | 1 set |  | 0
5 | Individual Heating Station (IHS) at 20/3 Korabelov Avenue | 203 | 1 set |  | 0
6 | Individual Heating Station (IHS) at 323/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
7 | Individual Heating Station (IHS) at 323/3 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
8 | Individual Heating Station (IHS) at (input 1) 325/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
9 | Individual Heating Station (IHS) at (input 2) 325/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
10 | Individual Heating Station (IHS) at (input 3) 325/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
11 | Individual Heating Station (IHS) at 325/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
12 | Individual Heating Station (IHS) at 325/3 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
13 | Individual Heating Station (IHS) at (input 1) 327/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
14 | Individual Heating Station (IHS) at (input 2) 327/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
15 | Individual Heating Station (IHS) at (input 3) 327/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
16 | Individual Heating Station (IHS) at 338 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
17 | Individual Heating Station (IHS) at 340 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
18 | Individual Heating Station (IHS) at 340/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
19 | Individual Heating Station (IHS) at 340/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 203 | 1 set |  | 0
20 | Individual Heating Station (IHS) at 91 Ostapa Vyshni Street | 203 | 1 set |  | 0
21 | Individual Heating Station (IHS) at 93А Ostapa Vyshni Street | 203 | 1 set |  | 0
22 | Individual Heating Station (IHS) at 93/1 Ostapa Vyshni Street | 203 | 1 set |  | 0 | 4357.785 | 4357.785
23 | Individual Heating Station (IHS) at 11а (a) Aivazovky Street | 203 | 1 set |  | 0
24 | Individual Heating Station (IHS) at 11b (б) Aivazovky Street | 203 | 1 set |  | 0
25 | Individual Heating Station (IHS) at 11v (в) Aivazovky Street | 203 | 1 set |  | 0
26 | Individual Heating Station (IHS) at 13 Aivazovky Street | 203 | 1 set |  | 0
27 | Individual Heating Station (IHS) at 3 Aivazovky Street | 203 | 1 set |  | 0
28 | Individual Heating Station (IHS) at 4 Aivazovky Street | 203 | 1 set |  | 0
29 | Individual Heating Station (IHS) at 5а/1 Aivazovky Street | 203 | 1 set |  | 0
30 | Individual Heating Station (IHS) at 5а/2 Aivazovky Street | 203 | 1 set |  | 0
31 | Individual Heating Station (IHS) at 6 Aivazovky Street | 203 | 1 set |  | 0
32 | Individual Heating Station (IHS) at 22 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
33 | Individual Heating Station (IHS) at 24 (entrance 1 and 2) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
34 | Individual Heating Station (IHS) at 24 (entrance 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
35 | Individual Heating Station (IHS) at 26 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
36 | Individual Heating Station (IHS) at 28 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
37 | Individual Heating Station (IHS) at 30 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
38 | Individual Heating Station (IHS) at 30а (entrance 2-4) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
39 | Individual Heating Station (IHS) at 30а (entrance 1) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
40 | Individual Heating Station (IHS) at 32 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
41 | Individual Heating Station (IHS) at 32a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
42 | Individual Heating Station (IHS) at 32b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
43 | Individual Heating Station (IHS) at 32v (в) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
44 | Individual Heating Station (IHS) at 34 (entrance 1 and 2) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
45 | Individual Heating Station (IHS) at 34 (entrance 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
46 | Individual Heating Station (IHS) at 36 (entrance 1-3) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
47 | Individual Heating Station (IHS) at 36 (entrance 4) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
48 | Individual Heating Station (IHS) at 38 (entrance 1 and 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
49 | Individual Heating Station (IHS) at 38 (entrance 4 and 5) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
50 | Individual Heating Station (IHS) at 38a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
51 | Individual Heating Station (IHS) at 38b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
52 | Individual Heating Station (IHS) at 40 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
53 | Individual Heating Station (IHS) at 40a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0
54 | Individual Heating Station (IHS) at 40b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 10456.5359 | 10456.5359
55 | Individual Heating Station (IHS) at 40v (в) Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 11221.6502 | 11221.6502
56 | Individual Heating Station (IHS) at 45 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 10216.2061 | 10216.2061
57 | Individual Heating Station (IHS) at 46 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 10964.0425 | 10964.0425
58 | Individual Heating Station (IHS) at 47 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 10526.5505 | 10526.5505
59 | Individual Heating Station (IHS) at 48 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 8587.1904 | 8587.1904
60 | Individual Heating Station (IHS) at 50 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 12496.5215 | 12496.5215
61 | Individual Heating Station (IHS) at 52 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 10039.8806 | 10039.8806
62 | Individual Heating Station (IHS) at 54 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 11393.7597 | 11393.7597
63 | Individual Heating Station (IHS) at 56 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 8921.2284 | 8921.2284
64 | Individual Heating Station (IHS) at 56А Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 9287.9673 | 9287.9673
65 | Individual Heating Station (IHS) at 58 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 8945.2707 | 8945.2707
66 | Individual Heating Station (IHS) at 58А Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 8788.2736 | 8788.2736
67 | Individual Heating Station (IHS) at 60 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 9863.1733 | 9863.1733
68 | Individual Heating Station (IHS) at 60А Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 8844.8369 | 8844.8369
69 | Individual Heating Station (IHS) at 62 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 11779.448 | 11779.448
70 | Individual Heating Station (IHS) at 62А Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 9688.5624 | 9688.5624
71 | Individual Heating Station (IHS) at 64 Okeanovskaya (Artema) Street | 203 | 1 set |  | 0 | 10835.7038 | 10835.7038
72 | Individual Heating Station (IHS) at 20 Korotkaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 7499.2969 | 7499.2969
73 | Individual Heating Station (IHS) at 24а (input 1) Korotkaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 7194.6646 | 7194.6646
74 | Individual Heating Station (IHS) at 24а (input 2) Korotkaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 7386.818 | 7386.818
75 | Individual Heating Station (IHS) at 24b (Б) Korotkaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 9840.3652 | 9840.3652
76 | Individual Heating Station (IHS) at 1a (а) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 11690.7668 | 11690.7668
77 | Individual Heating Station (IHS) at 1b (б) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 12132.1771 | 12132.1771
78 | Individual Heating Station (IHS) at 1v (в) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 12094.1866 | 12094.1866
79 | Individual Heating Station (IHS) at 3a (а) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 11427.1726 | 11427.1726
80 | Individual Heating Station (IHS) at 3b (б) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 11600.134 | 11600.134
81 | Individual Heating Station (IHS) at 3v (в) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 11427.1726 | 11427.1726
82 | Individual Heating Station (IHS) at 3g (г) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 15681.5106 | 15681.5106
83 | Individual Heating Station (IHS) at 3d (д) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 21098.8195 | 21098.8195
84 | Individual Heating Station (IHS) at 5a (а) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 17019.0346 | 17019.0346
85 | Individual Heating Station (IHS) at 5b (б) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 11873.0832 | 11873.0832
86 | Individual Heating Station (IHS) at 5v (в) Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 9999.3163 | 9999.3163
87 | Individual Heating Station (IHS) at 7а Leningradskaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 25511.8084 | 25511.8084
88 | Individual Heating Station (IHS) at 170 Popelya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 10465.0273 | 10465.0273
89 | Individual Heating Station (IHS) at 162 Popelya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 9350.4107 | 9350.4107
90 | Individual Heating Station (IHS) at 30 Samoylovicha Street | 203 | 1 set |  | 0 | 8938.6066 | 8938.6066
91 | Individual Heating Station (IHS) at 30A (А) Samoylovicha Street | 203 | 1 set |  | 0 | 9783.058 | 9783.058
92 | Individual Heating Station (IHS) at 30B (Б) Samoylovicha Street | 203 | 1 set |  | 0 | 11211.9181 | 11211.9181
93 | Individual Heating Station (IHS) at 80 Stanislavskogo Street | 203 | 1 set |  | 0 | 6484.1233 | 6484.1233
94 | Individual Heating Station (IHS) at 80А Stanislavskogo Street | 203 | 1 set |  | 0 | 5420.8528 | 5420.8528
95 | Individual Heating Station (IHS) at 203 Torgovaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 6772.9798 | 6772.9798
96 | Individual Heating Station (IHS) at 203а (input 1) Torgovaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 7621.1782 | 7621.1782
97 | Individual Heating Station (IHS) at 203а (input 2) Torgovaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 7085.9572 | 7085.9572
98 | Individual Heating Station (IHS) at 205 Torgovaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 6604.1079 | 6604.1079
99 | Individual Heating Station (IHS) at 254 Torgovaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 7002.8223 | 7002.8223
100 | Individual Heating Station (IHS) at 12 Khodareva Street | 203 | 1 set |  | 0 | 6491.4061 | 6491.4061
101 | Individual Heating Station (IHS) at 14 Khodareva Street | 203 | 1 set |  | 0 | 6491.4061 | 6491.4061
102 | Individual Heating Station (IHS) at 318а Yantarnaya Street | 203 | 1 set |  | 0 | 7247.9791 | 7247.9791
103 | Individual Heating Station (IHS) at 16 Khodareva Street | 203 | 1 set |  | 0 | 6871.1252 | 6871.1252
104 | Portable battery lamp | 203 | 103 pcs | - | -
TOTAL (to Schedule No. 5. Grand Summary) |  |  |  |  | 0
Name of Bidder: JV "TENZA – ENERGO-INVEST"
Signature of Bidder: __________________________
Tomáš Král Head of Foreign Trade For and on behalf of JV "TENZA – ENERGO-INVEST"
1 Bidders shall enter a code representing the country of origin of all imported plant and equipment.
2 Specify currency. Create and use as many columns for Unit Price and Total Price as there are currencies.

## Schedule 2
Schedule No. 2. Plant and Mandatory Spare Parts Supplied from Within the Employer’s Country
Item | Description | Qty. | EXW Unit Price EURO | EXW Total Pricec EURO | ЭИ+Тенза | Тенза | ЭИ | 30
|  | 1 | 2 | (1) x (2)
1 | Individual Heating Station (IHS) at 16 Korabelov Avenue | 1 set | 15932.317 | 15932.317 | 13276.9308 | 0 | 13276.9308 | 477969.5091 | 7073.2912 | 212198.7363 | 690168.2455
2 | Individual Heating Station (IHS) at 18а Korabelov Avenue | 1 set | 27107.9254 | 27107.9254 | 22589.9378 | 0 | 22589.9378 | 813237.7619 | 7073.2912 | 212198.7363 | 1025436.4983
3 | Individual Heating Station (IHS) at 20/1 Korabelov Avenue | 1 set | 14406.3288 | 14406.3288 | 12005.274 | 0 | 12005.274 | 432189.8633 | 7073.2912 | 212198.7363 | 644388.5996
4 | Individual Heating Station (IHS) at 20/2 Korabelov Avenue | 1 set | 15294.1828 | 15294.1828 | 12745.1523 | 0 | 12745.1523 | 458825.4845 | 7073.2912 | 212198.7363 | 671024.2208
5 | Individual Heating Station (IHS) at 20/3 Korabelov Avenue | 1 set | 14297.7933 | 14297.7933 | 11914.8277 | 0 | 11914.8277 | 428933.7988 | 7073.2912 | 212198.7363 | 641132.5352
6 | Individual Heating Station (IHS) at 323/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 16317.2903 | 16317.2903 | 13597.7419 | 0 | 13597.7419 | 489518.7078 | 7073.2912 | 212198.7363 | 701717.4441
7 | Individual Heating Station (IHS) at 323/3 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 17159.4926 | 17159.4926 | 14299.5772 | 0 | 14299.5772 | 514784.7777 | 7073.2912 | 212198.7363 | 726983.514
8 | Individual Heating Station (IHS) at (input 1) 325/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 12922.6914 | 12922.6914 | 10768.9095 | 0 | 10768.9095 | 387680.7413 | 7073.2912 | 212198.7363 | 599879.4777
9 | Individual Heating Station (IHS) at (input 2) 325/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 11756.0313 | 11756.0313 | 9796.6927 | 0 | 9796.6927 | 352680.9386 | 7073.2912 | 212198.7363 | 564879.675
10 | Individual Heating Station (IHS) at (input 3) 325/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 13959.4679 | 13959.4679 | 11632.8899 | 0 | 11632.8899 | 418784.0355 | 7073.2912 | 212198.7363 | 630982.7719
11 | Individual Heating Station (IHS) at 325/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 16542.5423 | 16542.5423 | 13785.452 | 0 | 13785.452 | 496276.2705 | 7073.2912 | 212198.7363 | 708475.0068
12 | Individual Heating Station (IHS) at 325/3 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 17275.7432 | 17275.7432 | 14396.4526 | 0 | 14396.4526 | 518272.2946 | 7073.2912 | 212198.7363 | 730471.031
13 | Individual Heating Station (IHS) at (input 1) 327/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 9644.2419 | 9644.2419 | 8036.8682 | 0 | 8036.8682 | 289327.2561 | 7073.2912 | 212198.7363 | 501525.9924
14 | Individual Heating Station (IHS) at (input 2) 327/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 9537.3392 | 9537.3392 | 7947.7827 | 0 | 7947.7827 | 286120.1764 | 7073.2912 | 212198.7363 | 498318.9127
15 | Individual Heating Station (IHS) at (input 3) 327/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 9826.0372 | 9826.0372 | 8188.3643 | 0 | 8188.3643 | 294781.1166 | 7073.2912 | 212198.7363 | 506979.8529
16 | Individual Heating Station (IHS) at 338 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 12391.0571 | 12391.0571 | 10325.8809 | 0 | 10325.8809 | 371731.7117 | 7073.2912 | 212198.7363 | 583930.448
17 | Individual Heating Station (IHS) at 340 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 11266.7075 | 11266.7075 | 9388.9229 | 0 | 9388.9229 | 338001.2242 | 7073.2912 | 212198.7363 | 550199.9606
18 | Individual Heating Station (IHS) at 340/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 13564.2348 | 13564.2348 | 11303.529 | 0 | 11303.529 | 406927.0427 | 7073.2912 | 212198.7363 | 619125.779
19 | Individual Heating Station (IHS) at 340/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 1 set | 19848.4055 | 19848.4055 | 16540.3379 | 0 | 16540.3379 | 595452.1657 | 7073.2912 | 212198.7363 | 807650.902
20 | Individual Heating Station (IHS) at 91 Ostapa Vyshni Street | 1 set | 4823.9599 | 4823.9599 | 4019.9666 | 0 | 4019.9666 | 144718.7969 | 7073.2912 | 212198.7363 | 356917.5332
21 | Individual Heating Station (IHS) at 93А Ostapa Vyshni Street | 1 set | 4823.9599 | 4823.9599 | 4019.9666 | 0 | 4019.9666 | 144718.7969 | 7073.2912 | 212198.7363 | 356917.5332
22 | Individual Heating Station (IHS) at 93/1 Ostapa Vyshni Street | 1 set | 5229.3421 | 5229.3421 | 4357.785 | 4357.785 |  | 156880.2617 | 7073.2912 | 212198.7363 | 369078.998
23 | Individual Heating Station (IHS) at 11а (a) Aivazovky Street | 1 set | 13823.7551 | 13823.7551 | 11519.7959 | 0 | 11519.7959 | 414712.6541 | 7073.2912 | 212198.7363 | 626911.3904
24 | Individual Heating Station (IHS) at 11b (б) Aivazovky Street | 1 set | 14236.4739 | 14236.4739 | 11863.7282 | 0 | 11863.7282 | 427094.2163 | 7073.2912 | 212198.7363 | 639292.9527
25 | Individual Heating Station (IHS) at 11v (в) Aivazovky Street | 1 set | 13823.7551 | 13823.7551 | 11519.7959 | 0 | 11519.7959 | 414712.6541 | 7073.2912 | 212198.7363 | 626911.3904
26 | Individual Heating Station (IHS) at 13 Aivazovky Street | 1 set | 14419.0559 | 14419.0559 | 12015.8799 | 0 | 12015.8799 | 432571.6767 | 7073.2912 | 212198.7363 | 644770.413
27 | Individual Heating Station (IHS) at 3 Aivazovky Street | 1 set | 17180.2899 | 17180.2899 | 14316.9082 | 0 | 14316.9082 | 515408.6959 | 7073.2912 | 212198.7363 | 727607.4323
28 | Individual Heating Station (IHS) at 4 Aivazovky Street | 1 set | 14308.9012 | 14308.9012 | 11924.0844 | 0 | 11924.0844 | 429267.0366 | 7073.2912 | 212198.7363 | 641465.773
29 | Individual Heating Station (IHS) at 5а/1 Aivazovky Street | 1 set | 14507.1051 | 14507.1051 | 12089.2542 | 0 | 12089.2542 | 435213.1522 | 7073.2912 | 212198.7363 | 647411.8886
30 | Individual Heating Station (IHS) at 5а/2 Aivazovky Street | 1 set | 13910.8109 | 13910.8109 | 11592.3424 | 0 | 11592.3424 | 417324.3281 | 7073.2912 | 212198.7363 | 629523.0645
31 | Individual Heating Station (IHS) at 6 Aivazovky Street | 1 set | 15926.4296 | 15926.4296 | 13272.0247 | 0 | 13272.0247 | 477792.8883 | 7073.2912 | 212198.7363 | 689991.6246
32 | Individual Heating Station (IHS) at 22 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 17892.8426 | 17892.8426 | 14910.7022 | 0 | 14910.7022 | 536785.2777 | 7073.2912 | 212198.7363 | 748984.014
33 | Individual Heating Station (IHS) at 24 (entrance 1 and 2) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 13002.283 | 13002.283 | 10835.2358 | 0 | 10835.2358 | 390068.4889 | 7073.2912 | 212198.7363 | 602267.2253
34 | Individual Heating Station (IHS) at 24 (entrance 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 10244.5657 | 10244.5657 | 8537.1381 | 0 | 8537.1381 | 307336.9706 | 7073.2912 | 212198.7363 | 519535.707
35 | Individual Heating Station (IHS) at 26 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 16107.8518 | 16107.8518 | 13423.2099 | 0 | 13423.2099 | 483235.5552 | 7073.2912 | 212198.7363 | 695434.2915
36 | Individual Heating Station (IHS) at 28 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 17231.1911 | 17231.1911 | 14359.3259 | 0 | 14359.3259 | 516935.7338 | 7073.2912 | 212198.7363 | 729134.4702
37 | Individual Heating Station (IHS) at 30 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 14461.2428 | 14461.2428 | 12051.0357 | 0 | 12051.0357 | 433837.2837 | 7073.2912 | 212198.7363 | 646036.0201
38 | Individual Heating Station (IHS) at 30а (entrance 2-4) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 13586.7937 | 13586.7937 | 11322.328 | 0 | 11322.328 | 407603.8096 | 7073.2912 | 212198.7363 | 619802.546
39 | Individual Heating Station (IHS) at 30а (entrance 1) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 9514.5449 | 9514.5449 | 7928.7874 | 0 | 7928.7874 | 285436.3477 | 7073.2912 | 212198.7363 | 497635.0841
40 | Individual Heating Station (IHS) at 32 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 14995.8258 | 14995.8258 | 12496.5215 | 0 | 12496.5215 | 449874.7747 | 7073.2912 | 212198.7363 | 662073.511
41 | Individual Heating Station (IHS) at 32a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 14225.0589 | 14225.0589 | 11854.2157 | 0 | 11854.2157 | 426751.7658 | 7073.2912 | 212198.7363 | 638950.5021
42 | Individual Heating Station (IHS) at 32b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 9512.5629 | 9512.5629 | 7927.1357 | 0 | 7927.1357 | 285376.8863 | 7073.2912 | 212198.7363 | 497575.6226
43 | Individual Heating Station (IHS) at 32v (в) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 12124.0245 | 12124.0245 | 10103.3538 | 0 | 10103.3538 | 363720.7352 | 7073.2912 | 212198.7363 | 575919.4715
44 | Individual Heating Station (IHS) at 34 (entrance 1 and 2) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 12270.6022 | 12270.6022 | 10225.5018 | 0 | 10225.5018 | 368118.0665 | 7073.2912 | 212198.7363 | 580316.8028
45 | Individual Heating Station (IHS) at 34 (entrance 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 9537.3392 | 9537.3392 | 7947.7827 | 0 | 7947.7827 | 286120.1764 | 7073.2912 | 212198.7363 | 498318.9127
46 | Individual Heating Station (IHS) at 36 (entrance 1-3) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 14905.1799 | 14905.1799 | 12420.9832 | 0 | 12420.9832 | 447155.397 | 7073.2912 | 212198.7363 | 659354.1333
47 | Individual Heating Station (IHS) at 36 (entrance 4) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 10089.7479 | 10089.7479 | 8408.1233 | 0 | 8408.1233 | 302692.4382 | 7073.2912 | 212198.7363 | 514891.1746
48 | Individual Heating Station (IHS) at 38 (entrance 1 and 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 13907.964 | 13907.964 | 11589.97 | 0 | 11589.97 | 417238.9188 | 7073.2912 | 212198.7363 | 629437.6552
49 | Individual Heating Station (IHS) at 38 (entrance 4 and 5) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 12086.4 | 12086.4 | 10072 | 0 | 10072 | 362592.0002 | 7073.2912 | 212198.7363 | 574790.7365
50 | Individual Heating Station (IHS) at 38a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 13663.6394 | 13663.6394 | 11386.3662 | 0 | 11386.3662 | 409909.1835 | 7073.2912 | 212198.7363 | 622107.9198
51 | Individual Heating Station (IHS) at 38b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 12124.0245 | 12124.0245 | 10103.3538 | 0 | 10103.3538 | 363720.7352 | 7073.2912 | 212198.7363 | 575919.4715
52 | Individual Heating Station (IHS) at 40 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 11637.8565 | 11637.8565 | 9698.2138 | 0 | 9698.2138 | 349135.6962 | 7073.2912 | 212198.7363 | 561334.4326
53 | Individual Heating Station (IHS) at 40a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 14950.9741 | 14950.9741 | 12459.1451 | 0 | 12459.1451 | 448529.2237 | 7073.2912 | 212198.7363 | 660727.96
54 | Individual Heating Station (IHS) at 40b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 12547.8431 | 12547.8431 | 10456.5359 | 10456.5359 |  | 376435.293 | 7073.2912 | 212198.7363 | 588634.0293
55 | Individual Heating Station (IHS) at 40v (в) Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 13465.9803 | 13465.9803 | 11221.6502 | 11221.6502 |  | 403979.4084 | 7073.2912 | 212198.7363 | 616178.1447
56 | Individual Heating Station (IHS) at 45 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 12259.4473 | 12259.4473 | 10216.2061 | 10216.2061 |  | 367783.4191 | 7073.2912 | 212198.7363 | 579982.1554
57 | Individual Heating Station (IHS) at 46 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 13156.8511 | 13156.8511 | 10964.0425 | 10964.0425 |  | 394705.5316 | 7073.2912 | 212198.7363 | 606904.268
58 | Individual Heating Station (IHS) at 47 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 12631.8606 | 12631.8606 | 10526.5505 | 10526.5505 |  | 378955.8193 | 7073.2912 | 212198.7363 | 591154.5556
59 | Individual Heating Station (IHS) at 48 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 10304.6285 | 10304.6285 | 8587.1904 | 8587.1904 |  | 309138.8556 | 7073.2912 | 212198.7363 | 521337.592
60 | Individual Heating Station (IHS) at 50 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 14995.8258 | 14995.8258 | 12496.5215 | 12496.5215 |  | 449874.7747 | 7073.2912 | 212198.7363 | 662073.511
61 | Individual Heating Station (IHS) at 52 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 12047.8568 | 12047.8568 | 10039.8806 | 10039.8806 |  | 361435.7031 | 7073.2912 | 212198.7363 | 573634.4395
62 | Individual Heating Station (IHS) at 54 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 13672.5117 | 13672.5117 | 11393.7597 | 11393.7597 |  | 410175.3507 | 7073.2912 | 212198.7363 | 622374.087
63 | Individual Heating Station (IHS) at 56 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 10705.4741 | 10705.4741 | 8921.2284 | 8921.2284 |  | 321164.2238 | 7073.2912 | 212198.7363 | 533362.9602
64 | Individual Heating Station (IHS) at 56А Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 11145.5608 | 11145.5608 | 9287.9673 | 9287.9673 |  | 334366.8233 | 7073.2912 | 212198.7363 | 546565.5596
65 | Individual Heating Station (IHS) at 58 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 10734.3249 | 10734.3249 | 8945.2707 | 8945.2707 |  | 322029.7461 | 7073.2912 | 212198.7363 | 534228.4825
66 | Individual Heating Station (IHS) at 58А Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 10545.9283 | 10545.9283 | 8788.2736 | 8788.2736 |  | 316377.8496 | 7073.2912 | 212198.7363 | 528576.5859
67 | Individual Heating Station (IHS) at 60 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 11835.808 | 11835.808 | 9863.1733 | 9863.1733 |  | 355074.2401 | 7073.2912 | 212198.7363 | 567272.9764
68 | Individual Heating Station (IHS) at 60А Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 10613.8042 | 10613.8042 | 8844.8369 | 8844.8369 |  | 318414.127 | 7073.2912 | 212198.7363 | 530612.8634
69 | Individual Heating Station (IHS) at 62 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 14135.3376 | 14135.3376 | 11779.448 | 11779.448 |  | 424060.1267 | 7073.2912 | 212198.7363 | 636258.8631
70 | Individual Heating Station (IHS) at 62А Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 11626.2749 | 11626.2749 | 9688.5624 | 9688.5624 |  | 348788.2473 | 7073.2912 | 212198.7363 | 560986.9836
71 | Individual Heating Station (IHS) at 64 Okeanovskaya (Artema) Street | 1 set | 13002.8446 | 13002.8446 | 10835.7038 | 10835.7038 |  | 390085.3383 | 7073.2912 | 212198.7363 | 602284.0746
72 | Individual Heating Station (IHS) at 20 Korotkaya Street | 1 set | 8999.1563 | 8999.1563 | 7499.2969 | 7499.2969 |  | 269974.69 | 7073.2912 | 212198.7363 | 482173.4264
73 | Individual Heating Station (IHS) at 24а (input 1) Korotkaya Street | 1 set | 8633.5975 | 8633.5975 | 7194.6646 | 7194.6646 |  | 259007.9264 | 7073.2912 | 212198.7363 | 471206.6627
74 | Individual Heating Station (IHS) at 24а (input 2) Korotkaya Street | 1 set | 8864.1816 | 8864.1816 | 7386.818 | 7386.818 |  | 265925.4467 | 7073.2912 | 212198.7363 | 478124.183
75 | Individual Heating Station (IHS) at 24b (Б) Korotkaya Street | 1 set | 11808.4383 | 11808.4383 | 9840.3652 | 9840.3652 |  | 354253.1484 | 7073.2912 | 212198.7363 | 566451.8847
76 | Individual Heating Station (IHS) at 1a (а) Leningradskaya Street | 1 set | 14028.9202 | 14028.9202 | 11690.7668 | 11690.7668 |  | 420867.6045 | 7073.2912 | 212198.7363 | 633066.3409
77 | Individual Heating Station (IHS) at 1b (б) Leningradskaya Street | 1 set | 14558.6125 | 14558.6125 | 12132.1771 | 12132.1771 |  | 436758.3762 | 7073.2912 | 212198.7363 | 648957.1125
78 | Individual Heating Station (IHS) at 1v (в) Leningradskaya Street | 1 set | 14513.024 | 14513.024 | 12094.1866 | 12094.1866 |  | 435390.7189 | 7073.2912 | 212198.7363 | 647589.4553
79 | Individual Heating Station (IHS) at 3a (а) Leningradskaya Street | 1 set | 13712.6071 | 13712.6071 | 11427.1726 | 11427.1726 |  | 411378.2125 | 7073.2912 | 212198.7363 | 623576.9489
80 | Individual Heating Station (IHS) at 3b (б) Leningradskaya Street | 1 set | 13920.1608 | 13920.1608 | 11600.134 | 11600.134 |  | 417604.8243 | 7073.2912 | 212198.7363 | 629803.5607
81 | Individual Heating Station (IHS) at 3v (в) Leningradskaya Street | 1 set | 13712.6071 | 13712.6071 | 11427.1726 | 11427.1726 |  | 411378.2125 | 7073.2912 | 212198.7363 | 623576.9489
82 | Individual Heating Station (IHS) at 3g (г) Leningradskaya Street | 1 set | 18817.8128 | 18817.8128 | 15681.5106 | 15681.5106 |  | 564534.3829 | 7073.2912 | 212198.7363 | 776733.1193
83 | Individual Heating Station (IHS) at 3d (д) Leningradskaya Street | 1 set | 25318.5834 | 25318.5834 | 21098.8195 | 21098.8195 |  | 759557.5019 | 7073.2912 | 212198.7363 | 971756.2383
84 | Individual Heating Station (IHS) at 5a (а) Leningradskaya Street | 1 set | 20422.8415 | 20422.8415 | 17019.0346 | 17019.0346 |  | 612685.2458 | 7073.2912 | 212198.7363 | 824883.9822
85 | Individual Heating Station (IHS) at 5b (б) Leningradskaya Street | 1 set | 14247.6999 | 14247.6999 | 11873.0832 | 11873.0832 |  | 427430.9968 | 7073.2912 | 212198.7363 | 639629.7332
86 | Individual Heating Station (IHS) at 5v (в) Leningradskaya Street | 1 set | 11999.1795 | 11999.1795 | 9999.3163 | 9999.3163 |  | 359975.3856 | 7073.2912 | 212198.7363 | 572174.122
87 | Individual Heating Station (IHS) at 7а Leningradskaya Street | 1 set | 30614.1701 | 30614.1701 | 25511.8084 | 25511.8084 |  | 918425.1037 | 7073.2912 | 212198.7363 | 1130623.84
88 | Individual Heating Station (IHS) at 170 Popelya Street | 1 set | 12558.0327 | 12558.0327 | 10465.0273 | 10465.0273 |  | 376740.9819 | 7073.2912 | 212198.7363 | 588939.7183
89 | Individual Heating Station (IHS) at 162 Popelya Street | 1 set | 11220.4928 | 11220.4928 | 9350.4107 | 9350.4107 |  | 336614.7851 | 7073.2912 | 212198.7363 | 548813.5214
90 | Individual Heating Station (IHS) at 30 Samoylovicha Street | 1 set | 10726.3279 | 10726.3279 | 8938.6066 | 8938.6066 |  | 321789.836 | 7073.2912 | 212198.7363 | 533988.5723
91 | Individual Heating Station (IHS) at 30A (А) Samoylovicha Street | 1 set | 11739.6697 | 11739.6697 | 9783.058 | 9783.058 |  | 352190.0896 | 7073.2912 | 212198.7363 | 564388.826
92 | Individual Heating Station (IHS) at 30B (Б) Samoylovicha Street | 1 set | 13454.3017 | 13454.3017 | 11211.9181 | 11211.9181 |  | 403629.0522 | 7073.2912 | 212198.7363 | 615827.7885
93 | Individual Heating Station (IHS) at 80 Stanislavskogo Street | 1 set | 7780.948 | 7780.948 | 6484.1233 | 6484.1233 |  | 233428.4396 | 7073.2912 | 212198.7363 | 445627.1759
94 | Individual Heating Station (IHS) at 80А Stanislavskogo Street | 1 set | 6505.0234 | 6505.0234 | 5420.8528 | 5420.8528 |  | 195150.7006 | 7073.2912 | 212198.7363 | 407349.437
95 | Individual Heating Station (IHS) at 203 Torgovaya Street | 1 set | 8127.5758 | 8127.5758 | 6772.9798 | 6772.9798 |  | 243827.2746 | 7073.2912 | 212198.7363 | 456026.0109
96 | Individual Heating Station (IHS) at 203а (input 1) Torgovaya Street | 1 set | 9145.4139 | 9145.4139 | 7621.1782 | 7621.1782 |  | 274362.4164 | 7073.2912 | 212198.7363 | 486561.1527
97 | Individual Heating Station (IHS) at 203а (input 2) Torgovaya Street | 1 set | 8503.1487 | 8503.1487 | 7085.9572 | 7085.9572 |  | 255094.4606 | 7073.2912 | 212198.7363 | 467293.197
98 | Individual Heating Station (IHS) at 205 Torgovaya Street | 1 set | 7924.9295 | 7924.9295 | 6604.1079 | 6604.1079 |  | 237747.8858 | 7073.2912 | 212198.7363 | 449946.6222
99 | Individual Heating Station (IHS) at 254 Torgovaya Street | 1 set | 8403.3868 | 8403.3868 | 7002.8223 | 7002.8223 |  | 252101.6027 | 7073.2912 | 212198.7363 | 464300.339
100 | Individual Heating Station (IHS) at 12 Khodareva Street | 1 set | 7789.6873 | 7789.6873 | 6491.4061 | 6491.4061 |  | 233690.618 | 7073.2912 | 212198.7363 | 445889.3543
101 | Individual Heating Station (IHS) at 14 Khodareva Street | 1 set | 7789.6873 | 7789.6873 | 6491.4061 | 6491.4061 |  | 233690.618 | 7073.2912 | 212198.7363 | 445889.3543
102 | Individual Heating Station (IHS) at 318а Yantarnaya Street | 1 set | 8697.5749 | 8697.5749 | 7247.9791 | 7247.9791 |  | 260927.2473 | 7073.2912 | 212198.7363 | 473125.9836
103 | Individual Heating Station (IHS) at 16 Khodareva Street | 1 set | 8245.3502 | 8245.3502 | 6871.1252 | 6871.1252 |  | 247360.5062 | 7073.2912 | 212198.7363 | 459559.2425
104 | Portable battery lamp | 103 pcs | 14.0638 | 1448.5697
(A) | TOTAL (to Schedule No. 5. Grand Summary) |  |  | 1327796.0586
(B) | VAT(20%) included in the line item (A) above |  |  | 221299.3431
Name of Bidder: JV "TENZA – ENERGO-INVEST"
Signature of Bidder: __________________________
Tomáš Král Head of Foreign Trade For and on behalf of JV "TENZA – ENERGO-INVEST"
1 Specify currency in accordance with specifications in Bid Data Sheet under ITB 18.1.
|  |  | проверка | 1105289.5741
1105289.5741

## Schedule 6
Schedule No. 6. Recommended Spare Parts
Item | Description | Qty. | Unit Price |  | Total Price
|  |  | CIF or CIP | EXW | EURO
|  |  | (foreign parts) | (local parts) EURO
|  | 1 | 2 | 3 | (1) x (2) or(3)
1 | Threaded screen filter, IVR 924 Dn20 | 3 | - | 4.002 | 12.006
2 | Threaded screen filter, IVR 924 Dn25 | 3 | - | 5.497 | 16.491
3 | Threaded screen filter, IVR 924 Dn32 | 2 | - | 10.902 | 21.804
4 | Threaded check valve, IVR 999/H Dn20 | 3 | - | 6.44 | 19.32
5 | Threaded check valve, IVR 999/H Dn25 | 3 | - | 9.89 | 29.67
6 | Threaded check valve, IVR 999/H Dn32 | 8 | - | 15.295 | 122.36
7 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn40 | 3 | - | 27.715 | 83.145
8 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn50 | 3 | - | 38.87 | 116.61
9 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn65 | 5 | - | 57.27 | 286.35
10 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn80 | 4 | - | 81.765 | 327.06
11 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn100 | 1 | - | 119.485 | 119.485
12 | Interflanged check valve, IVR 656 Dn125 | 1 | - | 247.595 | 247.595
13 | Expansion tank with replaceable membrane, ROZ-NAVI 300 l | 1 | - | 245.5894 | 245.5894
14 | Expansion tank with replaceable membrane, ROZ-NAVI 500 l | 1 | - | 402.0492 | 402.0492
15 | Expansion tank with replaceable membrane, ROZ-NAVI 750 l | 1 | - | 606.8734 | 606.8734
16 | Expansion tank with replaceable membrane, ROZ-NAVI 1000 l | 1 | - | 971.2003 | 971.2003
17 | Threaded ball valve with electric drive 218, IVR 230 Dn20 | 1 | - | 127.8554 | 127.8554
18 | Threaded ball valve with electric drive 218, IVR 230 Dn25 | 2 | - | 130.3527 | 260.7055
19 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn15 | 1 | - | 19.9284 | 19.9284
20 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn20 | 1 | - | 24.5778 | 24.5778
21 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn25 | 3 | - | 33.2189 | 99.6567
22 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn32 | 3 | - | 50.3516 | 151.0548
23 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn40 | 1 | - | 64.5691 | 64.5691
24 | Safety valve, adjustment range 0,1-1,2 Мpa, IVR (Valtec) 369 Dn50 | 1 | - | 73.1653 | 73.1653
25 | Pump, WILO Yonos PICO 25/1-8-130 | 1 | - | 353.28 | 353.28
26 | Pump, WILO Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 | 1 | - | 531.3 | 531.3
27 | Pump, WILO Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 1 | - | 580.98 | 580.98
28 | Pump, WILO Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | - | 749.34 | 1498.68
29 | Pump, WILO Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 | 1 | - | 855.6 | 855.6
30 | Pump, WILO Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 | 1 | - | 847.32 | 847.32
31 | Pump, WILO Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 4 | - | 1356.54 | 5426.16
32 | Pump, WILO Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 4 | - | 1611.84 | 6447.36
33 | Pump, WILO Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 4 | - | 1356.54 | 5426.16
34 | Pump, WILO Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 1 | - | 1824.36 | 1824.36
35 | Pump, WILO Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10 | 1 | - | 1651.86 | 1651.86
36 | Pump, WILO Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 1 | - | 1883.7 | 1883.7
37 | Pump, WILO TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 1 | - | 481.62 | 481.62
38 | Pump, WILO TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 8 | - | 843.18 | 6745.44
39 | Pump, WILO TOP-Z 65/10 3- GG PN 6/10 | 1 | - | 1798.14 | 1798.14
40 | Pump, WILO Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | - | 151.8 | 151.8
41 | Flood pump , WILO TМW32/8 | 10 | - | 179.4 | 1794
42 | Hot water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js90-2.5NK Dn20 | 1 | - | 34.1457 | 34.1457
43 | Hot water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js130-3.5NK Dn25 | 2 | - | 129.2658 | 258.5316
44 | Threaded vibration damper, VITECH V.I.T. АB-G Dn20 | 4 | - | 19.7512 | 79.005
45 | Threaded vibration damper, VITECH V.I.T. АB-G Dn25 | 2 | - | 19.7512 | 39.5025
46 | Threaded vibration damper, VITECH V.I.T. АB-G Dn32 | 10 | - | 22.6838 | 226.8375
47 | Flanged vibration damper, VITECH V.I.T. АB-E Dn40 | 9 | - | 28.9972 | 260.9752
48 | Flanged vibration damper, VITECH V.I.T. АB-E Dn50 | 11 | - | 35.535 | 390.885
49 | Flanged vibration damper, VITECH V.I.T. АB-E Dn65 | 1 | - | 45.4192 | 45.4192
50 | Flanged vibration damper, VITECH V.I.T. АB-E Dn80 | 1 | - | 54.1995 | 54.1995
51 | Flanged vibration damper, VITECH V.I.T. АB-E Dn100 | 1 | - | 70.0178 | 70.0178
52 | Threaded ball valve, EVOLUTION F.I.V. Dn15 | 44 | - | 4.048 | 178.112
53 | Threaded ball valve, EVOLUTION F.I.V. Dn20 | 20 | - | 5.8765 | 117.53
54 | Threaded ball valve, EVOLUTION F.I.V. Dn25 | 9 | - | 10.3615 | 93.2535
55 | Threaded ball valve, EVOLUTION F.I.V. Dn32 | 25 | - | 17.0545 | 426.3625
56 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js-1.5NK Dn15 | 1 | - | 28.0482 | 28.0482
57 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js-2.5NK Dn20 | 1 | - | 34.1457 | 34.1457
58 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js-3.5NK Dn25 | 1 | - | 109.754 | 109.754
59 | Cold water flow meter, threaded with pulsed output , Apator js-6NK Dn32 | 3 | - | 123.1684 | 369.5051
60 | Cold water flow meter, flanger with pulsed output , Apator MWN-40NK Dn40 | 2 | - | 202.4351 | 404.8703
61 | Cold water flow meter, flanger with pulsed output , Apator MWN-65NK Dn65 | 1 | - | 224.3859 | 224.3859
62 | Cold water flow meter, flanger with pulsed output , Apator MWN-80NK Dn80 | 1 | - | 234.1418 | 234.1418
63 | Flanged ball valve, cast iron, Duyar T-0520 Dn40 | 11 | - | 72.1912 | 794.1037
64 | Flanged ball valve, cast iron, "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC КЗК 41нж Dn50 | 6 | - | 52.08 | 312.4799
65 | Flanged ball valve, cast iron, "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC КЗК 41нж Dn65 | 3 | - | 59.1284 | 177.3853
66 | Flanged ball valve, cast iron, "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC КЗК 41нж Dn80 | 1 | - | 93.9792 | 93.9792
67 | Flanged ball valve, cast iron, "Zavod gazovogo oborudovaniy Alfa-Gazkomplekt" LLC КЗК 41нж Dn100 | 1 | - | 146.0592 | 146.0592
68 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn20 | 1 | - | 179.6875 | 179.6875
69 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn25 | 1 | - | 222.8125 | 222.8125
70 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn32 | 1 | - | 273.125 | 273.125
71 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn40 | 2 | - | 352.1875 | 704.375
72 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn50 | 1 | - | 646.875 | 646.875
73 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn65 | 1 | - | 776.25 | 776.25
74 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn80 | 1 | - | 1423.125 | 1423.125
75 | Electromagnetic water treatment device, EZV, Dn100 | 1 | - | 2192.1875 | 2192.1875
76 | Threaded balancing valve, Zetkama 221H Dn15 | 1 | - | 37.421 | 37.421
77 | Threaded balancing valve, Zetkama 221H Dn20 | 1 | - | 41.239 | 41.239
78 | Threaded balancing valve, Zetkama 221H Dn25 | 4 | - | 43.5275 | 174.11
79 | Threaded balancing valve, Zetkama 221H Dn32 | 7 | - | 61.088 | 427.616
80 | Flanged balancing valve, Zetkama 447 Dn40 | 1 | - | 71.0125 | 71.0125
81 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-49-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn15 | 1 | - | 425.0124 | 425.0124
82 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-51-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn20 | 1 | - | 478.7496 | 478.7496
83 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-17-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn25 | 2 | - | 588.6666 | 1177.3332
84 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-18-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn25 | 3 | - | 588.6666 | 1765.9998
85 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-19-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn40 | 4 | - | 647.289 | 2589.156
86 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-20-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn50 | 1 | - | 632.6334 | 632.6334
87 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-21-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn65 | 1 | - | 1008.7938 | 1008.7938
88 | Heat meter , AXIS SKS-3-К6-2-0-23-00-00-00-00-4-3-1-02-0 Dn80 | 1 | - | 1096.7274 | 1096.7274
89 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 0,63, Danfoss VB2 Dn15 | 1 | - | 300.2786 | 300.2786
90 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 1,0, Danfoss VB2 Dn15 | 1 | - | 300.2786 | 300.2786
91 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 1,6, Danfoss VB2 Dn15 | 1 | - | 300.2786 | 300.2786
92 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 2,5, Danfoss VB2 Dn15 | 1 | - | 300.2786 | 300.2786
93 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 4,0, Danfoss VB2 Dn15 | 1 | - | 300.2786 | 300.2786
94 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 6,3, Danfoss VB2 Dn20 | 3 | - | 325.2808 | 975.8424
95 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 10,0, Danfoss VB2 Dn25 | 6 | - | 337.827 | 2026.9622
96 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 16,0, Danfoss VB2 Dn32 | 5 | - | 375.3003 | 1876.5015
97 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 25,0, Danfoss VB2 Dn40 | 2 | - | 450.3887 | 900.7775
98 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 40,0, Danfoss VB2 Dn50 | 1 | - | 550.4752 | 550.4752
99 | Two-way control valve, pressure balanced, Кvs = 63,0, LDM RV133R Dn65 | 1 | - | 782 | 782
100 | Electrical drive of the control valve, Belimo NV230A-RE | 1 | - | 540.5 | 540.5
101 | Electrical drive of the control valve, Danfoss AMV20 | 10 | - | 507.834 | 5078.34
102 | Electrical drive of the control valve, Danfoss AMV33 | 10 | - | 725.2929 | 7252.9295
103 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 4,0, Danfoss AVP Dn15 | 3 | - | 649.9425 | 1949.8276
104 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 6,3, Danfoss AVP Dn20 | 3 | - | 673.7498 | 2021.2495
105 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 8,0, Danfoss AVP Dn25 | 3 | - | 723.7456 | 2171.2367
106 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 12,5, Danfoss AVP Dn32 | 7 | - | 1155.4531 | 8088.172
107 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 16,0, Danfoss AVP Dn40 | 2 | - | 1189.5774 | 2379.1548
108 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 20,0, Danfoss AVP Dn50 | 1 | - | 1252.2701 | 1252.2701
109 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 32,0, Danfoss AFP-9 VFG 2 Dn50 | 1 | - | 2923.7893 | 2923.7893
110 | Pressure difference regulating valve, Кvs = 50,0, Danfoss AFP-9 VFG 2 Dn65 | 1 | - | 2923.7893 | 2923.7893
111 | Pressure relay, WIKA PSM01 | 22 | - | 46.9012 | 1031.8271
112 | Indicating pressure gauge, Skloprylad 0-1,0 | 68 | - | 6.4515 | 438.702
113 | Indicating pressure gauge, Skloprylad 0-1,6 | 20 | - | 6.4515 | 129.03
114 | Threaded three-way valve, Skloprylad Art.101112 Dn15 | 192 | - | 4.5566 | 874.8601
115 | Automatic air vent, DN 15, completed with check valve, IVR 832 Dn15 | 10 | - | 5.5786 | 55.7865
116 | Bimetallic thermometer, stainless steel, Skloprylad 0-150 °C | 5 | - | 20.079 | 100.395
117 | Bimetallic thermometer, stainless steel, Skloprylad 0-120 °C | 15 | - | 20.079 | 301.185
118 | Ambient air temperature sensor, TERA ТСП 2-10Г | 5 | - | 23.2599 | 116.2993
119 | Water temperature sensor, embedded, TERA ТСП 1-5 | 35 | - | 22.79 | 797.6485
120 | Pressure sensor, WIKA A-10 | 31 | - | 128.0323 | 3969.0012
121 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn40 | 3 | - | 38.157 | 114.471
122 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn50 | 3 | - | 43.1825 | 129.5475
123 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn65 | 2 | - | 65.274 | 130.548
124 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn80 | 2 | - | 82.34 | 164.68
125 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn100 | 1 | - | 116.4835 | 116.4835
126 | Flanged screen filter, Zetkama 821A Dn125 | 1 | - | 174.7195 | 174.7195
127 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn40 | 1 | - | 104.3561 | 104.3561
128 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn50 | 2 | - | 115.0462 | 230.0924
129 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn65 | 4 | - | 152.2071 | 608.8286
130 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn80 | 1 | - | 159.5689 | 159.5689
131 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn100 | 1 | - | 216.6221 | 216.6221
132 | Flanged mud trap, ENERGO-INVEST EI-FG Dn125 | 1 | - | 232.6377 | 232.6377
133 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn20 | 3 | - | 18.6079 | 55.8236
134 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn25 | 2 | - | 18.9838 | 37.9676
135 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn32 | 4 | - | 20.5814 | 82.3258
136 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn40 | 20 | - | 23.5418 | 470.8358
137 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn50 | 23 | - | 29.7444 | 684.1216
138 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn65 | 16 | - | 38.5785 | 617.2554
139 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn80 | 9 | - | 48.1643 | 433.4791
140 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn100 | 3 | - | 78.0027 | 234.0082
141 | Flanged full bore ball valve, BREEZE 11с36п Dn125 | 1 | - | 114.3727 | 114.3727
TOTAL: |  |  |  |  | 122417.4484
Name of Bidder: |  | JV "TENZA – ENERGO-INVEST"
Signature of Bidder: |  | __________________________
Tomáš Král Head of Foreign Trade For and on behalf of JV "TENZA – ENERGO-INVEST"
The Contractor should prepare a list of required spare parts to be supplied for 4 years of operation, and recommended spare parts

## Лист5
Scheme 1. Equipment selection
№ | Adress | Flanged full bore ball valve, PN16, type 11с36п |  | Flanged mud trap EI-FG, PN16 |  | Flanged screen filter, PN16, type 821А |  | Flanged full bore ball valve (heating system), PN16, type 11с36п |  | Flanged full bore ball valve (HWS), PN16,type 11с36п |  | Electrical drive of the control valve (heating system) AMV20 |  | Two-way control valve, pressure balanced (heating system) VB2 |  |  | Pressure difference regulating valve with impulse tubes (heating system) AVP or AFP-9 VFG 2 (DN50 and above) |  |  | Electrical drive of the control valve (HWS) AMV33 for Danfoss or Belimo NV230A-RE for LDM |  | Two-way control valve, pressure balanced (HWS) VB2 (DN15-DN50) or RV113R (DN65 and above) |  |  | Pressure difference regulating valve with impulse tubes (HWS) AVP (DN15-DN50) or AFP-9 VFG 2 (DN65 and above) |  |  | Heat meter (heating system), SKS or existed |  |  |  | Heat meter (HWS), SKS |  |  |  | Plate-type heat exchanger of the heating system |  | Plate-type heat exchanger of the HWS system |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  | Threaded ball valve type FIV (DN15-32) or flanged valve type T-0520 (for DN40) or КЗК 41нж, PN16 (DN50 and above) |  | Threaded ball valve type FIV (DN15-32) or flanged valve type T-0520 (for DN40) or КЗК 41нж, PN16 (DN50 and above) |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  | Flanged full bore ball valve, PN16, type 11с36п |  | Threaded ball valve, type FIV |  | Threaded ball valve DN20, type FIV |  | Threaded ball valve DN15, type FIV |  | Threaded three-way valve DN15 (Art.101112) Skloplylad (for manometers) |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above)
|  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 26 |  | 5.1 |  | 5.2 |  |  | 6 |  |  | 28.1 |  | 28.2 |  |  | 29 |  |  | 7 |  | 7.2 |  | 27 |  | 27.2 |  | 8 |  | 40 |  | 9 |  | 30 |  | 31 |  | 10 |  | 11 |  | 20 |  | 23 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 12 |  | 32 |  | 33
|  | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | type of | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | type of | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | DN, mm | Qн, m3/h | type | number | DN, mm | Qн, m3/h | type | number | heat exchanger | number | heat exchanger | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number
|  |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. | drive | pcs. |  |  | pcs. |  |  | pcs. | drive | pcs. | 0 | 0 | pcs. |  |  | pcs. |  |  |  | set. |  |  |  | set. | model | pcs. | model | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs.
1 | 16 Korabelov Avenue | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-239000 | 1 | ЕІ-ТО-16+019M30HS-283000 | 1 | 65 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 40 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 50 | 1 | 32 | 1
2 | 18а Korabelov Avenue | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 80 | 3 | 80 | 4 | AMV20 | 1 | 40 | 50 | 1 | 32 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 40 | 50 | 1 | 50 | 65 | 1 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-30+073A00HS-935000 | 1 | ЕІ-ТО-16+053M20HS-813000 | 1 | 125 | 4 | 80 | 6 | 50 | 3 | 50 | 12 | 50 | 2 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 42 | 125 | 1 | 80 | 1 | 50 | 1
3 | 20_1 Korabelov Avenue | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-239000 | 1 | ЕІ-ТО-16+015M30HS-224000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 40 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
4 | 20_2 Korabelov Avenue | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+035M50HS-296000 | 1 | EI-TO-16-015M30HS-223000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 80 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
6 | 323_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 40 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+029M50HS-257000 | 1 | EI-TO-16-019M30HS-298000 | 1 | 65 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 50 | 1 | 32 | 1
7 | 323_3 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 40 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+035M50HS-298000 | 1 | EI-TO-16-019M30HS-298000 | 1 | 80 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 4 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 80 | 1 | 50 | 1 | 32 | 1
8 | (input 1) 325_1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 40 | 1 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | - | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+029M55HS-251000 | 1 | ЕІ-ТО-4+027A00HS-97000 | 1 | 65 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 50 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1
9 | (input 2) 325_1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 32 | 1 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | - | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+015M60HS-111000 | 1 | ЕІ-ТО-4+021A00HS- 74000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 20 | 8 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 40 | 50 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1
10 | (input 3) 325_1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | - | - | existed | - | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+033M50HS-292000 | 1 | EI-TO-16+011M30HS-152000 | 1 | 80 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 32 | 8 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 40 | 80 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1
11 | 325_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 50 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+049M50HS-410000 | 1 | EI-TO-16+017M30HS-250000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 80 | 2 | 32 | 2 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 36 | 80 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
12 | 325_3 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 50 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+049M50HS-410000 | 1 | EI-TO-16+017M30HS-250000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 32 | 2 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 80 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
23 | 11а (a) Aivazovky Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+027M55HS-235000 | 1 | EI-TO-16+017M30HS-242000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 40 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
24 | 11b (б) Aivazovky Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+029M50HS-259000 | 1 | EI-TO-16+017M30HS-242000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
25 | 11v (в) Aivazovky Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-240000 | 1 | EI-TO-16+017M30HS-242000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 40 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
26 | 13 Aivazovky Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+035M50HS-298000 | 1 | EI-TO-16+015M30HS-220000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 80 | 2 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 36 | 80 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
27 | 3 Aivazovky Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | - | 50 | 1 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 40 | 1 | - | - | existed | - | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+049M50HS-420000 | 1 | EI-TO-16+025M30HS-390000 | 1 | 80 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 6 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 39 | 80 | 1 | 50 | 1 | 32 | 1
28 | 4 Aivazovky Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+035M50HS-304000 | 1 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 80 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
29 | 5а_1 Aivazovky Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+035M50HS-299000 | 1 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 80 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
30 | 5а_2 Aivazovky Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-241000 | 1 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 40 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
31 | 6 Aivazovky Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 40 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 40 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+027M55HS-235000 | 1 | EI-TO-16+029M30HS-457000 | 1 | 65 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 65 | 2 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 36 | 65 | 1 | 65 | 1 | 40 | 1
75 | 24b (Б) Korotkaya Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 32 | 1 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | AMV33 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | - | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+021M55HS-175000 | 1 | ЕІ-ТО-4+025A00HS-86000 | 1 | 65 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 25 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 40 | 65 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1
76 | 1a (а) Leningradskaya Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+029M50HS-255000 | 1 | ЕІ-ТО-16+017M30HS-242000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
77 | 1b (б) Leningradskaya Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+033M50HS-283000 | 1 | ЕІ-ТО-16+017M30HS-242000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
78 | 1v (в) Leningradskaya Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+031M50HS-277000 | 1 | ЕІ-ТО-16+017M30HS-242000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
79 | 3a (а) Leningradskaya Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-241000 | 1 | ЕІ-ТО-16+015M30HS-223000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 40 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
80 | 3b (б) Leningradskaya Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-241000 | 1 | ЕІ-ТО-16+015M30HS-223000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 40 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
81 | 3v (в) Leningradskaya Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+027M50HS-241000 | 1 | ЕІ-ТО-16+015M30HS-223000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 40 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
82 | 3g (г) Leningradskaya Street | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | - | 65 | 1 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 40 | 1 | - | - | existed | - | 50 | 15 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+073M50HS-570000 | 1 | ЕІ-ТО-16+025M30HS-399000 | 1 | 100 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 6 | 32 | 2 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 39 | 100 | 1 | 50 | 1 | 32 | 1
83 | 3d (д) Leningradskaya Street | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 65 | 3 | 80 | 4 | AMV20 | 1 | 25 | 40 | 1 | 32 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 40 | 50 | 1 | 32 | 50 | 1 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-30+065A00HS-820000 | 1 | ЕІ-ТО-16+045M25HS-700000 | 1 | 125 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 50 | 10 | 50 | 2 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 41 | 125 | 1 | 65 | 1 | 40 | 1
84 | 5a (а) Leningradskaya Street | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | - | 65 | 1 | 80 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 40 | 50 | 1 | 32 | 50 | 1 | - | - | existed | - | 65 | 25 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+063M50HS-518000 | 1 | ЕІ-ТО-16+043M25HS-664000 | 1 | 100 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 50 | 8 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 40 | 100 | 1 | 65 | 1 | 40 | 1
85 | 5b (б) Leningradskaya Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | - | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+029M50HS-260000 | 1 | ЕІ-ТО-16+019M30HS-267000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 38 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1
86 | 5v (в) Leningradskaya Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 32 | 3 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+017M60HS-129000 | 1 | ЕІ-ТО-4+027A00HS-98000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 36 | 50 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1
87 | 7а Leningradskaya Street | 125 | 2 | 125 | 2 | 125 | 1 | 80 | 3 | 100 | 4 | AMV20 | 1 | 40 | 50 | 1 | 32 | 50 | 1 | NV 230-3 | 1 | 63 | 65 | 1 | 50 | 65 | 1 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | 80 | 40 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-30+081A00HS-1025000 | 1 | EI-TO-30+055M70HS-1467000 | 1 | 125 | 4 | 100 | 6 | 65 | 3 | 50 | 12 | 50 | 2 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 15 | 10 | 15 | 42 | 125 | 1 | 100 | 1 | 65 | 1
Table continuation
№ | Adress | Threaded screen filter IVR 924 |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  | Threaded check valve type 999/H |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  | Threaded safety valve IVR 369, 1-12 bar |  |  | Circulation pump of the heating system |  |  |  |  | Circulation pump of the HWS system |  |  |  |  | Expansion tank with replaceable membrane, ROZ-NAVI |  |  |  | Threaded balancing valve Zetkama 221Н (DN15-32) or flanged balancing valve Zetkama 447 (DN40 and above) |  |  | Automatic air vent, DN15 |  | Threaded hot water flow meter with pulsed output, type JS 90 NK |  | Threaded cold water flow meter with pulsed output type JS NK (DN15 - 32) or flanged type MWN NK (DN40 and above) |  |  | Electromagnetic water treatment device, EZV |  | Threaded ball valve IVR 230 with electric drive IVR 218 |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-150°С) |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-120°С) |  | Indicating pressure gauge (0-1,6 МPa) |  | Indicating pressure gauge (0-1,0 MPa) |  | Pressure relay PSM01 |  | Pressure sensor A-10 with the radiator |  | Water temperature sensor, embedded |  | Ambient air temperature sensor
|  | 22 |  | 13 |  | 34 |  | 35 |  | 24 |  | 19 |  | 36 |  | 37 |  | 14 |  |  | 15 | [7 empty] | 39 |  |  | 16 |  |  |  | 18 |  | 17, 41 |  | 21 |  | 38 |  |  | 42 |  | 25 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 51 |  | 50 |  | 52 |  | 53
|  | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN calc., mm | DN, mm | number | G, m3/h | Number of floors | H, m.w.c. | pump model | number | G, m3/h | Number of floors | H, m.w.c. | pump model | number | V calc, l | V, l | DN, мм | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | Qн, m3/h | number | DN, mm | number | DN, mm | number | measurement | number | measurement | number | measurement | number | measurement | number |  | number | Р | number | T | number | Т1 | number
|  |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  |  | pcs. |  |  |  |  | pcs. |  |  |  |  | pcs. |  |  |  | pcs. |  |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. | range,°С | pcs. | range,°С | pcs. | range, MPa | pcs. | range, MPa | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs.
1 | 16 Korabelov Avenue | 20 | 1 | 65 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1 | 40 | 4 | 50 | 1 | 32 | 1 | 24.8105 | 25 | 2 | 9.9206 | 14 | 13 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.7191 | 14 | 10 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 632.3594 | 750 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 20 | 1 | 32 | 6 | 1 | 50 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
2 | 18а Korabelov Avenue | 25 | 1 | 125 | 2 | 80 | 1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 50 | 12 | 80 | 1 | 50 | 1 | 49.1223 | 50 | 2 | 38.8886 | 9 | 9 | Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 4.9473 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 1955.7011 | 1000 | 50 | 2 | 11.13 | 32 | 6 | 15 | 2 | 25 | 1 | 65 | 25 | 1 | 80 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 17 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
3 | 20/1 Korabelov Avenue | 20 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 40 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 24.8329 | 25 | 2 | 9.9385 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.3631 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 492.6253 | 500 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 20 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
4 | 20/2 Korabelov Avenue | 25 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 27.6469 | 32 | 2 | 12.3185 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 611.0245 | 750 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
6 | 323/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 25 | 1 | 65 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 50 | 1 | 32 | 1 | 25.774 | 25 | 2 | 10.706 | 16 | 14 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.8134 | 16 | 10 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 785.3008 | 750 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
7 | 323/3 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 25 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 50 | 1 | 32 | 1 | 27.7354 | 32 | 2 | 12.3975 | 16 | 14 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.8134 | 16 | 10 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 906.1164 | 1000 | 50 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
8 | (input 1) 325/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 25 | 1 | 65 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 25.4562 | 25 | 2 | 10.4437 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.59148 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 700.881 | 750 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 20 | 2.5 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
9 | (input 2) 325/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 25 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 20 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 16.9228 | 20 | 2 | 4.6154 | 9 | 9 | Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.45152 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 700.881 | 750 | 32 | 1 | 3.25 | 20 | 4 | 15 | 2 | 25 | 1 | 20 | 2.5 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
10 | (input 3) 325/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 25 | 1 | 80 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 32 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 27.4474 | 32 | 2 | 12.1414 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.92434 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 700.881 | 750 | 32 | 1 | 5.83 | 25 | 4 | 15 | 2 | 25 | 1 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
11 | 325/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 25 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 32.5405 | 32 | 2 | 17.0653 | 16 | 14 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.5213 | 16 | 10 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 1223.2571 | 750 | 32 | 2 | 32.15 | 50 | - | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
12 | 325/3 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 25 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 32.5405 | 32 | 2 | 17.0653 | 16 | 14 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.5213 | 16 | 10 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 1223.2571 | 750 | 32 | 2 | 22.36 | 40 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
23 | 11а (a) Aivazovky Street | 20 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 40 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 24.641 | 25 | 2 | 9.7854 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 486.2824 | 500 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 20 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
24 | 11b (б) Aivazovky Street | 25 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25.8325 | 25 | 2 | 10.7547 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 539.1392 | 500 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
25 | 11v (в) Aivazovky Street | 20 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 40 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 24.9034 | 25 | 2 | 9.995 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 496.8538 | 500 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 20 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
26 | 13 Aivazovky Street | 25 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 27.714 | 32 | 2 | 12.3784 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.3387 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 613.1387 | 750 | 32 | 1 | 22.36 | 40 | - | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
27 | 3 Aivazovky Street | 25 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 50 | 6 | 50 | 1 | 32 | 1 | 32.9181 | 32 | 2 | 17.4636 | 9 | 9 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.3732 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 865.7942 | 1000 | 50 | 1 | 11.13 | 32 | 3 | 15 | 2 | 25 | 1 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 14 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
28 | 4 Aivazovky Street | 20 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 28.0057 | 32 | 2 | 12.6403 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 507.4252 | 500 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 20 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
29 | 5а/1 Aivazovky Street | 25 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 27.7744 | 32 | 2 | 12.4324 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.357 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 623.7101 | 750 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
30 | 5а/2 Aivazovky Street | 25 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 40 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 24.9459 | 25 | 2 | 10.0291 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.357 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 623.7101 | 750 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
31 | 6 Aivazovky Street | 25 | 1 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 24.6483 | 25 | 2 | 9.7913 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 2.7809 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 634.2815 | 750 | 32 | 1 | 22.36 | 40 | - | 15 | 2 | 25 | 1 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
75 | 24b (Б) Korotkaya Street | 20 | 1 | 65 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 25 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 21.2461 | 25 | 2 | 7.2748 | 3 | 6 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.52576 | 3 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 288.364 | 300 | 32 | 1 | 3.25 | 20 | 4 | 15 | 2 | 20 | 1 | 20 | 2.5 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
76 | 1a (а) Leningradskaya Street | 25 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25.6314 | 25 | 2 | 10.5879 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 528.5679 | 500 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
77 | 1b (б) Leningradskaya Street | 25 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 27.0278 | 32 | 2 | 11.773 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 591.996 | 750 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
78 | 1v (в) Leningradskaya Street | 25 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 26.7355 | 32 | 2 | 11.5198 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.4726 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 581.4247 | 750 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
79 | 3a (а) Leningradskaya Street | 20 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 40 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 24.9459 | 25 | 2 | 10.0291 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 496.8538 | 500 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 20 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
80 | 3b (б) Leningradskaya Street | 20 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 40 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 24.9459 | 25 | 2 | 10.0291 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 496.8538 | 500 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 20 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
81 | 3v (в) Leningradskaya Street | 20 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 40 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 24.9459 | 25 | 2 | 10.0291 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 496.8538 | 500 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 20 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
82 | 3g (г) Leningradskaya Street | 25 | 1 | 100 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 50 | 6 | 50 | 1 | 32 | 1 | 38.3484 | 40 | 2 | 23.7006 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.428 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 1173.4207 | 750 | 32 | 2 | 22.36 | 40 | 3 | 15 | 2 | 25 | 1 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 14 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
83 | 3d (д) Leningradskaya Street | 25 | 1 | 125 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 50 | 10 | 65 | 1 | 40 | 1 | 45.9957 | 50 | 2 | 34.0956 | 9 | 9 | Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 4.2596 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 1691.4172 | 1000 | 50 | 2 | 22.36 | 40 | 5 | 15 | 2 | 25 | 1 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 16 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
84 | 5a (а) Leningradskaya Street | 25 | 1 | 100 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 50 | 8 | 65 | 1 | 40 | 1 | 36.5496 | 40 | 2 | 21.5293 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 4.0406 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 1067.7071 | 1000 | 50 | 1 | 11.13 | 32 | 4 | 15 | 2 | 25 | 1 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
85 | 5b (б) Leningradskaya Street | 25 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25.9147 | 25 | 2 | 10.8233 | 9 | 9 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.6223 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 537.025 | 500 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
86 | 5v (в) Leningradskaya Street | 20 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 18.2335 | 20 | 2 | 5.358 | 9 | 9 | Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.59446 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 266.3982 | 300 | 32 | 1 | 11.13 | 32 | - | 15 | 2 | 20 | 1 | 20 | 2.5 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
87 | 7а Leningradskaya Street | 25 | 1 | 125 | 2 | 100 | 1 | 65 | 1 | 25 | 1 | 50 | 12 | 100 | 1 | 65 | 1 | 51.4317 | 50 | 2 | 42.6312 | 9 | 9 | Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 8.9244 | 9 | 9 | TOP-Z 65/10 3- GG PN 6/10 | 1 | 2114.2715 | 1000 | 50 | 2 | 22.36 | 40 | 6 | 15 | 2 | 25 | 1 | 80 | 40 | 1 | 100 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 17 | PSM01 | 5 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1

## Лист7
Scheme 2. Equipment selection
№ | Adress | Flanged full bore ball valve, PN16, type 11с36п |  | Flanged mud trap EI-FG, PN16 |  | Flanged screen filter, PN16, type 821А |  | Flanged full bore ball valve (heating system), PN16, type 11с36п |  | Flanged full bore ball valve (HWS), PN16,type 11с36п |  | Electrical drive of the control valve (heating system) AMV20 |  | Two-way control valve, pressure balanced (heating system) VB2 |  |  | Pressure difference regulating valve with impulse tubes (heating system) AVP or AFP-9 VFG 2 (DN50 and above) |  |  | Electrical drive of the control valve (HWS) AMV33 for Danfoss or Belimo NV 230-3 for LDM |  | Two-way control valve, pressure balanced (HWS) VB2 (DN15-DN50) or RV113R (DN65 and above) |  |  | Pressure difference regulating valve with impulse tubes (HWS) AVP (DN15-DN50) or AFP-9 VFG 2 (DN65 and above) |  |  | Heat meter (heating system), SKS or existed |  |  |  | Heat meter (HWS), SKS |  |  |  | Plate-type heat exchanger of the HWS system |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  | Threaded ball valve type FIV (DN15-32) or flanged valve type T-0520 (for DN40) or КЗК 41нж, PN16 (DN50 and above) |  | Threaded ball valve type FIV (DN15-32) or flanged valve type T-0520 (for DN40) or КЗК 41нж, PN16 (DN50 and above) |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  | Threaded ball valve DN20, type FIV |  | Threaded ball valve DN15, type FIV |  | Threaded three-way valve DN15 (Art.101112) Skloplylad (for manometers) |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above)
|  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 18 |  | 5.1 |  | 5.2 |  |  | 6 |  |  | 20.1 |  | 20.2 |  |  | 21 |  |  | 7 |  | 7.2 |  | 19 |  | 19.2 |  | 32 |  | 9 |  | 22 |  | 23 |  | 10 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 11 |  | 24
|  | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | type of | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | type of | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | DN, mm | Qн, m3/h | type | number | DN, mm | Qн, m3/h | type | number | heat exchanger | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number
|  |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. | drive | pcs. |  |  | pcs. |  |  | pcs. | drive | pcs. |  |  | pcs. |  |  | pcs. |  |  |  | set. |  |  |  | set. | model | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs.
5 | 20_3 Korabelov Avenue | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 50 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 40 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16-023M25HS-364000 | 1 | 80 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 65 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 80 | 1 | 50 | 1
13 | (input 1) 327_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 32 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+035A00HSP-131000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 32 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 50 | 1 | 32 | 1
14 | (input 2) 327_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 32 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+035A00HSP-131000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 50 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 50 | 1 | 32 | 1
15 | (input 3) 327_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 32 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+035A00HSP-131000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 32 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 50 | 1 | 32 | 1
16 | 338 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 50 | 1 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 40 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+021M30HS-310000 | 1 | 80 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 80 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 80 | 1 | 50 | 1
17 | 340 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+017M30HS-240000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 65 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 65 | 1 | 40 | 1
18 | 340_1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | - | 50 | 1 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 40 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+023M25HS-370000 | 1 | 80 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 65 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 80 | 1 | 50 | 1
19 | 340_2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 65 | 3 | 80 | 4 | AMV20 | 1 | 25 | 40 | 1 | 32 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 40 | 50 | 1 | 32 | 50 | 1 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+045M25HS-677000 | 1 | 100 | 4 | 80 | 6 | 50 | 3 | 40 | 16 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 43 | 100 | 1 | 80 | 1
32 | 22 Okeanovskaya (Artema) Street | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | - | 65 | 1 | 80 | 4 | AMV20 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 40 | 50 | 1 | 32 | 50 | 1 | - | - | existed | 0 | 65 | 25 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+043M25HS-660000 | 1 | 100 | 4 | 80 | 6 | 50 | 3 | 32 | 20 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 45 | 100 | 1 | 80 | 1
33 | 24 (entrance 1 and 2) Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 50 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+019M30HS-270000 | 1 | 65 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 65 | 1 | 50 | 1
34 | 24 (entrance 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 32 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+037A00HS-140000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 50 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 50 | 1 | 32 | 1
35 | 26 Okeanovskaya (Artema) Street | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 65 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 25 | 50 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+033M25HS-521000 | 1 | 100 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 32 | 18 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 44 | 100 | 1 | 65 | 1
36 | 28 Okeanovskaya (Artema) Street | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 65 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 25 | 40 | 1 | 32 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 25 | 50 | 1 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+035M25HS-544000 | 1 | 100 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 40 | 12 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 41 | 100 | 1 | 65 | 1
37 | 30 Okeanovskaya (Artema) Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 50 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 40 | 1 | - | - | existed | 0 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+027M30HS-421000 | 1 | 80 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 40 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 80 | 1 | 65 | 1
38 | 30а (entrance 2-4) Okeanovskaya (Artema) Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | - | 50 | 1 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 40 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+021M30HS-315000 | 1 | 80 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 6 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 38 | 80 | 1 | 50 | 1
39 | 30а (entrance 1) Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 32 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+033A00HS- 125000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 50 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 50 | 1 | 32 | 1
40 | 32 Okeanovskaya (Artema) Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 50 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 40 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+027M30HS-421000 | 1 | 80 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 40 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 80 | 1 | 65 | 1
41 | 32a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | - | 50 | 1 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 40 | 1 | - | - | existed | 0 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+027M30HS-421000 | 1 | 80 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 40 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 80 | 1 | 65 | 1
42 | 32b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 32 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+035A00HS-132000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 50 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 50 | 1 | 32 | 1
43 | 32v (в) Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 65 | 1 | 40 | 1
44 | 34 (entrance 1 and 2) Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+019M30HS-269000 | 1 | 65 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 65 | 1 | 50 | 1
45 | 34 (entrance 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 32 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+035A00HS-130000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 50 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 50 | 1 | 32 | 1
46 | 36 (entrance 1-3) Okeanovskaya (Artema) Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 50 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 40 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+027M25HS-420000 | 1 | 80 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 50 | 6 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 38 | 80 | 1 | 65 | 1
47 | 36 (entrance 4) Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 32 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+035A00HS-130000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 50 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 50 | 1 | 32 | 1
48 | 38 (entrance 1 and 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 50 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 40 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+023M25HS-368000 | 1 | 80 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 6 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 38 | 80 | 1 | 50 | 1
49 | 38 (entrance 4 and 5) Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 50 | 1 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+017M30HS-245000 | 1 | 65 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 65 | 1 | 50 | 1
50 | 38a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 50 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 40 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+023M25HS-360000 | 1 | 80 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 6 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 38 | 80 | 1 | 50 | 1
51 | 38b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 65 | 1 | 40 | 1
52 | 40 Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+015M30HS-223000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 65 | 1 | 40 | 1
53 | 40a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 50 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 40 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+027M30HS-421000 | 1 | 80 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 40 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 80 | 1 | 65 | 1
54 | 40b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+017M30HS-266000 | 1 | 65 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 40 | 6 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 38 | 65 | 1 | 50 | 1
55 | 40v (в) Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 50 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+017M30HS-266000 | 1 | 80 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 40 | 6 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 38 | 80 | 1 | 50 | 1
56 | 45 Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 50 | 1 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+019M30HS-270000 | 1 | 80 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 80 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 80 | 1 | 50 | 1
57 | 46 Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 40 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+021M30HS-328000 | 1 | 65 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 65 | 1 | 50 | 1
58 | 47 Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 50 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+015M30HS-225000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 80 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 80 | 1 | 40 | 1
59 | 48 Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 32 | 1 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+013M30HS-195000 | 1 | 50 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 50 | 1 | 40 | 1
60 | 50 Okeanovskaya (Artema) Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 50 | 3 | 65 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 25 | 40 | 1 | 20 | 40 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 50 | 15 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+027M30HS-421000 | 1 | 80 | 4 | 65 | 6 | 40 | 3 | 40 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 80 | 1 | 65 | 1
61 | 52 Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 50 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+013M30HS-169000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 40 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 80 | 1 | 40 | 1
62 | 54 Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 50 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+015M30HS-222000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 40 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 80 | 1 | 40 | 1
63 | 56 Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 40 | 1 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+031A00HS- 113000 | 1 | 65 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 32 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 65 | 1 | 32 | 1
64 | 56А Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 40 | 3 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+033A00HS-122000 | 1 | 65 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 32 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 65 | 1 | 32 | 1
65 | 58 Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 40 | 3 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+033A00HS-125000 | 1 | 65 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 32 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 65 | 1 | 32 | 1
66 | 58А Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 40 | 1 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+033A00HS126000 | 1 | 65 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 32 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 65 | 1 | 32 | 1
67 | 60 Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+011M30HS-156000 | 1 | 65 | 4 | 40 | 6 | 20 | 3 | 32 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 65 | 1 | 40 | 1
68 | 60А Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 40 | 3 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+029A00HS-111000 | 1 | 65 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 32 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 65 | 1 | 32 | 1
69 | 62 Okeanovskaya (Artema) Street | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 65 | 3 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+017M30HS-262000 | 1 | 100 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 100 | 1 | 50 | 1
70 | 62А Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 40 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+035A00HS--132000 | 1 | 65 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 32 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 65 | 1 | 32 | 1
71 | 64 Okeanovskaya (Artema) Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 50 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | EI-TO-16+013M30HS-186000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 20 | 3 | 40 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 80 | 1 | 40 | 1
72 | 20 Korotkaya Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 25 | 1 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 0 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+025A00HS-90000 | 1 | 40 | 4 | 25 | 6 | 20 | 3 | 32 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 40 | 1 | 25 | 1
73 | 24а (input 1) Korotkaya Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 25 | 1 | 25 | 4 | AMV20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 2.5 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+015A00HS-48000 | 1 | 40 | 4 | 25 | 6 | 20 | 3 | 32 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 40 | 1 | 25 | 1
74 | 24а (input 2) Korotkaya Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 25 | 1 | 25 | 4 | AMV20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | AMV33 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+017A00HS-58000 | 1 | 50 | 4 | 25 | 6 | 20 | 3 | 32 | 6 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 38 | 50 | 1 | 25 | 1
88 | 170 Popelya Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | - | 40 | 1 | 50 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 40 | 1 | - | - | existed | 0 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+021M30HS-323000 | 1 | 65 | 4 | 50 | 6 | 32 | 3 | 50 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 65 | 1 | 50 | 1
89 | 162 Popelya Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 40 | 3 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+033A00HS-125000 | 1 | 65 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 32 | 8 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 39 | 65 | 1 | 32 | 1
90 | 30 Samoylovicha Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 40 | 3 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+031A00HS-118000 | 1 | 65 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 40 | 6 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 38 | 65 | 1 | 32 | 1
91 | 30A (А) Samoylovicha Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 50 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 8 | 25 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+011M30HS-153000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 50 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 80 | 1 | 40 | 1
92 | 30B (Б) Samoylovicha Street | 65 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1 | 50 | 3 | 40 | 4 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 20 | 50 | 1 | AMV33 | 1 | 10 | 25 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | 40 | 10 | Pt500 | 1 | 25 | 6 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-16+015M30HS-197000 | 1 | 80 | 4 | 40 | 6 | 25 | 3 | 65 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 80 | 1 | 40 | 1
93 | 80 Stanislavskogo Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 20 | 1 | 20 | 4 | AMV20 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 0.63 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+005A00HS-3000 | 1 | 25 | 4 | 20 | 6 | 20 | 3 | 20 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 25 | 1 | 20 | 1
95 | 203 Torgovaya Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 25 | 1 | 20 | 4 | AMV20 | 1 | 2.5 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 1.6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | EI-TO-4+011A00HS-30000 | 1 | 32 | 4 | 20 | 6 | 20 | 3 | 32 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 32 | 1 | 20 | 1
96 | 203а (input 1) Torgovaya Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 32 | 1 | 32 | 4 | AMV20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | AMV33 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | 6.3 | 20 | 1 | - | - | existed | 0 | 25 | 3.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+027A00HS-98000 | 1 | 50 | 4 | 32 | 6 | 20 | 3 | 50 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 50 | 1 | 32 | 1
97 | 203а (input2) Torgovaya Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 25 | 1 | 25 | 4 | AMV20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 2.5 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+015A00HS-49000 | 1 | 40 | 4 | 25 | 6 | 20 | 3 | 32 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 40 | 1 | 25 | 1
98 | 205 Torgovaya Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 20 | 1 | 20 | 4 | AMV20 | 1 | 1.6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 1.6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | EI-TO-4+013A00HS-35000 | 1 | 32 | 4 | 20 | 6 | 20 | 3 | 20 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 32 | 1 | 20 | 1
99 | 254 Torgovaya Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 3 | 20 | 4 | AMV20 | 1 | 2.5 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | EI-TO-4+009A00HS-18000 | 1 | 32 | 4 | 20 | 6 | 20 | 3 | 20 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 32 | 1 | 20 | 1
100 | 12 Khodareva Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 20 | 1 | 20 | 4 | AMV20 | 1 | 1.6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 1.6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | EI-TO-4+011A00HS-30000 | 1 | 32 | 4 | 20 | 6 | 20 | 3 | 32 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 32 | 1 | 20 | 1
101 | 14 Khodareva Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 20 | 1 | 20 | 4 | AMV20 | 1 | 1.6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 1.6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 0 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | EI-TO-4+011A00HS-30000 | 1 | 32 | 4 | 20 | 6 | 20 | 3 | 32 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 32 | 1 | 20 | 1
102 | 318а Yantarnaya Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 32 | 1 | 25 | 4 | AMV20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 0 | 20 | 2.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+021A00HS-72000 | 1 | 50 | 4 | 25 | 6 | 20 | 3 | 32 | 4 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 37 | 50 | 1 | 25 | 1
103 | 16 Khodareva Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 3 | 20 | 4 | AMV20 | 1 | 1.6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | AMV33 | 1 | 0.63 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | 15 | 1.5 | Pt500 | 1 | ЕІ-ТО-4+005A00HS-2000 | 1 | 32 | 4 | 20 | 6 | 20 | 3 | 32 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 15 | 35 | 32 | 1 | 20 | 1
Table continuation
№ | Adress | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above) |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  | Threaded safety valve IVR 369, 1-12 bar |  |  | Circulation pump of the heating system |  |  |  |  | Circulation pump of the HWS system |  |  |  |  | Threaded balancing valve Zetkama 221Н (DN15-32) or flanged balancing valve Zetkama 447 (DN40 and above) |  |  | Automatic air vent, DN15 |  | Threaded cold water flow meter with pulsed output type JS NK (DN15 - 32) or flanged type MWN NK (DN40 and above) |  |  | Electromagnetic water treatment device, EZV |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-150°С) |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-120°С) |  | Indicating pressure gauge (0-1,6 МPa) |  | Indicating pressure gauge (0-1,0 MPa) |  | Pressure relay PSM01 |  | Pressure sensor A-10 with the radiator |  | Water temperature sensor, embedded |  | Ambient air temperature sensor
|  | 25 |  | 8 |  | 12 |  | 26 |  | 27 |  | 17 |  | 28 |  | 29 |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15.33 |  | 30 |  |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 43 |  | 42 |  | 44 |  | 45
|  | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN calc., mm | DN, mm | number | G, m3/h | Number of floors | H, m.w.c. | pump model | number | G, m3/h | Number of floors | H, m.w.c. | pump model | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | Qн, m3/h | number | DN, mm | number | measurement | number | measurement | number | measurement | number | measurement | number |  | number | Р | number | T | number | Т1 | number
|  |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  |  | pcs. |  |  |  | 0 | pcs. |  |  |  |  | pcs. |  |  | pcs. |  | pcs. |  |  | pcs. |  | pcs. | range,°С | pcs. | range,°С | pcs. | range, MPa | pcs. | range, MPa | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs.
5 | 20/3 Korabelov Avenue | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 65 | 4 | 50 | 1 | 32 | 1 | 32.0367 | 32 | 2 | 16.541 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.2138 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 22.36 | 40 | 2 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
13 | (input 1) 327/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 32 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 19.7704 | 20 | 2 | 6.2994 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.79716 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 2 | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
14 | (input 2) 327/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20.5699 | 20 | 2 | 6.8191 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.79716 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 22.36 | 40 | - | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
15 | (input 3) 327/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 32 | 4 | 32 | 1 | 20 | 1 | 19.7704 | 20 | 2 | 6.2994 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.79716 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 2 | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
16 | 338 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 30.3702 | 32 | 2 | 14.8649 | 5 | 5 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.8864 | 5 | 6 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 32.15 | 50 | - | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
17 | 340 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 25 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 26.3932 | 32 | 2 | 11.2266 | 5 | 5 | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 | 2 | 1.4604 | 5 | 6 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 22.36 | 40 | - | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
18 | 340/1 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 65 | 4 | 50 | 1 | 32 | 1 | 32.3728 | 32 | 2 | 16.8898 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.2515 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 22.36 | 40 | 2 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
19 | 340/2 Bogoyavlenskiy Avenue (Oktyabrskiy) | 50 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 80 | 1 | 50 | 1 | 40 | 16 | 80 | 1 | 50 | 1 | 45.0578 | 50 | 2 | 32.7193 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 4.1197 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 8 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 80 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 19 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
32 | 22 Okeanovskaya (Artema) Street | 50 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 80 | 1 | 50 | 1 | 32 | 20 | 80 | 1 | 50 | 1 | 41.2024 | 50 | 2 | 27.3597 | 5 | 5 | Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 4.0162 | 5 | 6 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 10 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 80 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 21 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
33 | 24 (entrance 1 and 2) Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 50 | 4 | 50 | 1 | 32 | 1 | 28.843 | 32 | 2 | 13.4075 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.643 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 22.36 | 40 | 2 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
34 | 24 (entrance 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 21.2655 | 25 | 2 | 7.2881 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.85193 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 22.36 | 40 | - | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
35 | 26 Okeanovskaya (Artema) Street | 40 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 32 | 18 | 65 | 1 | 40 | 1 | 37.3601 | 40 | 2 | 22.4948 | 5 | 5 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 3.1704 | 5 | 6 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 9 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 20 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
36 | 28 Okeanovskaya (Artema) Street | 40 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 40 | 12 | 65 | 1 | 40 | 1 | 41.5038 | 50 | 2 | 27.7613 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 3.3103 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 6 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 17 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
37 | 30 Okeanovskaya (Artema) Street | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 40 | 8 | 65 | 1 | 40 | 1 | 34.4402 | 40 | 2 | 19.116 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.5588 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 4 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
38 | 30а (entrance 2-4) Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 50 | 6 | 50 | 1 | 32 | 1 | 33.4549 | 40 | 2 | 18.0378 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.9168 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 3 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 14 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
39 | 30а (entrance 1) Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 18.83 | 20 | 2 | 5.7143 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.76065 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | - | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
40 | 32 Okeanovskaya (Artema) Street | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 40 | 8 | 65 | 1 | 40 | 1 | 33.5431 | 40 | 2 | 18.1331 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.5588 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 4 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
41 | 32a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 40 | 8 | 65 | 1 | 40 | 1 | 33.5431 | 40 | 2 | 18.1331 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.5588 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 4 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
42 | 32b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 17.9583 | 20 | 2 | 5.1975 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.80325 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | - | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
43 | 32v (в) Okeanovskaya (Artema) Street | 25 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25.9118 | 25 | 2 | 10.8208 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
44 | 34 (entrance 1 and 2) Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 50 | 4 | 50 | 1 | 32 | 1 | 26.7413 | 32 | 2 | 11.5247 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.6369 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
45 | 34 (entrance 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 20.1837 | 20 | 2 | 6.5655 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.79108 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 22.36 | 40 | - | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
46 | 36 (entrance 1-3) Okeanovskaya (Artema) Street | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 50 | 6 | 65 | 1 | 40 | 1 | 34.1876 | 40 | 2 | 18.8366 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.5558 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 3 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 14 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
47 | 36 (entrance 4) Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 17.874 | 20 | 2 | 5.1489 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.79108 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | - | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
48 | 38 (entrance 1 and 3) Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 50 | 6 | 50 | 1 | 32 | 1 | 33.7425 | 40 | 2 | 18.3493 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.2369 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 3 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 14 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
49 | 38 (entrance 4 and 5) Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 50 | 4 | 50 | 1 | 32 | 1 | 27.5553 | 32 | 2 | 12.237 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.4915 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
50 | 38a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 50 | 6 | 50 | 1 | 32 | 1 | 31.1088 | 32 | 2 | 15.5967 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 2.1907 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 3 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 14 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
51 | 38b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 25 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 24.9459 | 25 | 2 | 10.0291 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
52 | 40 Okeanovskaya (Artema) Street | 25 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 24.9459 | 25 | 2 | 10.0291 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.3582 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
53 | 40a (а) Okeanovskaya (Artema) Street | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 40 | 8 | 65 | 1 | 40 | 1 | 32.2738 | 32 | 2 | 16.7867 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.5588 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 4 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
54 | 40b (б) Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 40 | 6 | 50 | 1 | 32 | 1 | 26.6219 | 32 | 2 | 11.422 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.6187 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 3 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 14 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
55 | 40v (в) Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 40 | 6 | 50 | 1 | 32 | 1 | 29.4713 | 32 | 2 | 13.9979 | 10 | 10 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.6187 | 10 | 11 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 3 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 14 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
56 | 45 Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 80 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 30.5861 | 32 | 2 | 15.0769 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.643 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 32.15 | 50 | - | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
57 | 46 Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 50 | 4 | 50 | 1 | 32 | 1 | 27.5974 | 32 | 2 | 12.2744 | 10 | 10 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.9959 | 10 | 11 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
58 | 47 Okeanovskaya (Artema) Street | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 31.2672 | 32 | 2 | 15.7559 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.3692 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 32.15 | 50 | - | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
59 | 48 Okeanovskaya (Artema) Street | 25 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 50 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 19.385 | 20 | 2 | 6.0561 | 9 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 1.189 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | - | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
60 | 50 Okeanovskaya (Artema) Street | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 65 | 1 | 40 | 1 | 40 | 8 | 65 | 1 | 40 | 1 | 33.8646 | 40 | 2 | 18.4823 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 2.5588 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 4 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 65 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
61 | 52 Okeanovskaya (Artema) Street | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 40 | 8 | 40 | 1 | 25 | 1 | 29.7323 | 32 | 2 | 14.247 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.0296 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 4 | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
62 | 54 Okeanovskaya (Artema) Street | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 40 | 8 | 40 | 1 | 25 | 1 | 33.5692 | 40 | 2 | 18.1613 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.3495 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 4 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
63 | 56 Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 32 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 27.0168 | 32 | 2 | 11.7634 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.68787 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 4 | 15 | 2 | 20 | 2.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
64 | 56А Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 32 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 25.569 | 25 | 2 | 10.5364 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.74483 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 4 | 15 | 2 | 20 | 2.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
65 | 58 Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 32 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 25.7695 | 25 | 2 | 10.7023 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.75797 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 4 | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
66 | 58А Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 32 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 25.786 | 25 | 2 | 10.716 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.76673 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 4 | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
67 | 60 Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 32 | 8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 25.5765 | 25 | 2 | 10.5426 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.95075 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 4 | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
68 | 60А Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 32 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 24.7105 | 25 | 2 | 9.8407 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.67473 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 4 | 15 | 2 | 20 | 2.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
69 | 62 Okeanovskaya (Artema) Street | 32 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 50 | 8 | 50 | 1 | 32 | 1 | 36.1561 | 40 | 2 | 21.0682 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.5948 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 4 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
70 | 62А Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 32 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 26.3697 | 32 | 2 | 11.2067 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.80617 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 4 | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
71 | 64 Okeanovskaya (Artema) Street | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 40 | 8 | 40 | 1 | 20 | 1 | 31.2235 | 32 | 2 | 15.7119 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.1348 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 4 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
72 | 20 Korotkaya Street | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 25 | 1 | 20 | 1 | 32 | 4 | 25 | 1 | 20 | 1 | 16.506 | 20 | 2 | 4.3909 | 4 | 5 | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 | 2 | 0.54767 | 4 | 6 | TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 2 | 15 | 2 | 20 | 2.5 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
73 | 24а (input 1) Korotkaya Street | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 25 | 1 | 20 | 1 | 32 | 4 | 25 | 1 | 20 | 1 | 17.2706 | 20 | 2 | 4.8071 | 5 | 5 | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 | 2 | 0.29355 | 5 | 6 | TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
74 | 24а (input 2) Korotkaya Street | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 25 | 1 | 20 | 1 | 32 | 6 | 25 | 1 | 20 | 1 | 20.7273 | 20 | 2 | 6.9239 | 5 | 5 | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 2 | 0.35489 | 5 | 6 | TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 3 | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 14 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
88 | 170 Popelya Street | 32 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 50 | 1 | 32 | 1 | 50 | 4 | 50 | 1 | 32 | 1 | 28.0747 | 32 | 2 | 12.7027 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 1.9667 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 40 | 15 | 1 | 50 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
89 | 162 Popelya Street | 20 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 32 | 8 | 32 | 1 | 20 | 1 | 25.3445 | 25 | 2 | 10.3522 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.76235 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 4 | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 15 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
90 | 30 Samoylovicha Street | 20 | 1 | 65 | 1 | 65 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 40 | 6 | 32 | 1 | 20 | 1 | 25.758 | 25 | 2 | 10.6927 | 4 | 5 | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 | 2 | 0.71805 | 4 | 6 | TOP-Z 25/6 3- PN 10 | 1 | 11.13 | 32 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 14 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
91 | 30A (А) Samoylovicha Street | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 50 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 29.7041 | 32 | 2 | 14.22 | 9 | 8 | Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 0.92884 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 22.36 | 40 | 2 | 15 | 2 | 25 | 3.5 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
92 | 30B (Б) Samoylovicha Street | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1 | 25 | 1 | 65 | 4 | 40 | 1 | 25 | 1 | 33.035 | 40 | 2 | 17.5879 | 9 | 8 | Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10 | 2 | 1.2005 | 9 | 9 | TOP-Z 25/10 3- PN 10 | 1 | 22.36 | 40 | 2 | 15 | 2 | 32 | 6 | 1 | 40 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
93 | 80 Stanislavskogo Street | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 20 | 1 | 20 | 1 | 9.157 | 15 | 2 | 1.3514 | 2 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 0.017525 | 2 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 1.67 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
95 | 203 Torgovaya Street | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 12.4128 | 15 | 2 | 2.4832 | 5 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 2 | 0.18256 | 5 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | - | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
96 | 203а (input 1) Torgovaya Street | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 50 | 2 | 32 | 1 | 20 | 1 | 21.49 | 25 | 2 | 7.4428 | 5 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 | 2 | 0.59635 | 5 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 22.36 | 40 | - | 15 | 2 | 20 | 2.5 | 1 | 32 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
97 | 203а (input2) Torgovaya Street | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 25 | 1 | 20 | 1 | 32 | 4 | 25 | 1 | 20 | 1 | 15.1957 | 15 | 2 | 3.7214 | 5 | 8 | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 2 | 0.29817 | 5 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 3.25 | 20 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
98 | 205 Torgovaya Street | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 20 | 1 | 20 | 1 | 11.5538 | 15 | 2 | 2.1514 | 3 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 0.21298 | 3 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 3.25 | 20 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
99 | 254 Torgovaya Street | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 20 | 1 | 20 | 1 | 11.7585 | 15 | 2 | 2.2283 | 3 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 0.10953 | 3 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 3.25 | 20 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
100 | 12 Khodareva Street | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 11.6604 | 15 | 2 | 2.1913 | 2 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 0.18256 | 2 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | - | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
101 | 14 Khodareva Street | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 11.0469 | 15 | 2 | 1.9667 | 2 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 0.18256 | 2 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | - | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
102 | 318а Yantarnaya Street | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 25 | 1 | 20 | 1 | 32 | 4 | 25 | 1 | 20 | 1 | 17.8582 | 20 | 2 | 5.1397 | 5 | 5 | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 | 2 | 0.43813 | 5 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 25 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 1 | 0-1,6 | 3 | 0-1,0 | 13 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1
103 | 16 Khodareva Street | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 11.2517 | 15 | 2 | 2.0403 | 3 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 0.010953 | 3 | 6 | Star-Z 20/7 3- PN 10 | 1 | 5.83 | 25 | - | 15 | 2 | 15 | 1.5 | 1 | 20 | 1 | 0-150 | 1 | 0-120 | 5 | 0-1,6 | 5 | 0-1,0 | 11 | PSM01 | 4 | A-10 | 6 | ТСП 1-5 | 7 | ТСП 2-10Г | 1

## Лист1
Scheme 3. Equipment selection
№ | Adress | Flanged full bore ball valve, PN16, type 11с36п |  | Flanged mud trap EI-FG, PN16 |  | Flanged screen filter, PN16, type 821А |  | Flanged full bore ball valve (heating system), PN16, type 11с36п |  | Electrical drive of the control valve (heating system) AMV20 |  | Two-way control valve, pressure balanced (heating system) VB2 |  |  | Pressure difference regulating valve with impulse tubes (heating system) AVP |  |  | Heat meter (heating system),existed |  |  |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  | Threaded ball valve, type FIV (DN15-32) or flanged full-bore valve, type 11с36п, PN16 (DN40 and above) |  | Threaded ball valve DN20, type FIV |  | Threaded ball valve DN15, type FIV |  | Threaded three-way valve DN15 (Art.101112) Skloplylad (for manometers) |  | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  | Threaded screen filter IVR 924 (DN15-32) or flanged screen filter Zetkama 821A (DN40 and above)
|  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 5.1 |  | 5.2 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 7.2 |  | 9 |  | 10 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 8 |  | 11
|  | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | type of | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | DN, mm | Qн, m3/h | type | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number | DN, mm | number
|  |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. | drive | pcs. |  |  | pcs. |  |  | pcs. |  |  |  | set. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs.
20 | 91 Ostapa Vyshni Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 40 | 1 | AMV20 | 1 | 1.6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 1 | 40 | 4 | 20 | 4 | 20 | 2 | 15 | 5 | 15 | 23 | 40 | 1 | 40 | 1
21 | 93А Ostapa Vyshni Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 40 | 1 | AMV20 | 1 | 1.6 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 1 | 40 | 4 | 20 | 4 | 20 | 2 | 15 | 5 | 15 | 23 | 40 | 1 | 40 | 1
22 | 93/1 Ostapa Vyshni Street | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | 40 | 1 | AMV20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | - | - | existed | 1 | 40 | 4 | 32 | 4 | 20 | 2 | 15 | 5 | 15 | 23 | 40 | 1 | 40 | 1
94 | 80А Stanislavskogo Street | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 50 | 1 | AMV20 | 1 | 16 | 32 | 1 | 12.5 | 32 | 1 | - | - | existed | 1 | 65 | 4 | 50 | 4 | 20 | 2 | 15 | 5 | 15 | 23 | 65 | 1 | 65 | 1
Table continuation
№ | Adress | Threaded check valve type 999/H (DN15-32)or interflanged check valve type 656 (DN40 and above) |  | Threaded vibration damper type AB-G (DN15 - 32) or flanged vibration damper type АВ-Е (DN40 and above) |  | Threaded safety valve IVR 369, 1-12 bar |  |  | Circulation pump of the heating system |  |  |  |  | Threaded balancing valve Zetkama 221Н (DN15-32) or flanged balancing valve Zetkama 447 (DN40 and above) |  |  | Automatic air vent, DN15 |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-150°С) |  | Bimetallic thermometer, type ТБ 80 (0-120°С) |  | Indicating pressure gauge (0-1,6 МPa) |  | Indicating pressure gauge (0-1,0 MPa) |  | Pressure relay PSM01 |  | Pressure sensor A-10 with the radiator |  | Water temperature sensor, embedded |  | Ambient air temperature sensor
|  | 12 |  | 17 |  | 13 | [5 empty] | 14 |  | 16 |  |  | 15 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 26 |  | 25 |  | 27 |  | 28
|  | DN, mm | number | DN, mm | number | DN calc., mm | DN, mm | number | G, m3/h | Number of floors | H, m.w.c. | pump model | number | Kvs, m3/h | DN, mm | number | DN, mm | number | measurement | number | measurement | number | measurement | number | measurement | number |  | number | Р | number | T | number | Т1 | number
|  |  | pcs. |  | pcs. |  |  | pcs. |  |  |  |  | pcs. |  |  | pcs. |  | pcs. | range,°С | pcs. | range,°С | pcs. | range, MPa | pcs. | range, MPa | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs. |  | pcs.
20 | 91 Ostapa Vyshni Street | 40 | 2 | 20 | 4 | 9.5162 | 15 | 2 | 1.4595 | 2 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 1.67 | 15 | 2 | 15 | 1 | 0-150 | - | 0-120 | - | 0-1,6 | 2 | 0-1,0 | 8 | PSM01 | 2 | A-10 | 4 | ТСП 1-5 | 4 | ТСП 2-10Г | 1
21 | 93А Ostapa Vyshni Street | 40 | 2 | 20 | 4 | 9.3797 | 15 | 2 | 1.4179 | 2 | 5 | Yonos PICO 25/1-8-130 | 2 | 1.67 | 15 | 2 | 15 | 1 | 0-150 | - | 0-120 | - | 0-1,6 | 2 | 0-1,0 | 8 | PSM01 | 2 | A-10 | 4 | ТСП 1-5 | 4 | ТСП 2-10Г | 1
22 | 93/1 Ostapa Vyshni Street | 40 | 2 | 32 | 4 | 18.3456 | 20 | 2 | 5.4241 | 3 | 5 | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | 2 | 5.83 | 25 | 2 | 15 | 1 | 0-150 | - | 0-120 | - | 0-1,6 | 2 | 0-1,0 | 8 | PSM01 | 2 | A-10 | 4 | ТСП 1-5 | 4 | ТСП 2-10Г | 1
94 | 80А Stanislavskogo Street | 65 | 2 | 50 | 4 | 29.4415 | 32 | 2 | 13.9696 | 5 | 5 | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 | 2 | 22.36 | 40 | 2 | 15 | 1 | 0-150 | - | 0-120 | - | 0-1,6 | 2 | 0-1,0 | 8 | PSM01 | 2 | A-10 | 4 | ТСП 1-5 | 4 | ТСП 2-10Г | 1